## REKAPITULACIJA
2.4 POPIS DEL S PREDIZMERAMI
PROJEKT:
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Brežice
ODSEK:
odsek 1: Pišece - Bizeljsko - Bojsno
REKAPITULACIJA VSEH ETAP IN OBJEKTOV:
Poz. | Opis | Vrednost
1.1 | CEVOVODI ETAPE 1.1 | 0
| Pripravljalna dela | 0
| Gradbeno zemeljska dela skupaj | 0
| Strojne inštalacije skupaj | 0
1.1.1 | IZGRADNJA VH PIŠECE (V=60 m3) | 0
| Pripravljalna dela | 0
| Gradbeno zemeljska dela skupaj | 0
| Zunanja ureditev VH Pišece skupaj | 0
| Električni priključek skupaj | 0
| Električne inštalacije skupaj | 0
| Strojne inštalacije skupaj | 0
1.1.2 | UREDITEV ČRPALIŠČA DUPLO | 0
| Električne inštalacije skupaj | 0
| Strojne inštalacije skupaj | 0
1.2 | CEVOVODI ETAPE 1.2 | 0
| Pripravljalna dela | 0
| Gradbeno zemeljska dela skupaj | 0
| Strojne inštalacije skupaj | 0
1.2.1 | IZGRADNJA VH BREZJE PRI BOJSNEM (V=200 m3) | 0
| Pripravljalna dela | 0
| Gradbeno zemeljska dela skupaj | 0
| Strojne inštalacije skupaj | 0
| Električni priključek skupaj | 0
| Električne inštalacije skupaj | 0
1.3 | CEVOVODI ETAPE 1.3 | 0
| Pripravljalna dela | 0
| Gradbeno zemeljska dela skupaj | 0
| Strojne inštalacije skupaj | 0
1.4 | CEVOVODI ETAPE 1.4 | 0
| Pripravljalna dela | 0
| Gradbeno zemeljska dela skupaj | 0
| Strojne inštalacije skupaj | 0
| SKUPAJ VSE ETAPE IN OBJEKTI | 0

## Cevovodi 1.1
PROJEKT:
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Brežice
ODSEK:
odsek 1: Pišece - Bizeljsko - Bojsno
ETAPA:
ETAPA 1.1: CEVOVODI NA RELACIJI VH PIŠECE - ZAJETJE DUPLO - VITNA VAS
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
0.1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
1.1 | Gradbeno zemeljska dela |  |  |  | 0
1.2 | Ostalo h gradbenim delom |  |  |  | 0
2.1 | Strojne instalacije |  |  |  | 0
2.2 | Ostalo k strojnim instalacijam |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
- Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
- Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta.
- Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
- Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno všteti izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov, v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
- Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
- Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju.
- Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno vgradnjo materiala iz izkopa odobri geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik
- V sklopu varnostnega načrta gradbišča je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
- Izvajalec del je dolžan pred pričetkom gradnje vzpostaviti kontakt z vsakokratnim lastnikom posameznih parcel in ga obvestiti o nameri zakoličbe cevovoda.
- Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene, zato so v popisu del zajeti stroški geomehanske spremljave del.
- V ceni posameznih postavk so zajeti transporti in prenosi, vsa pomožna dela, ki spadajo k vsaki posamezni postavki.
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
0.1 | Pripravljalna dela
0.1.1 | Obveščanje prebivalstva o občasno moteni vodooskrbi in obveznosti prekuhavanja pitne vode zaradi oporečnosti v času izvedbe del - objava na radiu. Predviden čas oporečnosti do 72 ur. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektrika, telefon, kanalizacija, vodovod...).
0.1.2A | elektrika in javna razsvetljava | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2B | Telekomunikacije ('optika, telefon) | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2C | vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2D | kanalizacija | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.3 | Varnostni načrt gradbišča | kpl | 0 |  | 0
0.1.4 | Dobava in postavitev gradbiščne table dimenzij minimalno 1,0 x 1,5 m, skladno s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije gradbišča…Ur. List RS, št. 66/04. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.5 | Zakoličba trase cevovodov in jaškov. | m | 2931 | 0 | 0
0.1.6 | Nivelacija vzdolžnih profilov z zavarovanjem, kontrolo predvidenih naklonov ipd. Izvajalec mora ves čas gradnje zagotavljati na gradbišču potrebne naprave (nivelir ali podobno) za potrebe kontrole nivelacije s strani strokovnega nadzora. | m | 2931 | 0 | 0
0.1.7 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za R3 677/2203 Nova vas - Pišece, v skupni dolžini cca 440 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.8 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024591 - Orehovec - Vitna vas, v skupni dolžini cca 350 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.9 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 528561 Sp. Podgorje - Pišece, v skupni dolžini cca 160 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.10 | Komplet izvedba nadzora upravljavca državne ceste, t.j. DRI d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, nad izvedbo del v območju varovalnega pasu in cestnega telesa reg. ceste R3 677/2203 Nova vas - Pišece | ur | 50 | 0 | 0
0.1.11 | Komplet izvedba arheološkega dokumentiranja oz. raziskav ob gradnji v območju kultrurne dediščine Dobova - arheološko najdišče (EŠD 9804), skladno s kulturnovarsvenim mnenjem za gradnjo št. 35105-0147/2019/6. OPOMBA: ponudnik poda ceno za arheološko spremljavo del. V kolikor se pojavijo arheološke najdbe, stroške raziskave krije naročnik direktno izvajalcu arheoloških raziskav. | kpl | 0 |  | 0
0.1.12 | Priprava gradbišča; ureditev, označitev in zavarovanje gradbišča, odstranitev eventualnih ovir, ograj in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
skupaj 0.1: Pripravljalna dela |  |  |  |  | 0
1.0 | Gradbeno zemeljska dela
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih.
1.1.1 | Strojni izkop humusa v travniku oz njivi. Globina izkopa 0,2 m, širina do 1,5 m in deponiranje v razdlaji 1,0 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 1,0 km, ter ponovno prevoz na gradbišče za razsutje humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 538.02 | 0 | 0
1.1.2 | Strojni izkop gradbene jame za cevovod, širina jame do 1,5 m na dnu, v terenu 3. do 4. ktg., s sprotnim nakladanjem na kamion; globina izkopa do 3,0 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 4045.87 | 0 | 0
1.1.3 | Strojni izkop gradbene jame za cevovod, širina jame do 1,5 m na dnu, v terenu 5. ktg., s sprotnim nakladanjem na kamion; globina izkopa do 3,0 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 1366.85 | 0 | 0
1.1.4 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo podvrtanja potokov in cest ter uvlačenja v obstoječo cev, dimenzije jame cca 8 x 2,5 x 2,5 m, v terenu 3. do 4. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 420 | 0 | 0
1.1.5 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo podvrtanja potokov in cest ter uvlačenja v obstoječo cev, dimenzije jame cca 8 x 2,5 x 2,5 m, v terenu 5. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 180 | 0 | 0
1.1.6 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo AB vodovodnih jaškov, dimenzije jame cca 4 x 4 x 3 m, v terenu 3. do 4. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 67.2 | 0 | 0
1.1.7 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo AB vodovodnih jaškov, dimenzije jame cca 4 x 4 x 3 m, v terenu 5. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 28.8 | 0 | 0
1.1.8 | Ročni izkop jarka širine na dnu do 1,5 m, v terenu 3. do 4. ktg., do določene nivelete s točnostjo ± 10 cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka; globina izkopa do 2,0 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 54.67 | 0 | 0
1.1.9 | Rezanje asfalta do debeline 10 cm, enojni rez, vštete so podvojene dolžine, kjer je trasa vodovoda v celoti v povozni površini in drugo rezanje pred ponovnim asfaltiranjem. | m | 492 | 0 | 0
1.1.10 | Porušitev asfalta do skupne deb. 10 cm, strojno nakladanje, odvoz na stalno deponijo do 10 km, razkladanje in razgrinjanje, plačilo taks. | m3 | 198.63 | 0 | 0
1.1.11 | Ročno planiranje dna jarka širine na dnu do 1,5 m, s točnostjo ± 3 cm po predvidenem nagibu. | m2 | 2625 | 0 | 0
1.1.12 | Transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 8 km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 2487.77 | 0 | 0
1.1.13 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 2345 | 0 | 0
1.1.14 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do deb. 10 cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max 8mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 359.64 | 0 | 0
1.1.15 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN 250 SN8, za ureditev prepustov meteornih voda | m | 40 | 0 | 0
1.1.16 | Izdelava jaška iz BC fi 60 cm za prepust - vtok iz mulde, z izdelavo prebojev, vgradnjo muldne LŽ rešetke 40 T in obbetoniranjem | kpl | 4 | 0 | 0
1.1.17 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi rebrasti PE DN 250 mm SN8, z obojko, skladno s standardom EN 13476-3, v kompletu s tesnili. Dolžina posamezne cevi 6 m. Opomba: v funkciji izpustno - prezračevalnega cevovoda za vodohran Pišece. | m | 225 | 0 | 0
1.1.18 | Dobava in vgradnja kanalizacijskega jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,5 m, v kompletu zmontažo vtočnega in iztočnega priključka. | kpl | 4 | 0 | 0
1.1.19 | Izdelava izpustno - prezračevalnega objekta za vodohran Pišece; komlet nabava in vgradnja betonske cevi BC fi 80 cm s pokrovom, izdelava prebojev, vgradnja mrežice proti mrčesu in žabjega poklopca, zavarovanje izlivnega mesta proti eroziji s skalometom v betonu (v primeru izpraznitve vodohrana), ter vsemi pomožnimi in zaključnimi deli ter transporti. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.19A | Betonska cev fi 80/100 cm s pokrovom | kos | 1
1.1.19B | Skalomet v betonu | m3 | 2
1.1.19C | Pocinkana jeklena mrežica proti mrčesu | kos | 1
1.1.19D | Žabji pokrov DN 250 | kos | 1
1.1.20 | Dobava in vgradnja drenažno kanalizacijske rebraste cevi HDPE R DK DN 250 120°, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona C 12/15. | m | 58 | 0 | 0
1.1.21 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, betona 0,12m3/m1 (po potrebi na križanjih z ostalo infrastrukturo) | m | 283 | 0 | 0
1.1.22 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,21 - 0,4 m3/m1. | m | 58 | 0 | 0
1.1.23 | Zasip jarka cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn. | m3 | 64 | 0 | 0
1.1.24 | Dobava in polaganje zaščitne cevi 2 x PE d50 (dvojček), za naknadni uvlek telekomunikacijskega kablovoda. Všteto je vijuganje +3%. | m | 442.9 | 0 | 0
1.1.25 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda s peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov premera 0-8 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 30 cm nad teme cevovoda, do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 1343.05 | 0 | 0
1.1.26 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷63 mm. V območju poteka trase v asfaltni cesti ali ob robu asfaltnega cestišča do kote tampona, v debelini cca 40 cm. Agregat se (po potrebi) uporabi tudi za zasip vodovodnih revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje; strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 265.63 | 0 | 0
1.1.27 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka z izkopanim materialom, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do nosilnosti Ev2>60 MPa, v povoznih površinah do planuma posteljice vozišča, v nepovoznih površinah do kote finalnega sloja terena. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 2879.73 | 0 | 0
1.1.28 | Komplet dobava, transport, vgradnja in valjanje (z valjarjem nad 6T) nevezane nosilne podlage za asfaltiranje iz kamnitega materiala - tampona iz peska 0÷32 mm, debelina sloja 20 cm (Ev2>=100MPa). Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi,…)! | m3 | 441.37 | 0 | 0
1.1.29 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). | kpl | 2 | 0 | 0
1.1.30 | Izdelava finega planuma v debelini do 5 cm v predvidenih naklonih pred polaganjem asfalta. | m2 | 2207 | 0 | 0
1.1.31 | Pobrizg tamponskega planuma z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2. | m2 | 2207 | 0 | 0
1.1.32 | Dobava in ročno/strojno polaganje asfalta v sestavi AC22 base B50/70 A3, v debelini 6 cm in AC8 surf B70/100 A3, v debelini 3 cm; premaz stikov z obstoječim asfaltom z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječi višini ceste oz. obstoječim objektom (vhodi, dovozi, ...). | m2 | 2127 | 0 | 0
1.1.33 | Dobava in ročno/strojno polaganje asfalta v sestavi AC16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 10 cm (obrabno nosilna plast - enoslojni asfalt; za asfaltiranje parkirišč, dvorišč, dovoznih poti, hodnikov z pešče, kolesarske poti ipd); premaz stikov z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječi višini ceste oz. obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...). | m2 | 80 | 0 | 0
1.1.34 | Izdelava asfaltne mulde v sestavi AC16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 10 cm; premaz stikov z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...). | m1 | 440 | 0 | 0
1.1.35 | Izvedba prečnega prekopa ceste pri prečkanju s predvidenim vodovodom; bitumenski drobir BD pod asfaltom v deb. 30 cm, položitev PVC folije ali strešne lepenke z ravno zgornjo površino. Zabetoniranje nad slojem PVC ali strešne lepenke do višine obst. asfalta. | m2 | 36 | 0 | 0
1.1.36 | Sanacija prekopa ceste; odkop betonskega sloja nad PVC folijo ali strešno lepenko, z odvozom na stalno deponijo gradbenih materialov, v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje, komplet s plačilom taks za deponiranje. | m2 | 36 | 0 | 0
1.1.37 | Izdelava podložnega betona za postavitev garniture za izvedbo podvrtanja iz betona C12/15, višine 10 cm, dimenzije do 8,0 x 2,5 m. | kpl | 5 | 0 | 0
1.1.38 | Izdelava AB bloka za izvedbo podvrtanja, dim. 2,5 x 1,0 x 1,0 m, v kompletu z dobavo betona, izdelavo opaža in vgradnjo armature. | kpl | 5 | 0 | 0
1.1.39 | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C25/C30, komplet z opaženjem in sidranjem cevovoda (na lomih). | kpl | 87 | 0 | 0
1.1.40 | Obbetoniranje cestnih kap, zasunov in hidrantov z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli. | m3 | 5 | 0 | 0
1.1.41 | Izdelava temelja za steber označevalne tablice iz cementnega betona C16/20, fi 40 cm, dolžina 80 cm, z vsemi pomožnimi deli. | kpl | 2 | 0 | 0
1.1.42 | Zasip vodovodnih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje oz. uvlačenje z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do ustrezne zbitosti. | m3 | 696 | 0 | 0
1.1.43 | Razplaniranje odvečnega materiala po trasi, kjer je potreben zasip depresij ipd. (količina je ocenjena). | m3 | 100 | 0 | 0
1.1.44 | Ureditev bankin s peskom - lomljenec 0-63 mm, v debelini 10 cm in širine do 50 cm ter utrjevanje. Pesek je zajet v posebni postavki. | m1 | 140 | 0 | 0
1.1.45 | Dovoz manjkajoče zemljine, ki jo pridobi izvajalec sam; Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopanega materiala na gradbišče iz lokacije, v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje (količina je ocenjena). | m3 | 20 | 0 | 0
1.1.46 | Nabava in vgradnja opozorilnega traku ''POZOR VODOVOD!'' 30 cm nad cevjo + 3% za polaganje. | m1 | 3465.95 | 0 | 0
1.1.47 | Izdelava vodene vrtine fi 400 mm za podvrtanje potoka Koprivčev graben in ceste JP 528561 Sp. Podgorje - Pišece. Vgradnja jeklene zaščitne cevi fi 406,4 x 8 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN 200. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.47A | Izdelava vodene vrtine fi 400 mm v zemljini IV. - V. ktg., za montažo zaščitne kovinske cevi fi 406,4 x 8 mm, po tehnologiji vodenega vrtanja z optičnim usmerjanjem (Perforator). | m | 12
1.1.47B | Dobava in montaža kovinske zaščitne cevi fi 406,4 x 8 mm. | m | 12
1.1.47C | Premik garniture. | kos | 1
1.1.48 | Izdelava vodene vrtine fi 400 mm za podvrtanje potoka Koprivčev graben. Vgradnja jeklene zaščitne cevi fi 406,4 x 8 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN 200. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.48A | Izdelava vodene vrtine fi 400 mm v zemljini IV. - V. ktg., za montažo zaščitne kovinske cevi fi 406,4 x 8 mm, po tehnologiji vodenega vrtanja z optičnim usmerjanjem (Perforator). | m | 9
1.1.48B | Dobava in montaža kovinske zaščitne cevi fi 406,4 x 8 mm. | m | 9
1.1.48C | Premik garniture. | kos | 1
1.1.49 | Izdelava vodene vrtine fi 400 mm za podvrtanje potoka Dramlja. Vgradnja jeklene zaščitne cevi fi 406,4 x 8 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN 200. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.49A | Izdelava vodene vrtine fi 400 mm v zemljini IV. - V. ktg., za montažo zaščitne kovinske cevi fi 406,4 x 8 mm, po tehnologiji vodenega vrtanja z optičnim usmerjanjem (Perforator). | m | 15
1.1.49B | Dobava in montaža kovinske zaščitne cevi fi 406,4 x 8 mm. | m | 15
1.1.49C | Premik garniture. | kos | 1
1.1.50 | Izdelava vodene vrtine fi 400 mm pod cesto JP 528561 Sp. Podgorje - Pišece ter vgradnja jeklene zaščitne cevi JE DN 406,4 x 8 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN 200. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.50A | Izdelava preboja fi 400 mm za montažo zaščitne kovinske cevi fi 406,4 mm v zemljini III. - IV. ktg. | m | 8
1.1.50B | Dobava in montaža jeklene zaščitne cevi fi 406,4 x 8 mm. | m | 8
1.1.50C | Izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim čistilcem. | h | 3
1.1.50D | Premik garniture. | kos | 1
1.1.51 | Izdelava vodene vrtine fi 400 mm pod cesto LC 024591 Orehovec - Vitna vas in jarkom za odvodnjavanje ter vgradnja jeklene zaščitne cevi JE DN 406,4 x 8 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN 200. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.51A | Izdelava preboja fi 400 mm za montažo zaščitne kovinske cevi fi 406,4 mm v zemljini III. - IV. ktg. | m | 12
1.1.51B | Dobava in montaža jeklene zaščitne cevi fi 406,4 x 8 mm. | m | 12
1.1.51C | Izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim čistilcem. | h | 4
1.1.51D | Premik garniture. | kos | 1
1.1.52 | Uvlačenje (relining) nove PE oplaščene cevi PE100 d225 mm SDR 11 (pn 16 bar), v obstoječo cev PVC DN 160 mm (od točke V49 do V54 gradbene situacije), v skupni dolžini 74 m, vključno z dobavo in montažo vodovodne cevi, s sočelnim varjenjem, rušenjem obstoječe PVC cevi, s pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.53 | Izvedba zaščite vodovodne cevi NL DN 200 pri prečkanju prometnic s prekopom in v primeru poteka trase v vozišču ceste; dobava in vgradnja zaščitne cevi rebrasti PP z obojko, trdnostnega razreda SN8, s pripadajočimi tesnilnimi manšetami in plastičnimi distančniki (zajeti v posebnih postavkah), z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Prečkanje naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca voda oz. po detajlu zaščite vodovoda pri prečkanju prometnice.
1.1.53A | Kanalizacijska cev rebrasti PP z obojko DN 400-SN8. | m | 19 | 0 | 0
1.1.54 | Izvedba zaščite strug manjših neimenovanih potokov, pritokov, melioracijskih jarkov ipd., v primeru prekopa struge za izvedbo prečkanja potoka z vodovodno cevjo. Všteta je dobava kamna fi 20-30 cm in betona C 12/15, z izdelavo tlakovanja dna in brežin struge, izdelavo talnih pragov, z vsemi pomožnimi deli in tranporti. Prečkanje naj se izvede po detajlu zaščite vodovoda pri prečkanju potokov s prekopom. | kpl | 3 | 0 | 0
1.1.55 | Izvedba zaščite vodovodne cevi NL DN 200 pri prečkanju manjših neimenovanih potokov, pritokov, melioracijskih jarkov ipd. s prekopom. Dobava in vgradnja zaščitne jeklene cevi fi 406,4 x 8 mm, za vgradnjo vodovodne cevi NL DN 200 (zajeta v posebni postavki), v kompletu z montažo pripadajočih tesnilnih manšet in plastičnih distančnikov (zajeti v posebnih postavkah), s sočelnim varjenjem, z vsemi prenosi in pomožnimi deli.
1.1.55A | Jeklena cev fi 406,4 x 8 mm, | m | 28 | 0 | 0
1.1.56 | Dobava in montaža plastičnih distančnikov za zagotovitev pravilnega naleganja - razkoraka med duktilnim cevovodom in zaščitno cevjo pri prečkanjih prometnic in potokov.
1.1.56A | Plastični distančnik DN 400/200 | kos | 40 | 0 | 0
1.1.57 | Dobava in montaža tesnilnih manšet za zatesnitev odprtine med vodovodno in zaščitno cevjo pri prečkanju prometnic in potokov.
1.1.57A | Tesnilna manšeta DN 400/200 | kos | 22 | 0 | 0
1.1.58 | Izvedba zaščite obstoječih komunalno - energetskih vodov (TK, el., ipd.) pri križanju s predvidenim vodovodom, v kompletu z dobavo in vgradnjo zaščitne cevi PE fi 110 mm (dolžina posamezne cevi 3 m), s pripadajočimi tesnilnimi manšetami, z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Prečkanje naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca voda in projektnih pogojih. | kpl | 12 | 0 | 0
1.1.59 | Prestavitev TK podzemnega kablovoda v gradbeno jamo predvidenega vodovoda; prestavitev se izvede na mestih, kjer bo gradnja vodovoda potekala vzporedno s TK vodi, in sicer na razdalji, ki je manjša od 1,0 m. V ceno postavke so všteta vsa potrebna zemeljska dela (ročni izkop); obračun po dejanskih stroških - predvideno. | m | 0 | 0 | 0
1.1.60 | Izdelava vodovodnega AB jaška, notranjih (svetlih) dimenzij D x Š x V = 1,50 x 1,50 x 1,80 m, debelina sten in plošč 20 cm, iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka), izdelavo odprtine v krovni plošči 60 x 60 cm, nadvišanje krovne plošče za 30 cm za izdelavo vstopnega grla ter vgradnjo kompozitnega pokrova 80 x 80 cm. Vstopna lestev iz INOX-a je zajeta v posebni postavki. Gabarite jaška prilagoditi dejanskim terenskim razmeram ob gradnji. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.61 | Izdelava vodovodnega AB jaška, notranjih (svetlih) dimenzij D x Š x V = 2,50 x 2,0 x 1,80 m, debelina sten in plošč 20 cm, iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka), izdelavo odprtine v krovni plošči 60 x 60 cm, nadvišanje krovne plošče za 30 cm za izdelavo vstopnega grla ter vgradnjo kompozitnega pokrova 80 x 80 cm. Vstopna lestev iz INOX-a je zajeta v posebni postavki. Gabarite jaška prilagoditi dejanskim terenskim razmeram ob gradnji. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.62 | Izdelava vodovodnega jaška iz betonske cevi BC fi 120 cm, z AB ploščo (vencem) fi 150 x 15 cm, z LTŽ povoznim pokrovom nosilnosti 40 T, dimenzij 60 x 60 cm. Jašek se postavi na mestih, kjer je predvidena vgradnja avtomatskega zračnika, oz. blatnega izpusta, oz. ventila za redukcijo tlaka. V ceni so vštete tudi izdelave prebojev ter vsa pomožna in zaključna dela. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.63 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi PVC-UK, v funkciji zaščitnih cevi pri prehodih vodovodnih cevi skozi AB cevi. V postavki všteto rezanje na mero, vgradnja, prenosi, montažni in tesnilni material.
1.1.63A | PVC-UK DN 250 SN4 | m | 2 | 0 | 0
1.1.64 | Rušitev obstoječega vodovodnega jaška: pikiranje, rezanje sten jaška, nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom takse, čiščenje (zasip terena je zajet v drugih postavkah). | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.65 | Demontaža vodovodne armature znotraj obst. vodov. jaška, rezanje vodovodnih LTŽ fazonov oz. armatur, nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom takse. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.66 | Diamantno kronsko vrtanje v armiran beton - skozi betonsko steno obstoječega vodovodnega jaška ali nadzemnega vodooskrbnega objekta; izdelava okrogle odprtine do fi 350 mm. Všteta je raba agregata. | cm | 120 | 0 | 0
1.1.67 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | m1 | 3225 | 0 | 0
skupaj 1.1: Gradbeno zemeljska dela - cevovodi |  |  |  |  | 0
1.2 | Ostalo h gradbenim delom
1.2.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradb. del na vodovodu. V postavki zajeto tudi črpanje podtalne oz. meteorne vode, ki med gradnjo eventuelno vdira v gradbeno jamo, jaške ipd. | ur | 150 | 0 | 0
1.2.2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg. vodja projekta. | ur | 32 | 0 | 0
1.2.3 | Geodetski načrt - Izdelava komplet komunalnega katastra po zakonu, standardih in predpisih bodočega upravljavca vodovoda - 3 izvodi. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.4 | Vnos podatkov v kataster GJI (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.5 | Izdelava komplet PID: gradbeni, strojni projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.6 | Izvajanje komplet dela koordinatorja varstva pri delu. | kpl | 0 |  | 0
1.2.7 | Izvajanje nadzora nad gradnjo s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema | ur | 80 | 0 | 0
1.2.8 | Geomehanski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure pooblaščenega inženirja geomehanike. | ur | 40 | 0 | 0
1.2.9 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur VK | ur | 80 | 0 | 0
| ur KV | ur | 80 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 80 | 0 | 0
skupaj 1.2: Ostalo h gradbenim delom |  |  |  |  | 0
2.1 | Strojne instalacije
Vsi artikli v stiku s pitno vodo morajo zagotavljati živilsko neoporečnost. Vsi artikli morajo zagotavljati kvaliteto zahtevano po standardu. Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
CEVI ZA PITNO VODO
Zahteve za cevi iz nodularne litine: Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010 najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 oziroma kot je zahtevano v posamezni postavki, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD-Vi, UNI-Vi, UNI-Ve) in dolžino 6 m (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al in druge kovine) in z modrim pokrivnim nanosom , na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat).Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
2.1.1 | Nabava vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 100, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100, s pripadajočim vodnim tesnilom, v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Notranja zaščita s cementno oblogo, ustrezna za pitno vodo. Zunanja zaščita Zn 400 g/m2 + sintetični premaz (ustrezen certifikat). Skupna dolžina cevi je povečana za 3 % zaradi razreza na dolžino. | m | 41 | 0 | 0
2.1.2 | Vgradnja vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 100, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100; transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m | 41 | 0 | 0
2.1.3 | Nabava vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 125, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100, s pripadajočim vodnim tesnilom, v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Notranja zaščita s cementno oblogo, ustrezna za pitno vodo. Zunanja zaščita Zn 400 g/m2 + sintetični premaz (ustrezen certifikat). Skupna dolžina cevi je povečana za 3 % zaradi razreza na dolžino. | m | 427 | 0 | 0
2.1.4 | Vgradnja vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 125, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100; transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m | 427 | 0 | 0
2.1.5 | Nabava vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 150, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100, s pripadajočim vodnim tesnilom, v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Notranja zaščita s cementno oblogo, ustrezna za pitno vodo. Zunanja zaščita Zn 400 g/m2 + sintetični premaz (ustrezen certifikat). Skupna dolžina cevi je povečana za 3 % zaradi razreza na dolžino. | m | 201 | 0 | 0
2.1.6 | Vgradnja vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 150, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100; transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je z rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m | 201 | 0 | 0
2.1.7 | Nabava vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 200, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100, s pripadajočim vodnim tesnilom, v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Notranja zaščita s cementno oblogo, ustrezna za pitno vodo. Zunanja zaščita Zn 400 g/m2 + sintetični premaz (ustrezen certifikat). Skupna dolžina cevi je povečana za 3 % zaradi razreza na dolžino. | m | 2550 | 0 | 0
2.1.8 | Vgradnja vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 200, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100; transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m | 2550 | 0 | 0
2.1.9 | Nabava vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 250, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100, s pripadajočim vodnim tesnilom, v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Notranja zaščita s cementno oblogo, ustrezna za pitno vodo. Zunanja zaščita Zn 400 g/m2 + sintetični premaz (ustrezen certifikat). Skupna dolžina cevi je povečana za 3 % zaradi razreza na dolžino. | m | 247 | 0 | 0
2.1.10 | Vgradnja vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 250, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100; transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m | 247 | 0 | 0
2.1.11 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d32 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 31 | 0 | 0
VODOVODNA ARMATURA IN FAZONSKI KOSI Vsa vodovodna armatura in fazonski kosi v nadaljevanju so tlačne stopnje pn=16 bar, razen če ni pri posamezni postavki navedeno drugače!
2.1.12 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 100 (104-132) E | kos | 2 | 0 | 0
2.1.13 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 200 (192-232) E | kos | 4 | 0 | 0
2.1.14 | Vodomer DN 100, pn 16 bar, s suho številčnico, zamenljivim mehanizmom in impulznim dajalnikom. Primeren tip, ki za pravilno delovanje na vtočni strani ne potrebuje ravnega dela cevi 5xDn. | kos | 1 | 0 | 0
2.1.15 | Vodomer DN 150, pn 16 bar, s suho številčnico, zamenljivim mehanizmom in impulznim dajalnikom. Primeren tip, ki za pravilno delovanje na vtočni strani ne potrebuje ravnega dela cevi 5xDn. | kos | 1 | 0 | 0
2.1.16 | Vodomer DN 200, pn 16 bar, s suho številčnico, zamenljivim mehanizmom in impulznim dajalnikom. Primeren tip, ki za pravilno delovanje na vtočni strani ne potrebuje ravnega dela cevi 5xDn. | kos | 1 | 0 | 0
2.1.17 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX; lomni | kos | 1 | 0 | 0
2.1.18 | Teleskopska vgradna garnitura za zasun EV DN 65-80, Rd=1.2 - 2.0 m | kos | 3 | 0 | 0
2.1.19 | Teleskopska vgradna garnitura za zasun EV DN 100-150, Rd=1.2 - 2.0 m | kos | 1 | 0 | 0
2.1.20 | Teleskopska vgradna garnitura za navrtni zasun, Rd=1.2 - 2.0 m | kos | 5 | 0 | 0
2.1.21 | Prirobnični avtomatski zračnik DN 50, z eno kroglo, za montažo v jašek oz. betonsko cev | kos | 1 | 0 | 0
2.1.22 | Zasun EV F4 NL DN 50, s kolesom | kos | 1 | 0 | 0
2.1.23 | Zasun EV F4 NL DN 50, s kolesom, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.24 | Zasun EV F4 NL DN 100, s kolesom, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.25 | Zasun EV F4 NL DN 200, z vrtljivimi prirobnicami in kolesom | kos | 1 | 0 | 0
2.1.26 | Zasun EV F5 NL DN 80, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 2 | 0 | 0
2.1.27 | Zasun EV F4 NL DN 80 za podzemno vgradnjo, z vrtlj. prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.28 | Zasun EV F4 NL DN 150 za podzemno vgradnjo, z vrtlj. prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.29 | Zasun EV F4 NL DN 150 kompenzacijski, s prostimi prirobnicami in s kolesom | kos | 1 | 0 | 0
2.1.30 | Zasun EV F4 NL DN 200 kompenzacijski, s prostimi prirobnicami in s kolesom | kos | 2 | 0 | 0
2.1.31 | Navrtni zasun DN 200, FE, SAL, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 1", priključni vložek iz INOX-a | kos | 5 | 0 | 0
2.1.32 | T kos NL DN 100/80, z vrtlj. prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.33 | T kos NL DN 200/50 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.34 | T kos NL DN 200/80 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.35 | T kos NL DN 200/100 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.36 | T kos NL DN 250/200, z vrtlj. prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.37 | FF kos NL DN 80/500 | kos | 3 | 0 | 0
2.1.38 | FF kos NL DN 100/1000 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.39 | FF kos NL DN 150/1000 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.40 | FF kos NL DN 200/1000 | kos | 3 | 0 | 0
2.1.41 | FFR NL DN 200/150 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.42 | FFR NL DN 250/150 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.43 | F kos NL DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.44 | F kos NL DN 200 | kos | 8 | 0 | 0
2.1.45 | FFK NL DN 80/45°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 2 | 0 | 0
2.1.46 | FFK-Q NL DN 80/90°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 2 | 0 | 0
2.1.47 | FFK NL DN 200/22.5°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.48 | FFK NL DN 200/45°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 12 | 0 | 0
2.1.49 | MDK NL DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.50 | MMA NL DN 200/50 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.51 | MMK DN 100/22° | kos | 1 | 0 | 0
2.1.52 | MMK DN 100/45° | kos | 1 | 0 | 0
2.1.53 | MMK DN 100/90° | kos | 1 | 0 | 0
2.1.54 | MMK DN 125/11° | kos | 7 | 0 | 0
2.1.55 | MMK DN 125/22° | kos | 2 | 0 | 0
2.1.56 | MMK DN 125/30° | kos | 1 | 0 | 0
2.1.57 | MMK DN 125/45° | kos | 3 | 0 | 0
2.1.58 | MMK DN 125/90° | kos | 1 | 0 | 0
2.1.59 | MMK DN 150/11° | kos | 3 | 0 | 0
2.1.60 | MMK DN 150/22° | kos | 3 | 0 | 0
2.1.61 | MMK DN 150/30° | kos | 2 | 0 | 0
2.1.62 | MMK DN 150/45° | kos | 2 | 0 | 0
2.1.63 | MMK DN 150/90° | kos | 1 | 0 | 0
2.1.64 | MMK DN 200/11° | kos | 22 | 0 | 0
2.1.65 | MMK DN 250/11° | kos | 5 | 0 | 0
2.1.66 | MMK DN 200/22° | kos | 12 | 0 | 0
2.1.67 | MMK DN 200/30° | kos | 6 | 0 | 0
2.1.68 | MMK DN 200/45° | kos | 16 | 0 | 0
2.1.69 | MMK DN 250/45° | kos | 2 | 0 | 0
2.1.70 | EU NL DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.71 | EU NL DN 200 | kos | 6 | 0 | 0
2.1.72 | EU NL DN 200, zaklepni spoj | kos | 16 | 0 | 0
2.1.73 | EU NL DN 250 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.74 | N kos NL DN 80, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 3 | 0 | 0
2.1.75 | LTŽ cestna kapa DN 90 - z napisom VODA | kos | 8 | 0 | 0
2.1.76 | Spojka zobata NL DN 90 | kos | 8 | 0 | 0
2.1.77 | Alkaten spojka dvojna PE d32 | kos | 5 | 0 | 0
2.1.78 | Zadrževalni varnostno izpustni ventil DN 50, pn 16 bar, območje delovanja 1.4-14 bar | kos | 1 | 0 | 0
2.1.79 | Žabji poklopec NL DN 80 | kpl | 2 | 0 | 0
2.1.80 | Komplet nabava in postavitev označevalnih tablic cevovoda na bistvene točke cevovoda (blatniki, zračniki,…) po navodilu oz. zahtevi upravljalca vodovoda. Mesta postavitve se določijo s soglasjem posameznih lastnikov zemljišč. Število je ocenjeno. | kpl | 2 | 0 | 0
2.1.81 | Dobava in vgradnja obroča za preprečevanje nalaganja vodnega kamna brez energijskega napajanja, s tehnologijo vsiljenih nihanj, ki trajno spremenijo strukturo vodnega kamna. Primeren tip, kot npr. MERUS obroč, z nastavljivo vrednostjo nihanj;
2.1.81A | Obroč 4'' HCI (za namestitev v vodovodni jašek) | kos | 3 | 0 | 0
2.1.81B | Obroč 6'' HCI (za namestitev v vodovodni jašek) | kos | 1 | 0 | 0
2.1.82 | Dobava in montaža po meri izdelanega prehodnega kosa FF DN 150/1000 mm, iz nerjavečega jekla INOX AISI 304, za prehod skozi AB steno črpališča, v sestavi: | kpl | 2 | 0 | 0
2.1.82A | Cev okrogla fi 168,30 x 2 mm, pn 16 bar, EN 10217-7 | m | 1
2.1.82B | Prirobnica varilna ravna DN 150, pn 16 bar, DIN 2576 | kos | 2
2.1.83 | Dobava in montaža po meri izdelanega kolena FFK-Q DN 100 mm, iz nerjavečega jekla INOX AISI 304, za prehod skozi steno črpališča, v sestavi: | kpl | 4 | 0 | 0
2.1.83A | Cevni lok fi 114,3 x 2 mm / 90°, pn 16 bar, EN 10217-7 | kos | 1
2.1.83B | Prirobnica varilna ravna DN 100, pn 16 bar, DIN 2576 | kos | 2
2.1.84 | Mehanski ventil za redukcijo tlaka za vgradnjo v jašek Rp 3/4" | kos | 5 | 0 | 0
2.1.85 | Navojni lovilec nesnage Rp 3/4 " | kos | 5 | 0 | 0
TELEMETRIJSKA OPREMA ZA NADGRADNJO DALJINSKEGA MONITORINGA PORABE VODE
2.1.87 | Telemetrijska oprema za vodomerni jašek (3x AI, 4xDI, 1xDO, RS485, 4G). Večletno avtonomno delovanje na baterijo. Možna je montaža direktno v merni jašek ali montaža na drog. Opomba: vgradnja vodomera je zajeta v posebni postavki. | kpl | 3 | 0 | 0
2.1.87A | TBOX Nano (3G/4G, RS485, 4DI,3AI,1DO), baterija, antena na datalogerju, 5 metrski IO kabli z IP68 konektorji | kos | 1
2.1.87B | INOX nosilec za pritrditev na steno | kos | 1
2.1.87C | Posebna "high gain" antena za jaške z LTŽ pokrovom | kos | 1
2.1.87D | Doza s priključnimi sponkami IP67 | kos | 1
2.1.87E | Konfiguracija TBOX Nano in Atvise | kos | 1
OPREMA ZA MONITORING KVALITETE VODE - MERILNIK REZIDUALNEGA KLORA
2.1.88 | Merilnik rezidualnega klora za vgradnjo v vodovodni jašek, v kompletu z vsemi zapornimi elementi, protipovratnim ventilom, montažnim in tesnilnim materialom in izdelavo iztoka v bližnjo kanalizacijsko cev oz. jašek. | kpl | 1 | 0 | 0
LESTVE ZA VSTOP V VODOVODNI JAŠEK
2.1.89 | Lestev za vstop v podzemni vodovodni jašek. Narejena mora biti iz nerjavečega jekla, pravokotnega profila 40x20 mm, z varnostnim izvlečnim vstopnim elementom; - lestev iz nerjavečega jekla, material: 1.4301; - nosilni profil: zaprto oblikovana cev, profil 40x20 mm; - pohodne prečke: protizdrsno perforirani U profil 30x30 mm, razdalja med pohodnimi prečkami: 280 mm; - svetla širina lestve/dolžina pohodne prečke: 400 mm, dolžina lestve se izmeri po izdelavi jaška; vključno s stenskimi nosilci dolžine 150 mm (oddaljenost od stene); - lestev mora biti izdelana in testirana v skladu s EN 14396:2004 - izvlečni element iz nerjavečega jekla, material 1.4301, sestavljen iz pravokotne puše 50 x 50 mm, z vsaj tremi pritrditvenimi točkami in cevi fi. 44 mm, dolžine 1,6 m z zaklepanjem v utor puše s spodnje strani. Izvlečni element mora biti izdelan in testiran v skladu z DIN EN 19572:2008. | kpl | 2 | 0 | 0
2.1.90 | Dobava in montaža obročnega tesnila za zatesnitev odprtine med prehodnim kosom (FF) in izvrtano odprtino v vodovodni AB jašek ali vodooskrbni objekt (ČR, VH ipd.).
2.1.90A | Obročno tesnilo fi 250/150 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.90B | Obročno tesnilo fi 250/125 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.90C | Obročno tesnilo fi 250/100 | kos | 1 | 0 | 0
skupaj 2.1: Strojne instalacije |  |  |  |  | 0
2.2 | Ostalo k strojnim instalacijam
2.2.1 | Tlačni preizkus primarnega cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. Profil cevi od DN 80 do vključno DN 250. | m | 2931 | 0 | 0
2.2.2 | Dezinfekcija in izpiranje primarnega cevovoda po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Profil cevi od DN 80 do vključno DN 250. | m | 2931 | 0 | 0
2.2.3 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 70 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 70 | 0 | 0
2.2.4 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.projektant strojnih instalacij. | ur | 29 | 0 | 0
skupaj 2.2: Ostalo k strojnim instalacijam |  |  |  |  | 0

## Cevovodi 1.2
PROJEKT:
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Brežice
ODSEK:
odsek 1: Pišece - Bizeljsko - Bojsno
ETAPA:
ETAPA 1.2: CEVOVODI NA RELACIJI VITNA VAS - VH BREZJE PRI BOJSNEM in VITNA VAS - VH PIŠEŠKA CESTA
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
0.1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
1.1 | Gradbeno zemeljska dela |  |  |  | 0
1.2 | Ostalo h gradbenim delom |  |  |  | 0
2.1 | Strojne instalacije |  |  |  | 0
2.2 | Ostalo k strojnim instalacijam |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
- Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
- Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta.
- Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
- Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno všteti izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov, v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
- Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
- Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju.
- Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno vgradnjo materiala iz izkopa odobri geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik
- V sklopu varnostnega načrta gradbišča je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
- Izvajalec del je dolžan pred pričetkom gradnje vzpostaviti kontakt z vsakokratnim lastnikom posameznih parcel in ga obvestiti o nameri zakoličbe cevovoda.
- Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene, zato so v popisu del zajeti stroški geomehanske spremljave del.
- V ceni posameznih postavk so zajeti transporti in prenosi, vsa pomožna dela, ki spadajo k vsaki posamezni postavki.
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
0.1 | Pripravljalna dela
0.1.1 | Obveščanje prebivalstva o občasno moteni vodooskrbi in obveznosti prekuhavanja pitne vode zaradi oporečnosti v času izvedbe del - objava na radiu. Predviden čas oporečnosti do 72 ur. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektrika, telefon, kanalizacija, vodovod...).
0.1.2A | elektrika in javna razsvetljava | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2B | Telekomunikacije ('optika, telefon) | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2C | vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2D | kanalizacija | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.3 | Varnostni načrt gradbišča | kpl | 0 |  | 0
0.1.4 | Dobava in postavitev gradbiščne table dimenzij minimalno 1,0 x 1,5 m, skladno s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije gradbišča…Ur. List RS, št. 66/04. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.5 | Zakoličba trase cevovodov in jaškov. | m | 4645 | 0 | 0
0.1.6 | Nivelacija vzdolžnih profilov z zavarovanjem, kontrolo predvidenih naklonov ipd. Izvajalec mora ves čas gradnje zagotavljati na gradbišču potrebne naprave (nivelir ali podobno) za potrebe kontrole nivelacije s strani strokovnega nadzora. | m | 4645 | 0 | 0
0.1.7 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za R3 677/2203 Nova vas - Pišece, v skupni dolžini cca 520 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.8 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024612 Vitna vas - Orehovica, v skupni dolžini cca 1260 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.9 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024611 Župelevec - Vitna vas, v skupni dolžini cca 1100 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.10 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 525881 Gleševna - vas (Kelhar), v skupni dolžini cca 100 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.11 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024581 Bojsno - Brezje, v skupni dolžini cca 30 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.12 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024582 Brezje - Orehovec, v skupni dolžini cca 60 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.13 | Komplet izvedba nadzora upravljavca državne ceste, t.j. DRI d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, nad izvedbo del v območju varovalnega pasu in cestnega telesa reg. ceste R3 677/2203 Nova vas - Pišece | ur | 20 | 0 | 0
0.1.14 | Komplet izvedba arheološkega dokumentiranja oz. raziskav ob gradnji v območju kultrurne dediščine Dobova - arheološko najdišče (EŠD 9804), skladno s kulturnovarsvenim mnenjem za gradnjo št. 35105-0147/2019/6. OPOMBA: ponudnik poda ceno za arheološko spremljavo del. V kolikor se pojavijo arheološke najdbe, stroške raziskave krije naročnik direktno izvajalcu arheoloških raziskav. | kpl | 0 |  | 0
0.1.15 | Priprava gradbišča; ureditev, označitev in zavarovanje gradbišča, odstranitev eventualnih ovir, ograj in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
skupaj 0.1: Pripravljalna dela |  |  |  |  | 0
1.0 | Gradbeno zemeljska dela
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih.
1.1.1 | Strojni izkop humusa v travniku oz njivi. Globina izkopa 0,2 m, širina do 1,5 m in deponiranje v razdlaji 1,0 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 1,0 km, ter ponovno prevoz na gradbišče za razsutje humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 147.8 | 0 | 0
1.1.2 | Strojni izkop gradbene jame za cevovod, širina jame do 1,0 m na dnu, v terenu 3. do 4. ktg., s sprotnim nakladanjem na kamion; globina izkopa do 3,0 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 5267 | 0 | 0
1.1.3 | Strojni izkop gradbene jame za cevovod, širina jame do 1,0 m na dnu, v terenu 5. ktg., s sprotnim nakladanjem na kamion; globina izkopa do 3,0 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 1779.4 | 0 | 0
1.1.4 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo podvrtanja potokov in cest, dimenzije jame cca 8 x 2,5 x 2,5 m, v terenu 3. do 4. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 490 | 0 | 0
1.1.5 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo podvrtanja potokov in cest, dimenzije jame cca 8 x 2,5 x 2,5 m, v terenu 5. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 210 | 0 | 0
1.1.6 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo AB vodovodnih jaškov, dimenzije jame cca 4 x 4 x 3 m, v terenu 3. do 4. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 33.6 | 0 | 0
1.1.7 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo AB vodovodnih jaškov, dimenzije jame cca 4 x 4 x 3 m, v terenu 5. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 14.4 | 0 | 0
1.1.8 | Ročni izkop jarka širine na dnu do 1,0 m, v terenu 3. do 4. ktg., do določene nivelete s točnostjo ± 10 cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka; globina izkopa do 2,0 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 71.17 | 0 | 0
1.1.9 | Rezanje asfalta do debeline 10 cm, enojni rez, vštete so podvojene dolžine, kjer je trasa vodovoda v celoti v povozni površini in drugo rezanje pred ponovnim asfaltiranjem. | m | 2405 | 0 | 0
1.1.10 | Porušitev asfalta do skupne deb. 10 cm, strojno nakladanje, odvoz na stalno deponijo do 10 km, razkladanje in razgrinjanje, plačilo taks. | m3 | 287.44 | 0 | 0
1.1.11 | Ročno planiranje dna jarka širine na dnu do 1,0 m, s točnostjo ± 3 cm po predvidenem nagibu. | m2 | 4645 | 0 | 0
1.1.12 | Transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 8 km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 2517 | 0 | 0
1.1.13 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 2808 | 0 | 0
1.1.14 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do deb. 10 cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max 8mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 462.15 | 0 | 0
1.1.15 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN 250 SN8, za ureditev prepustov meteornih voda | m | 36 | 0 | 0
1.1.16 | Izdelava jaška iz BC fi 60 cm za prepust - vtok iz mulde, z izdelavo prebojev, vgradnjo muldne LŽ rešetke 40 T in obbetoniranjem | kpl | 6 | 0 | 0
1.1.17 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda s peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov premera 0-8 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 30 cm nad teme cevovoda, do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 1727.88 | 0 | 0
1.1.18 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷63 mm. V območju poteka trase v asfaltni cesti ali ob robu asfaltnega cestišča do kote tampona, v debelini cca 40 cm. Agregat se (po potrebi) uporabi tudi za zasip vodovodnih revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje; strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 759.35 | 0 | 0
1.1.19 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka z izkopanim materialom, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do nosilnosti Ev2>60 MPa, v povoznih površinah do planuma posteljice vozišča, v nepovoznih površinah do kote finalnega sloja terena. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 3492.23 | 0 | 0
1.1.20 | Komplet dobava, transport, vgradnja in valjanje (z valjarjem nad 6T) nevezane nosilne podlage za asfaltiranje iz kamnitega materiala - tampona iz peska 0÷32 mm, debelina sloja 20 cm (Ev2>=100MPa). Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi,…)! | m3 | 592.16 | 0 | 0
1.1.21 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). | kpl | 2 | 0 | 0
1.1.22 | Izdelava finega planuma v debelini do 5 cm v predvidenih naklonih pred polaganjem asfalta. | m2 | 2990.35 | 0 | 0
1.1.23 | Pobrizg tamponskega planuma z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2. | m2 | 2990.35 | 0 | 0
1.1.24 | Dobava in ročno/strojno polaganje asfalta v sestavi AC22 base B50/70 A3, v debelini 6 cm in AC8 surf B70/100 A3, v debelini 3 cm; premaz stikov z obstoječim asfaltom z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječi višini ceste oz. obstoječim objektom (vhodi, dovozi, ...). | m2 | 2810.35 | 0 | 0
1.1.25 | Dobava in ročno/strojno polaganje asfalta v sestavi AC16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 10 cm (obrabno nosilna plast - enoslojni asfalt; za asfaltiranje parkirišč, dvorišč, dovoznih poti, hodnikov z pešče, kolesarske poti ipd); premaz stikov z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječi višini ceste oz. obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...). | m2 | 180 | 0 | 0
1.1.26 | Izdelava asfaltne mulde v sestavi AC16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 10 cm; premaz stikov z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...). | m1 | 1050 | 0 | 0
1.1.27 | Izvedba prečnega prekopa ceste pri prečkanju s predvidenim vodovodom; bitumenski drobir BD pod asfaltom v deb. 30 cm, položitev PVC folije ali strešne lepenke z ravno zgornjo površino. Zabetoniranje nad slojem PVC ali strešne lepenke do višine obst. asfalta. | m2 | 90 | 0 | 0
1.1.28 | Sanacija prekopa ceste; odkop betonskega sloja nad PVC folijo ali strešno lepenko, z odvozom na stalno deponijo gradbenih materialov, v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje, komplet s plačilom taks za deponiranje. | m2 | 90 | 0 | 0
1.1.29 | Izdelava podložnega betona za postavitev garniture za izvedbo podvrtanja iz betona C12/15, višine 10 cm, dimenzije do 8,0 x 2,5 m. | kpl | 7 | 0 | 0
1.1.30 | Izdelava AB bloka za izvedbo podvrtanja, dim. 2,5 x 1,0 x 1,0 m, v kompletu z dobavo betona, izdelavo opaža in vgradnjo armature. | kpl | 7 | 0 | 0
1.1.31 | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C25/C30, komplet z opaženjem in sidranjem cevovoda (na lomih). | kpl | 99 | 0 | 0
1.1.32 | Obbetoniranje cestnih kap, zasunov in hidrantov z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli. | m3 | 5 | 0 | 0
1.1.33 | Izdelava temelja za steber označevalne tablice iz cementnega betona C16/20, fi 40 cm, dolžina 80 cm, z vsemi pomožnimi deli. | kpl | 5 | 0 | 0
1.1.34 | Zasip vodovodnih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje oz. uvlačenje z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do ustrezne zbitosti. | m3 | 748 | 0 | 0
1.1.35 | Razplaniranje odvečnega materiala po trasi, kjer je potreben zasip depresij ipd. (količina je ocenjena). | m3 | 100 | 0 | 0
1.1.36 | Ureditev bankin s peskom - lomljenec 0-63 mm, v debelini 10 cm in širine do 50 cm ter utrjevanje. Pesek je zajet v posebni postavki. | m1 | 2500 | 0 | 0
1.1.37 | Dovoz manjkajoče zemljine, ki jo pridobi izvajalec sam; Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopanega materiala na gradbišče iz lokacije, v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje (količina je ocenjena). | m3 | 20 | 0 | 0
1.1.38 | Nabava in vgradnja opozorilnega traku ''POZOR VODOVOD!'' 30 cm nad cevjo + 3% za polaganje. | m1 | 4784.35 | 0 | 0
1.1.39 | Izdelava vodene vrtine fi 325 mm za podvrtanje potoka Dramlja. Vgradnja jeklene zaščitne cevi fi 324 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN 150. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.39A | Izdelava vodene vrtine fi 325 mm v zemljini IV. - V. ktg., za montažo zaščitne kovinske cevi fi 323,9 x 8 mm, po tehnologiji vodenega vrtanja z optičnim usmerjanjem (Perforator). | m | 10
1.1.39B | Dobava in montaža kovinske zaščitne cevi fi 323,9 x 8 mm. | m | 10
1.1.39C | Premik garniture. | kos | 1
1.1.40 | Izdelava vodene vrtine fi 325 mm pod cesto LC 024611 Župelevec - Vitna vas, ter vgradnja jeklene zaščitne cevi JE DN 323,9 x 8 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN 150. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 4 | 0 | 0
1.1.40A | Izdelava preboja fi 325 mm za montažo zaščitne kovinske cevi fi 323,9 mm v zemljini III. - IV. ktg. | m | 10
1.1.40B | Dobava in montaža jeklene zaščitne cevi fi 323,9 x 8 mm. | m | 10
1.1.40C | Izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim čistilcem. | h | 3
1.1.40D | Premik garniture. | kos | 1
1.1.41 | Izdelava vodene vrtine fi 125 mm pod cesto LC 024611 Župelevec - Vitna vas, ter vgradnja jeklene zaščitne cevi JE DN 125 x 4,5 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja oplaščene vodovodne cevi PE d63 mm. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.41A | Izdelava preboja fi 125 mm za montažo zaščitne kovinske cevi fi 125 mm v zemljini III. - IV. ktg. | m | 7
1.1.41B | Dobava in montaža jeklene zaščitne cevi fi 125 x 4,5 mm. | m | 7
1.1.41C | Izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim čistilcem. | h | 1
1.1.41D | Dobava in montaža oplaščene cevi PE100 d63 mm SDR 11 (pn 16 bar), | kos | 9
1.1.41E | Premik garniture. | kos | 1
1.1.42 | Izdelava vodene vrtine fi 273 mm pod cesto LC 024612 Vitna vas - Brezovica, ter vgradnja jeklene zaščitne cevi JE DN 273 x 7,1 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN 100. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 2 | 0 | 0
1.1.42A | Izdelava preboja fi 273 mm za montažo zaščitne kovinske cevi fi 273 mm v zemljini III. - IV. ktg. | m | 13
1.1.42B | Dobava in montaža jeklene zaščitne cevi fi 273 x 7,1 mm. | m | 13
1.1.42C | Izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim čistilcem. | h | 3
1.1.42D | Premik garniture. | kos | 1
1.1.43 | Izvedba zaščite vodovodne cevi NL DN 150 priprečkanju prometnic s prekopom in v primeru poteka trase v vozišču ceste; dobava in vgradnja zaščitne cevi rebrasti PP z obojko, trdnostnega razreda SN8, s pripadajočimi tesnilnimi manšetami in plastičnimi distančniki (zajeti v posebnih postavkah), z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Prečkanje naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca voda oz. po detajlu zaščite vodovoda pri prečkanju prometnice.
1.1.43A | Kanalizacijska cev rebrasti PP z obojko DN 300-SN8. | m | 107 | 0 | 0
1.1.43 | Izvedba zaščite vodovodne cevi NL DN 100 priprečkanju prometnic s prekopom in v primeru poteka trase v vozišču ceste; dobava in vgradnja zaščitne cevi rebrasti PP z obojko, trdnostnega razreda SN8, s pripadajočimi tesnilnimi manšetami in plastičnimi distančniki (zajeti v posebnih postavkah), z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Prečkanje naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca voda oz. po detajlu zaščite vodovoda pri prečkanju prometnice.
1.1.43A | Kanalizacijska cev rebrasti PP z obojko DN 250-SN8. | m | 12 | 0 | 0
1.1.44 | Protierozijska zaščita brežine z izgradnjo asf. mulde oz. koritnice na zemljišču s parc. št. 604/4, k.o. Vitna vas (od točke V173 do V177 gradbene situacije); izvedba kamnite obloge brežine, v skupni dolžini cca 75 m in povprečni višini 60 cm in asf. mulde oz. koritnice, v dolžini cca 75. V postavki všteti vsi izkopi, zasipi, dobava kamna fi 20-40 cm, betona C12/15, z vsemi pomožnimi deli in tranporti. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.45 | Utrditev vznožja brežine s kamnito zložbo in izgradnja mulde oz. koritnice, na zemljišču s parc. št. 604/4, k.o. Vitna vas, v skupni dolžini cca 70 m (od točke B1 do B6 gradbene situacije). V postavki všteti vsi izkopi, zasipi, dobava kamna fi 20-40 cm, z vsemi pomožnimi deli in tranporti. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.46 | Izvedba zaščite strug manjših neimenovanih potokov, pritokov, melioracijskih jarkov, jarkov za odvodnjavanje ipd., v primeru prekopa struge za izvedbo prečkanja potoka z vodovodno cevjo. Všteta je dobava kamna fi 20-30 cm in betona C 12/15, z izdelavo tlakovanja dna in brežin struge, izdelavo talnih pragov, z vsemi pomožnimi deli in tranporti. Prečkanje naj se izvede po detajlu zaščite vodovoda pri prečkanju potokov s prekopom. | kpl | 7 | 0 | 0
1.1.47 | Izvedba zaščite vodovodne cevi NL DN 150 pri prečkanju manjših neimenovanih potokov, pritokov, melioracijskih jarkov, jarkov za odvodnjavanje ipd. s prekopom. Dobava in vgradnja zaščitne jeklene cevi fi 323,9,4 x 8 mm, za vgradnjo vodovodne cevi NL DN 150 (zajeta v posebni postavki), v kompletu z montažo pripadajočih tesnilnih manšet in plastičnih distančnikov (zajeti v posebnih postavkah), s sočelnim varjenjem, z vsemi prenosi in pomožnimi deli.
1.1.47A | Jeklena cev fi 323,9 x 8 mm. | m | 26 | 0 | 0
1.1.48 | Izvedba zaščite vodovodne cevi NL DN 100 pri prečkanju manjših neimenovanih potokov, pritokov, melioracijskih jarkov, jarkov za odvodnjavanje ipd. s prekopom. Dobava in vgradnja zaščitne jeklene cevi fi 219 x 6,3 mm, za vgradnjo vodovodne cevi NL DN 100 (zajeta v posebni postavki), v kompletu z montažo pripadajočih tesnilnih manšet in plastičnih distančnikov (zajeti v posebnih postavkah), s sočelnim varjenjem, z vsemi prenosi in pomožnimi deli.
1.1.48A | Jeklena cev fi 219 x 6,3 mm. | m | 35 | 0 | 0
1.1.49 | Dobava in montaža plastičnih distančnikov za zagotovitev pravilnega naleganja - razkoraka med duktilnim cevovodom in zaščitno cevjo pri prečkanjih prometnic in potokov.
1.1.49A | Plastični distančnik DN 300/150 | kos | 16 | 0 | 0
1.1.49B | Plastični distančnik DN 250/100 | kos | 22 | 0 | 0
1.1.49C | Plastični distančnik DN 200/100 | kos | 20 | 0 | 0
1.1.50 | Dobava in montaža tesnilnih manšet za zatesnitev odprtine med vodovodno in zaščitno cevjo pri prečkanju prometnic in potokov.
1.1.50A | Tesnilna manšeta DN 300/150 | kos | 30 | 0 | 0
1.1.50B | Tesnilna manšeta DN 250/100 | kos | 4 | 0 | 0
1.1.50C | Tesnilna manšeta DN 200/100 | kos | 16 | 0 | 0
1.1.50D | Tesnilna manšeta DN 125/100 | kos | 2 | 0 | 0
1.1.51 | Izvedba zaščite obstoječih komunalno - energetskih vodov (TK, el., ipd.) pri križanju s predvidenim vodovodom, v kompletu z dobavo in vgradnjo zaščitne cevi PE fi 110 mm (dolžina posamezne cevi 3 m), s pripadajočimi tesnilnimi manšetami, z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Prečkanje naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca voda in projektnih pogojih. | kpl | 11 | 0 | 0
1.1.52 | Prestavitev TK podzemnega kablovoda v gradbeno jamo predvidenega vodovoda; prestavitev se izvede na mestih, kjer bo gradnja vodovoda potekala vzporedno s TK vodi, in sicer na razdalji, ki je manjša od 1,0 m. V ceno postavke so všteta vsa potrebna zemeljska dela (ročni izkop); obračun po dejanskih stroških - predvideno. | m | 0 | 0 | 0
1.1.53 | Izdelava vodovodnega AB jaška, notranjih (svetlih) dimenzij D x Š x V = 2,50 x 2,0 x 1,80 m, debelina sten in plošč 20 cm, iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka), izdelavo odprtine v krovni plošči 60 x 60 cm, nadvišanje krovne plošče za 30 cm za izdelavo vstopnega grla ter vgradnjo kompozitnega pokrova 80 x 80 cm. Vstopna lestev iz INOX-a je zajeta v posebni postavki. Gabarite jaška prilagoditi dejanskim terenskim razmeram ob gradnji. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.54 | Izdelava vodovodnega jaška iz betonske cevi BC fi 120 cm, z AB ploščo (vencem) fi 150 x 15 cm, z LTŽ povoznim pokrovom nosilnosti 40 T, dimenzij 60 x 60 cm. Jašek se postavi na mestih, kjer je predvidena vgradnja avtomatskega zračnika, oz. blatnega izpusta, oz. ventila za redukcijo tlaka. V ceni so vštete tudi izdelave prebojev ter vsa pomožna in zaključna dela. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.55 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi PVC-UK, v funkciji zaščitnih cevi pri prehodih vodovodnih cevi skozi AB cevi. V postavki všteto rezanje na mero, vgradnja, prenosi, montažni in tesnilni material.
1.1.55A | PVC-UK DN 250 SN4 | m | 4 | 0 | 0
1.1.56 | Rušitev obstoječega vodovodnega jaška: pikiranje, rezanje sten jaška, nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom takse, čiščenje (zasip terena je zajet v drugih postavkah). | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.57 | Demontaža vodovodne armature znotraj obst. vodov. jaška, rezanje vodovodnih LTŽ fazonov oz. armatur, nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom takse. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.58 | Diamantno kronsko vrtanje v armiran beton - skozi betonsko steno obstoječega vodovodnega jaška ali nadzemnega vodooskrbnega objekta; izdelava okrogle odprtine do fi 350 mm. Všteta je raba agregata. | cm | 25 | 0 | 0
1.1.59 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | m1 | 4645 | 0 | 0
skupaj 1.1: Gradbeno zemeljska dela - cevovodi |  |  |  |  | 0
1.2 | Ostalo h gradbenim delom
1.2.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradb. del na vodovodu. V postavki zajeto tudi črpanje podtalne oz. meteorne vode, ki med gradnjo eventuelno vdira v gradbeno jamo, jaške ipd. | ur | 150 | 0 | 0
1.2.2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg. vodja projekta. | ur | 46 | 0 | 0
1.2.3 | Geodetski načrt - Izdelava komplet komunalnega katastra po zakonu, standardih in predpisih bodočega upravljavca vodovoda - 3 izvodi. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.4 | Vnos podatkov v kataster GJI (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.5 | Izdelava komplet PID: gradbeni, strojni projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.6 | Izvajanje komplet dela koordinatorja varstva pri delu. | kpl | 0 |  | 0
1.2.7 | Izvajanje nadzora nad gradnjo s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema | ur | 80 | 0 | 0
1.2.8 | Geomehanski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure pooblaščenega inženirja geomehanike. | ur | 40 | 0 | 0
1.2.9 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur VK | ur | 80 | 0 | 0
| ur KV | ur | 80 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 80 | 0 | 0
skupaj 1.2: Ostalo h gradbenim delom |  |  |  |  | 0
2.1 | Strojne instalacije
Vsi artikli v stiku s pitno vodo morajo zagotavljati živilsko neoporečnost. Vsi artikli morajo zagotavljati kvaliteto zahtevano po standardu. Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
CEVI ZA PITNO VODO
Zahteve za cevi iz nodularne litine: Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010 najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 oziroma kot je zahtevano v posamezni postavki, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD-Vi, UNI-Vi, UNI-Ve) in dolžino 6 m (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al in druge kovine) in z modrim pokrivnim nanosom , na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat).Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
2.1.1 | Nabava vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 100, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100, s pripadajočim vodnim tesnilom, v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Notranja zaščita s cementno oblogo, ustrezna za pitno vodo. Zunanja zaščita Zn 400 g/m2 + sintetični premaz (ustrezen certifikat). Skupna dolžina cevi je povečana za 3 % zaradi razreza na dolžino. | m | 1873 | 0 | 0
2.1.2 | Vgradnja vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 100, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100; transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m | 1873 | 0 | 0
2.1.3 | Nabava vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 150, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100, s pripadajočim vodnim tesnilom, v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Notranja zaščita s cementno oblogo, ustrezna za pitno vodo. Zunanja zaščita Zn 400 g/m2 + sintetični premaz (ustrezen certifikat). Skupna dolžina cevi je povečana za 3 % zaradi razreza na dolžino. | m | 2912 | 0 | 0
2.1.4 | Vgradnja vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 150, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100; transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m | 2912 | 0 | 0
2.1.5 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d32 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 103 | 0 | 0
2.1.6 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d40 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 6 | 0 | 0
2.1.7 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d50 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 5 | 0 | 0
2.1.8 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d63 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 9 | 0 | 0
2.1.9 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d90 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 41 | 0 | 0
VODOVODNA ARMATURA IN FAZONSKI KOSI Vsa vodovodna armatura in fazonski kosi v nadaljevanju so tlačne stopnje pn=16 bar, razen če ni pri posamezni postavki navedeno drugače!
2.1.10 | Univerzalna spojka dvojna, kot. npr. Multi-Joint 3007 DN 80 (84-105) DV | kos | 1 | 0 | 0
2.1.11 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 50 (46-71) E | kos | 6 | 0 | 0
2.1.12 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 80 (84-105) E | kos | 4 | 0 | 0
2.1.13 | Vodomer DN 80, pn 10/16 bar, s suho številčnico, zamenljivim mehanizmom in impulznim dajalnikom. Primeren tip, ki za pravilno delovanje na vtočni strani ne potrebuje ravnega dela cevi 5xDn. | kos | 1 | 0 | 0
2.1.14 | Hidrant talni DN 80, v funkciji blatnega izpusta | kos | 2 | 0 | 0
2.1.15 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX; lomni | kos | 1 | 0 | 0
2.1.16 | Teleskopska vgradna garnitura za zasun EV DN 50-65, Rd=1.2 - 2.0 m | kos | 1 | 0 | 0
2.1.17 | Teleskopska vgradna garnitura za zasun EV DN 65-80, Rd=1.2 - 2.0 m | kos | 7 | 0 | 0
2.1.18 | Teleskopska vgradna garnitura za navrtni zasun, Rd=1.2 - 2.0 m | kos | 22 | 0 | 0
2.1.19 | Prirobnični avtomatski zračnik DN 50, z eno kroglo, za montažo v jašek oz. betonsko cev | kos | 4 | 0 | 0
2.1.20 | Zasun EV F4 NL DN 50, s kolesom | kos | 4 | 0 | 0
2.1.21 | Zasun EV F4 NL DN 50, za podzemno vgradnjo | kos | 1 | 0 | 0
2.1.22 | Zasun EV F4 NL DN 50, s prostimi prirobnicami in s kolesom | kos | 1 | 0 | 0
2.1.23 | Zasun EV F4 DN 50 kompenzacijski, s prostimi prirobnicami in s kolesom | kos | 1 | 0 | 0
2.1.24 | Zasun EV F4 NL DN 80, s kolesom, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.25 | Zasun EV F5 NL DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.26 | Zasun EV F4 NL DN 80 za podzemno vgradnjo | kos | 3 | 0 | 0
2.1.27 | Zasun EV F4 NL DN 80 za podzemno vgradnjo, z vrtlj. prirobnicami | kos | 3 | 0 | 0
2.1.28 | Zasun EV F4 NL DN 150 kompenzacijski, s prostimi prirobnicami in s kolesom | kos | 1 | 0 | 0
2.1.29 | Zasun EV F4 NL DN 150, s prostimi prirobnicami in s kolesom | kos | 1 | 0 | 0
2.1.30 | Navrtni zasun DN 100, FE, SAL, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 5/4", priključni vložek iz INOX-a | kos | 2 | 0 | 0
2.1.31 | Navrtni zasun DN 100, FE, SAL, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 1", priključni vložek iz INOX-a | kos | 10 | 0 | 0
2.1.32 | Navrtni zasun DN 150, FE, SAL, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 1", priključni vložek iz INOX-a | kos | 10 | 0 | 0
2.1.33 | Lovilec nesnage DN 80, prirobnični | kos | 1 | 0 | 0
2.1.34 | T kos NL DN 50/50 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.35 | T kos NL DN 150/80, z vrtlj. prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.36 | TT-kos NL DN 150/150 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.37 | FF kos NL DN 50/1000 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.38 | FF kos NL DN 80/500 | kos | 5 | 0 | 0
2.1.39 | FF kos NL DN 80/1000 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.40 | FF kos NL DN 150/1000 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.41 | FFR NL DN 150/50 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.42 | FFR NL DN 150/80 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.43 | F kos NL DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.44 | FFK NL DN 80/45°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 2 | 0 | 0
2.1.45 | FFK-Q NL DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.46 | FFK-Q NL DN 80/90°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.47 | FFK NL DN 80/45°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.48 | FFK NL DN 150/45°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 4 | 0 | 0
2.1.49 | MDK NL DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.50 | MMA NL DN 100/50 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.51 | MMA NL DN 100/80 | kos | 3 | 0 | 0
2.1.52 | MMA NL DN150/50 | kos | 4 | 0 | 0
2.1.53 | MMA NL DN150/80 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.54 | MMK DN 100/11° | kos | 26 | 0 | 0
2.1.55 | MMK DN 100/22° | kos | 7 | 0 | 0
2.1.56 | MMK DN 100/30° | kos | 6 | 0 | 0
2.1.57 | MMK DN 100/45° | kos | 3 | 0 | 0
2.1.58 | MMK DN 100/90° | kos | 1 | 0 | 0
2.1.59 | MMK DN 150/11° | kos | 28 | 0 | 0
2.1.60 | MMK DN 150/22° | kos | 11 | 0 | 0
2.1.61 | MMK DN 150/30° | kos | 5 | 0 | 0
2.1.62 | MMK DN 150/45° | kos | 9 | 0 | 0
2.1.63 | MMK DN 150/90° | kos | 3 | 0 | 0
2.1.64 | EU NL DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.65 | EU NL DN 150, zaklepni spoj | kos | 7 | 0 | 0
2.1.66 | N kos NL DN 80, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 3 | 0 | 0
2.1.67 | N kos NL DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.68 | LTŽ cestna kapa DN 90 - z napisom VODA | kos | 30 | 0 | 0
2.1.69 | LTŽ cestna kapa - ovalna, za talni hidrant, z napisom VODA | kos | 2 | 0 | 0
2.1.70 | X kos - slepa prirobnica NL DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.71 | Alkaten spojka dvojna PE d32 | kos | 20 | 0 | 0
2.1.72 | Alkaten spojka dvojna PE d40 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.73 | Alkaten spojka dvojna PE d50 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.74 | Zobata spojka NL DN 90 | kos | 4 | 0 | 0
2.1.75 | Obročno tesnilo fi 168/65 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.76 | Zadrževalni varnostno izpustni ventil DN 50, pn 16 bar, območje delovanja 1.4-14 bar | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.77 | Hidravlični ventil za redukcijo tlaka DN 80, pn 16 bar, območje delovanja 2-12 bar | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.78 | Žabji poklopec NL DN 80 | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.79 | Komplet nabava in postavitev označevalnih tablic cevovoda na bistvene točke cevovoda (blatniki, zračniki,…) po navodilu oz. zahtevi upravljalca vodovoda. Mesta postavitve se določijo s soglasjem posameznih lastnikov zemljišč. Število je ocenjeno. | kpl | 5 | 0 | 0
2.1.80 | Dobava in vgradnja obroča za preprečevanje nalaganja vodnega kamna brez energijskega napajanja, s tehnologijo vsiljenih nihanj, ki trajno spremenijo strukturo vodnega kamna. Primeren tip, kot npr. MERUS obroč, z nastavljivo vrednostjo nihanj;
2.1.80A | Obroč 4'' HCI (za namestitev v vodovodni jašek) | kos | 1 | 0 | 0
2.1.80B | Obroč 6'' HCI (za namestitev v vodovodni jašek) | kos | 1 | 0 | 0
2.1.81 | Dobava in montaža po meri izdelanega prehodnega kosa FF DN 150/1000 mm, iz nerjavečega jekla INOX AISI 304, za prehod skozi AB steno vodohrana, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.81A | Cev okrogla fi 114,3 x 2 mm, pn 16 bar, EN 10217-7 | m | 1
2.1.81B | Prirobnica varilna ravna DN 100, pn 16 bar, DIN 2576 | kos | 2
2.1.82 | Dobava in montaža po meri izdelanega kolena FFK-Q DN 100 mm, iz nerjavečega jekla INOX AISI 304, za navezavo cevovoda pri vodohranu VH Pišeška cesta, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.82A | Cevni lok fi 114,3 x 2 mm / 90°, pn 16 bar, EN 10217-7 | kos | 1
2.1.82B | Prirobnica varilna ravna DN 100, pn 16 bar, DIN 2576 | kos | 2
2.1.83 | Mehanski ventil za redukcijo tlaka za vgradnjo v jašek Rp 3/4" | kos | 15 | 0 | 0
2.1.84 | Mehanski ventil za redukcijo tlaka za vgradnjo v jašek DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.85 | Mehanski ventil za redukcijo tlaka za vgradnjo v jašek DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.86 | Navojni lovilec nesnage Rp 3/4" | kos | 15 | 0 | 0
2.1.87 | Navojni lovilec nesnage DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.88 | Navojni lovilec nesnage DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
TELEMETRIJSKA OPREMA ZA NADGRADNJO DALJINSKEGA MONITORINGA PORABE VODE
2.1.89 | Telemetrijska oprema za vodomerni jašek (3x AI, 4xDI, 1xDO, RS485, 4G). Večletno avtonomno delovanje na baterijo. Možna je montaža direktno v merni jašek ali montaža na drog. Opomba: vgradnja vodomera je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.89A | TBOX Nano (3G/4G, RS485, 4DI,3AI,1DO), baterija, antena na datalogerju, 5 metrski IO kabli z IP68 konektorji | kos | 1
2.1.89B | INOX nosilec za pritrditev na steno | kos | 1
2.1.89C | Posebna "high gain" antena za jaške z LTŽ pokrovom | kos | 1
2.1.89D | Doza s priključnimi sponkami IP67 | kos | 1
2.1.89E | Konfiguracija TBOX Nano in Atvise | kos | 1
OPREMA ZA MONITORING KVALITETE VODE - MERILNIK REZIDUALNEGA KLORA
2.1.90 | Merilnik rezidualnega klora za vgradnjo v vodovodni jašek, v kompletu z vsemi zapornimi elementi, protipovratnim ventilom, montažnim in tesnilnim materialom in izdelavo iztoka v bližnjo kanalizacijsko cev oz. jašek. | kpl | 1 | 0 | 0
LESTVE ZA VSTOP V VODOVODNI JAŠEK
2.1.91 | Lestev za vstop v podzemni vodovodni jašek. Narejena mora biti iz nerjavečega jekla, pravokotnega profila 40x20 mm, z varnostnim izvlečnim vstopnim elementom; - lestev iz nerjavečega jekla, material: 1.4301; - nosilni profil: zaprto oblikovana cev, profil 40x20 mm; - pohodne prečke: protizdrsno perforirani U profil 30x30 mm, razdalja med pohodnimi prečkami: 280 mm; - svetla širina lestve/dolžina pohodne prečke: 400 mm, dolžina lestve se izmeri po izdelavi jaška; vključno s stenskimi nosilci dolžine 150 mm (oddaljenost od stene); - lestev mora biti izdelana in testirana v skladu s EN 14396:2004 - izvlečni element iz nerjavečega jekla, material 1.4301, sestavljen iz pravokotne puše 50 x 50 mm, z vsaj tremi pritrditvenimi točkami in cevi fi. 44 mm, dolžine 1,6 m z zaklepanjem v utor puše s spodnje strani. Izvlečni element mora biti izdelan in testiran v skladu z DIN EN 19572:2008. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.92 | Dobava in montaža obročnega tesnila za zatesnitev odprtine med prehodnim kosom (FF) in izvrtano odprtino v vodovodni AB jašek ali vodooskrbni objekt (ČR, VH ipd.).
2.1.92A | Obročno tesnilo fi 250/100 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.92B | Obročno tesnilo fi 250/150 | kos | 1 | 0 | 0
skupaj 2.1: Strojne instalacije |  |  |  |  | 0
2.2 | Ostalo k strojnim instalacijam
2.2.1 | Tlačni preizkus primarnega cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. Profil cevi od DN 80 do vključno DN 150. | m | 4645 | 0 | 0
2.2.2 | Dezinfekcija in izpiranje primarnega cevovoda po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Profil cevi od DN 80 do vključno DN 150. | m | 4645 | 0 | 0
2.2.3 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 70 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 70 | 0 | 0
2.2.4 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.projektant strojnih instalacij. | ur | 46 | 0 | 0
skupaj 2.2: Ostalo k strojnim instalacijam |  |  |  |  | 0

## Cevovodi 1.3
PROJEKT:
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice v letih 2018-2022;
ODSEK:
odsek 1: Pišece - Bizeljsko - Bojsno
ETAPA:
ETAPA 1.3: CEVOVODI NA RELACIJI VH BREZJE PRI BOJSNEM – ODCEP ŽUPELEVEC - GLOBOKO
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
0.1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
1.1 | Gradbeno zemeljska dela |  |  |  | 0
1.2 | Ostalo h gradbenim delom |  |  |  | 0
2.1 | Strojne instalacije |  |  |  | 0
2.2 | Ostalo k strojnim instalacijam |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
- Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
- Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta.
- Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
- Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno všteti izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov, v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
- Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
- Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju.
- Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno vgradnjo materiala iz izkopa odobri geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik
- V sklopu varnostnega načrta gradbišča je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
- Izvajalec del je dolžan pred pričetkom gradnje vzpostaviti kontakt z vsakokratnim lastnikom posameznih parcel in ga obvestiti o nameri zakoličbe cevovoda.
- Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene, zato so v popisu del zajeti stroški geomehanske spremljave del.
- V ceni posameznih postavk so zajeti transporti in prenosi, vsa pomožna dela, ki spadajo k vsaki posamezni postavki.
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
0.1 | Pripravljalna dela
0.1.1 | Obveščanje prebivalstva o občasno moteni vodooskrbi in obveznosti prekuhavanja pitne vode zaradi oporečnosti v času izvedbe del - objava na radiu. Predviden čas oporečnosti do 72 ur. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektrika, telefon, kanalizacija, vodovod...).
0.1.2A | elektrika in javna razsvetljava | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2B | Telekomunikacije ('optika, telefon) | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2C | vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2D | kanalizacija | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.3 | Varnostni načrt gradbišča | kpl | 0 |  | 0
0.1.4 | Dobava in postavitev gradbiščne table dimenzij minimalno 1,0 x 1,5 m, skladno s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije gradbišča…Ur. List RS, št. 66/04. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.5 | Zakoličba trase cevovodov in jaškov. | m | 3778 | 0 | 0
0.1.6 | Nivelacija vzdolžnih profilov z zavarovanjem, kontrolo predvidenih naklonov ipd. Izvajalec mora ves čas gradnje zagotavljati na gradbišču potrebne naprave (nivelir ali podobno) za potrebe kontrole nivelacije s strani strokovnega nadzora. | m | 3778 | 0 | 0
0.1.7 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024582 Brezje - Orehovec, v skupni dolžini cca 60 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.8 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024581 Bojsno - Brezje, v skupni dolžini cca 405 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.9 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 525851 Bojsno (Škof) - vas, v skupni dolžini cca 420 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.10 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024622 Brezje - Bojsno, v skupni dolžini cca 1890 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.11 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024623 Bojsno - Globoko, v skupni dolžini cca 315 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.12 | Komplet izvedba arheološkega dokumentiranja oz. raziskav ob gradnji v območju kultrurne dediščine Dobova - arheološko najdišče (EŠD 9804), skladno s kulturnovarsvenim mnenjem za gradnjo št. 35105-0147/2019/6. OPOMBA: ponudnik poda ceno za arheološko spremljavo del. V kolikor se pojavijo arheološke najdbe, stroške raziskave krije naročnik direktno izvajalcu arheoloških raziskav. | kpl | 0 |  | 0
0.1.13 | Priprava gradbišča; ureditev, označitev in zavarovanje gradbišča, odstranitev eventualnih ovir, ograj in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
skupaj 0.1: Pripravljalna dela |  |  |  |  | 0
1.0 | Gradbeno zemeljska dela
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih.
1.1.1 | Strojni izkop humusa v travniku oz njivi. Globina izkopa 0,2 m, širina do 1,5 m in deponiranje v razdlaji 1,0 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 1,0 km, ter ponovno prevoz na gradbišče za razsutje humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 91.6 | 0 | 0
1.1.2 | Strojni izkop gradbene jame za cevovod, širina jame do 1,0 m na dnu, v terenu 3. do 4. ktg., s sprotnim nakladanjem na kamion; globina izkopa do 3,0 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 3472.04 | 0 | 0
1.1.3 | Strojni izkop gradbene jame za cevovod, širina jame do 1,0 m na dnu, v terenu 5. ktg., s sprotnim nakladanjem na kamion; globina izkopa do 3,0 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 1172.99 | 0 | 0
1.1.4 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo podvrtanja potokov in cest, dimenzije jame cca 8 x 2,5 x 2,5 m, v terenu 3. do 4. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 420 | 0 | 0
1.1.5 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo podvrtanja potokov in cest, dimenzije jame cca 8 x 2,5 x 2,5 m, v terenu 5. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 180 | 0 | 0
1.1.6 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo AB vodovodnih jaškov, dimenzije jame cca 4 x 4 x 3 m, v terenu 3. do 4. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 67.2 | 0 | 0
1.1.7 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo AB vodovodnih jaškov, dimenzije jame cca 4 x 4 x 3 m, v terenu 5. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 28.8 | 0 | 0
1.1.8 | Ročni izkop jarka širine na dnu do 1,0 m, v terenu 3. do 4. ktg., do določene nivelete s točnostjo ± 10 cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka; globina izkopa do 2,0 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 46.92 | 0 | 0
1.1.9 | Rezanje asfalta do debeline 10 cm, enojni rez, vštete so podvojene dolžine, kjer je trasa vodovoda v celoti v povozni površini in drugo rezanje pred ponovnim asfaltiranjem. | m | 3260 | 0 | 0
1.1.10 | Porušitev asfalta do skupne deb. 10 cm, strojno nakladanje, odvoz na stalno deponijo do 10 km, razkladanje in razgrinjanje, plačilo taks. | m3 | 239.25 | 0 | 0
1.1.11 | Ročno planiranje dna jarka širine na dnu do 1,0 m, s točnostjo ± 3 cm po predvidenem nagibu. | m2 | 3778 | 0 | 0
1.1.12 | Transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 8 km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 3239.81 | 0 | 0
1.1.13 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 3210 | 0 | 0
1.1.14 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do deb. 10 cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max 8mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 365.06 | 0 | 0
1.1.15 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN 250 SN8, za ureditev prepustov meteornih voda | m | 40 | 0 | 0
1.1.16 | Izdelava jaška iz BC fi 60 cm za prepust - vtok iz mulde, z izdelavo prebojev, vgradnjo muldne LŽ rešetke 40 T in obbetoniranjem | kpl | 4 | 0 | 0
1.1.17 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda s peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov premera 0-8 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 30 cm nad teme cevovoda, do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 1354.51 | 0 | 0
1.1.18 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷63 mm. V območju poteka trase v asfaltni cesti ali ob robu asfaltnega cestišča do kote tampona, v debelini cca 40 cm. Agregat se (po potrebi) uporabi tudi za zasip vodovodnih revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje; strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 1055.43 | 0 | 0
1.1.19 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka z izkopanim materialom, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do nosilnosti Ev2>60 MPa, v povoznih površinah do planuma posteljice vozišča, v nepovoznih površinah do kote finalnega sloja terena. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 1444.53 | 0 | 0
1.1.20 | Komplet dobava, transport, vgradnja in valjanje (z valjarjem nad 6T) nevezane nosilne podlage za asfaltiranje iz kamnitega materiala - tampona iz peska 0÷32 mm, debelina sloja 20 cm (Ev2>=100MPa). Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi,…)! | m3 | 509.49 | 0 | 0
1.1.21 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). | kpl | 2 | 0 | 0
1.1.22 | Izdelava finega planuma v debelini do 5 cm v predvidenih naklonih pred polaganjem asfalta. | m2 | 2646.9 | 0 | 0
1.1.23 | Pobrizg tamponskega planuma z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2. | m2 | 2646.9 | 0 | 0
1.1.24 | Dobava in ročno/strojno polaganje asfalta v sestavi AC22 base B50/70 A3, v debelini 6 cm in AC8 surf B70/100 A3, v debelini 3 cm; premaz stikov z obstoječim asfaltom z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječi višini ceste oz. obstoječim objektom (vhodi, dovozi, ...). | m2 | 2532.5 | 0 | 0
1.1.25 | Dobava in ročno/strojno polaganje asfalta v sestavi AC16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 10 cm (obrabno nosilna plast - enoslojni asfalt; za asfaltiranje parkirišč, dvorišč, dovoznih poti, hodnikov z pešče, kolesarske poti ipd); premaz stikov z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječi višini ceste oz. obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...). | m2 | 114.4 | 0 | 0
1.1.26 | Izdelava asfaltne mulde v sestavi AC16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 10 cm; premaz stikov z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...). | m1 | 840 | 0 | 0
1.1.27 | Izvedba prečnega prekopa ceste pri prečkanju s predvidenim vodovodom; bitumenski drobir BD pod asfaltom v deb. 30 cm, položitev PVC folije ali strešne lepenke z ravno zgornjo površino. Zabetoniranje nad slojem PVC ali strešne lepenke do višine obst. asfalta. | m2 | 88.5 | 0 | 0
1.1.28 | Sanacija prekopa ceste; odkop betonskega sloja nad PVC folijo ali strešno lepenko, z odvozom na stalno deponijo gradbenih materialov, v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje, komplet s plačilom taks za deponiranje. | m2 | 88.5 | 0 | 0
1.1.29 | Izdelava podložnega betona za postavitev garniture za izvedbo podvrtanja iz betona C12/15, višine 10 cm, dimenzije do 8,0 x 2,5 m. | kpl | 7 | 0 | 0
1.1.30 | Izdelava AB bloka za izvedbo podvrtanja, dim. 2,5 x 1,0 x 1,0 m, v kompletu z dobavo betona, izdelavo opaža in vgradnjo armature. | kpl | 7 | 0 | 0
1.1.31 | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C25/C30, komplet z opaženjem in sidranjem cevovoda (na lomih). | kpl | 85 | 0 | 0
1.1.32 | Obbetoniranje cestnih kap, zasunov in hidrantov z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli. | m3 | 2 | 0 | 0
1.1.33 | Izdelava temelja za steber označevalne tablice iz cementnega betona C16/20, fi 40 cm, dolžina 80 cm, z vsemi pomožnimi deli. | kpl | 5 | 0 | 0
1.1.34 | Zasip vodovodnih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje oz. uvlačenje z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do ustrezne zbitosti. | m3 | 696 | 0 | 0
1.1.35 | Razplaniranje odvečnega materiala po trasi, kjer je potreben zasip depresij ipd. (količina je ocenjena). | m3 | 100 | 0 | 0
1.1.36 | Ureditev bankin s peskom - lomljenec 0-63 mm, v debelini 10 cm in širine do 50 cm ter utrjevanje. Pesek je zajet v posebni postavki. | m1 | 2565 | 0 | 0
1.1.37 | Dovoz manjkajoče zemljine, ki jo pridobi izvajalec sam; Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopanega materiala na gradbišče iz lokacije, v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje (količina je ocenjena). | m3 | 20 | 0 | 0
1.1.38 | Nabava in vgradnja opozorilnega traku ''POZOR VODOVOD!'' 30 cm nad cevjo + 3% za polaganje. | m1 | 3891.34 | 0 | 0
1.1.39 | Izdelava vodene vrtine fi 273 mm za podvrtanje potoka Žabjek. Vgradnja jeklene zaščitne cevi fi 273 x 7,1 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN 100. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.39A | Izdelava vodene vrtine fi 273 mm v zemljini IV. - V. ktg., za montažo zaščitne kovinske cevi fi 273 x 7,1 mm, po tehnologiji vodenega vrtanja z optičnim usmerjanjem (Perforator). | m | 11
1.1.39B | Dobava in montaža kovinske zaščitne cevi fi 273 x 7,1 mm. | m | 11
1.1.39C | Premik garniture. | kos | 1
1.1.40 | Izdelava vodene vrtine fi 325 mm pod cesto JP 525 851 Bojsno (Škof) - vas, ter vgradnja jeklene zaščitne cevi JE DN 323,9 x 8 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN 150. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.40A | Izdelava preboja fi 325 mm za montažo zaščitne kovinske cevi fi 323,9 mm v zemljini III. - IV. ktg. | m | 12
1.1.40B | Dobava in montaža jeklene zaščitne cevi fi 323,9 x 8 mm. | m | 12
1.1.40C | Izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim čistilcem. | h | 3
1.1.40D | Premik garniture. | kos | 1
1.1.41 | Izdelava vodene vrtine fi 273 mm pod cesto JP 525 851 Bojsno (Škof) - vas, ter vgradnja jeklene zaščitne cevi JE DN 323,9 x 8 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN 150. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.41A | Izdelava preboja fi 273 mm za montažo zaščitne kovinske cevi fi 273 mm v zemljini III. - IV. ktg. | m | 8
1.1.41B | Dobava in montaža jeklene zaščitne cevi fi 273 x 7,1 mm. | m | 8
1.1.41C | Izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim čistilcem. | h | 2
1.1.41D | Premik garniture. | kos | 1
1.1.42 | Izdelava vodene vrtine fi 325 mm pod cesto LC 024622 Brezje - Bojsno, ter vgradnja jeklene zaščitne cevi JE DN 323,9 x 8 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN150. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.42A | Izdelava preboja fi 325 mm za montažo zaščitne kovinske cevi fi 323,9 mm v zemljini III. - IV. ktg. | m | 8
1.1.42B | Dobava in montaža jeklene zaščitne cevi fi 323,9 x 8 mm. | m | 8
1.1.42C | Izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim čistilcem. | h | 3
1.1.42D | Premik garniture. | kos | 1
1.1.43 | Izdelava vodene vrtine fi 125 mm pod cesto LC 024622 Brezje - Bojsno, ter vgradnja jeklene zaščitne cevi JE DN 125 x 4,5 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja oplaščene vodovodne cevi PE d63 mm. | kpl | 2 | 0 | 0
1.1.43A | Izdelava preboja fi 125 mm za montažo zaščitne kovinske cevi fi 125 mm v zemljini III. - IV. ktg. | m | 10
1.1.43B | Dobava in montaža jeklene zaščitne cevi fi 125 x 4,5 mm. | m | 10
1.1.43C | Izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim čistilcem. | h | 2
1.1.43D | Dobava in montaža oplaščene cevi PE100 d63 mm SDR 11 (pn 16 bar), | m | 12
1.1.43E | Premik garniture. | kos | 1
1.1.44 | Izdelava vodene vrtine fi 273 mm pod cesto LC 024623 Bojsno - Globoko, ter vgradnja jeklene zaščitne cevi JE DN 273 x 7,1 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN100. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.44A | Izdelava preboja fi 273 mm za montažo zaščitne kovinske cevi fi 273 mm v zemljini III. - IV. ktg. | m | 8
1.1.44B | Dobava in montaža jeklene zaščitne cevi fi 273 x 7,1 mm. | m | 8
1.1.44C | Izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim čistilcem. | h | 2
1.1.44D | Premik garniture. | kos | 1
1.1.45 | Izvedba zaščite vodovodne cevi NL DN 150 priprečkanju prometnic s prekopom in v primeru poteka trase v vozišču ceste; dobava in vgradnja zaščitne cevi rebrasti PP z obojko, trdnostnega razreda SN8, s pripadajočimi tesnilnimi manšetami in plastičnimi distančniki (zajeti v posebnih postavkah), z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Prečkanje naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca voda oz. po detajlu zaščite vodovoda pri prečkanju prometnice.
1.1.45A | Kanalizacijska cev rebrasti PP z obojko DN 300-SN8. | m | 48 | 0 | 0
1.1.46 | Izvedba zaščite vodovodne cevi NL DN 100 priprečkanju prometnic s prekopom in v primeru poteka trase v vozišču ceste; dobava in vgradnja zaščitne cevi rebrasti PP z obojko, trdnostnega razreda SN8, s pripadajočimi tesnilnimi manšetami in plastičnimi distančniki (zajeti v posebnih postavkah), z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Prečkanje naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca voda oz. po detajlu zaščite vodovoda pri prečkanju prometnice.
1.1.46A | Kanalizacijska cev rebrasti PP z obojko DN 250-SN8. | m | 67 | 0 | 0
1.1.47 | Izvedba zaščite strug manjših neimenovanih potokov, pritokov, melioracijskih jarkov, jarkov za odvodnjavanje ipd., v primeru prekopa struge za izvedbo prečkanja potoka z vodovodno cevjo. Všteta je dobava kamna fi 20-30 cm in betona C 12/15, z izdelavo tlakovanja dna in brežin struge, izdelavo talnih pragov, z vsemi pomožnimi deli in tranporti. Prečkanje naj se izvede po detajlu zaščite vodovoda pri prečkanju potokov s prekopom. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.48 | Izvedba zaščite vodovodne cevi NL DN 150 pri prečkanju manjših neimenovanih potokov, pritokov, melioracijskih jarkov, jarkov za odvodnjavanje ipd. s prekopom. Dobava in vgradnja zaščitne jeklene cevi fi 323,9,4 x 8 mm, za vgradnjo vodovodne cevi NL DN 150 (zajeta v posebni postavki), v kompletu z montažo pripadajočih tesnilnih manšet in plastičnih distančnikov (zajeti v posebnih postavkah), s sočelnim varjenjem, z vsemi prenosi in pomožnimi deli.
1.1.48A | Jeklena cev fi 323,9 x 8 mm. | m | 5 | 0 | 0
1.1.49 | Izvedba zaščite vodovodne cevi NL DN 100 pri prečkanju manjših neimenovanih potokov, pritokov, melioracijskih jarkov, jarkov za odvodnjavanje ipd. s prekopom. Dobava in vgradnja zaščitne jeklene cevi fi 219 x 6,3 mm, za vgradnjo vodovodne cevi NL DN 100 (zajeta v posebni postavki), v kompletu z montažo pripadajočih tesnilnih manšet in plastičnih distančnikov (zajeti v posebnih postavkah), s sočelnim varjenjem, z vsemi prenosi in pomožnimi deli.
1.1.49A | Jeklena cev fi 219 x 6,3 mm. | m | 5 | 0 | 0
1.1.50 | Dobava in montaža plastičnih distančnikov za zagotovitev pravilnega naleganja - razkoraka med duktilnim cevovodom in zaščitno cevjo pri prečkanjih prometnic in potokov.
1.1.50A | Plastični distančnik DN 300/150 | kos | 28 | 0 | 0
1.1.50B | Plastični distančnik DN 250/100 | kos | 32 | 0 | 0
1.1.50C | Plastični distančnik DN 200/100 | kos | 4 | 0 | 0
1.1.51 | Dobava in montaža tesnilnih manšet za zatesnitev odprtine med vodovodno in zaščitno cevjo pri prečkanju prometnic in potokov.
1.1.51A | Tesnilna manšeta DN 300/150 | kos | 14 | 0 | 0
1.1.51B | Tesnilna manšeta DN 250/100 | kos | 16 | 0 | 0
1.1.51C | Tesnilna manšeta DN 200/100 | kos | 2 | 0 | 0
1.1.51D | Tesnilna manšeta DN 125/100 | kos | 4 | 0 | 0
1.1.52 | Izvedba zaščite obstoječih komunalno - energetskih vodov (TK, el., ipd.) pri križanju s predvidenim vodovodom, v kompletu z dobavo in vgradnjo zaščitne cevi PE fi 110 mm (dolžina posamezne cevi 3 m), s pripadajočimi tesnilnimi manšetami, z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Prečkanje naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca voda in projektnih pogojih. | kpl | 22 | 0 | 0
1.1.53 | Prestavitev TK podzemnega kablovoda v gradbeno jamo predvidenega vodovoda; prestavitev se izvede na mestih, kjer bo gradnja vodovoda potekala vzporedno s TK vodi, in sicer na razdalji, ki je manjša od 1,0 m. V ceno postavke so všteta vsa potrebna zemeljska dela (ročni izkop); obračun po dejanskih stroških - predvideno. | m | 0 | 0 | 0
1.1.54 | Izdelava vodovodnega AB jaška, notranjih (svetlih) dimenzij D x Š x V = 1,50 x 1,50 x 1,80 m, debelina sten in plošč 20 cm, iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka), izdelavo odprtine v krovni plošči 60 x 60 cm, nadvišanje krovne plošče za 30 cm za izdelavo vstopnega grla ter vgradnjo kompozitnega pokrova 80 x 80 cm. Vstopna lestev iz INOX-a je zajeta v posebni postavki. Gabarite jaška prilagoditi dejanskim terenskim razmeram ob gradnji. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.55 | Izdelava vodovodnega AB jaška, notranjih (svetlih) dimenzij D x Š x V = 2,50 x 1,50 x 1,80 m, debelina sten in plošč 20 cm, iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka), izdelavo odprtine v krovni plošči 60 x 60 cm, nadvišanje krovne plošče za 30 cm za izdelavo vstopnega grla ter vgradnjo kompozitnega pokrova 80 x 80 cm. Vstopna lestev iz INOX-a je zajeta v posebni postavki. Gabarite jaška prilagoditi dejanskim terenskim razmeram ob gradnji. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.56 | Izdelava vodovodnega jaška iz betonske cevi BC fi 120 cm, z AB ploščo (vencem) fi 150 x 15 cm, z LTŽ povoznim pokrovom nosilnosti 40 T, dimenzij 60 x 60 cm. Jašek se postavi na mestih, kjer je predvidena vgradnja avtomatskega zračnika, oz. blatnega izpusta, oz. ventila za redukcijo tlaka. V ceni so vštete tudi izdelave prebojev ter vsa pomožna in zaključna dela. | kpl | 2 | 0 | 0
1.1.57 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi PVC-UK, v funkciji zaščitnih cevi pri prehodih vodovodnih cevi skozi AB cevi. V postavki všteto rezanje na mero, vgradnja, prenosi, montažni in tesnilni material.
1.1.57A | PVC-UK DN 250 SN4 | m | 2 | 0 | 0
1.1.58 | Rušitev obstoječega vodovodnega jaška: pikiranje, rezanje sten jaška, nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom takse, čiščenje (zasip terena je zajet v drugih postavkah). | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.59 | Demontaža vodovodne armature znotraj obst. vodov. jaška, rezanje vodovodnih LTŽ fazonov oz. armatur, nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom takse. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.60 | Diamantno kronsko vrtanje v armiran beton - skozi betonsko steno obstoječega vodovodnega jaška ali nadzemnega vodooskrbnega objekta; izdelava okrogle odprtine do fi 350 mm. Všteta je raba agregata. | cm | 120 | 0 | 0
1.1.61 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | m1 | 3778 | 0 | 0
skupaj 1.1: Gradbeno zemeljska dela - cevovodi |  |  |  |  | 0
1.2 | Ostalo h gradbenim delom
1.2.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradb. del na vodovodu. V postavki zajeto tudi črpanje podtalne oz. meteorne vode, ki med gradnjo eventuelno vdira v gradbeno jamo, jaške ipd. | ur | 150 | 0 | 0
1.2.2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg. vodja projekta. | ur | 38 | 0 | 0
1.2.3 | Geodetski načrt - Izdelava komplet komunalnega katastra po zakonu, standardih in predpisih bodočega upravljavca vodovoda - 3 izvodi. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.4 | Vnos podatkov v kataster GJI (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.5 | Izdelava komplet PID: gradbeni, strojni projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.6 | Izvajanje komplet dela koordinatorja varstva pri delu. | kpl | 0 |  | 0
1.2.7 | Izvajanje nadzora nad gradnjo s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema | ur | 80 | 0 | 0
1.2.8 | Geomehanski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure pooblaščenega inženirja geomehanike. | ur | 40 | 0 | 0
1.2.9 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur VK | ur | 80 | 0 | 0
| ur KV | ur | 80 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 80 | 0 | 0
skupaj 1.2: Ostalo h gradbenim delom |  |  |  |  | 0
2.1 | Strojne instalacije
Vsi artikli v stiku s pitno vodo morajo zagotavljati živilsko neoporečnost. Vsi artikli morajo zagotavljati kvaliteto zahtevano po standardu. Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
CEVI ZA PITNO VODO
Zahteve za cevi iz nodularne litine: Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010 najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 oziroma kot je zahtevano v posamezni postavki, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD-Vi, UNI-Vi, UNI-Ve) in dolžino 6 m (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al in druge kovine) in z modrim pokrivnim nanosom , na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat).Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
2.1.1 | Nabava vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 100, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100 s pripadajočim vodnim tesnilom, v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Notranja zaščita s cementno oblogo, ustrezna za pitno vodo. Zunanja zaščita Zn 400 g/m2 + sintetični premaz (ustrezen certifikat). Skupna dolžina cevi je povečana za 3 % zaradi razreza na dolžino. | m | 1226 | 0 | 0
2.1.2 | Vgradnja vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 100, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100; transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m | 1226 | 0 | 0
2.1.3 | Nabava vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 150, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100, s pripadajočim vodnim tesnilom, v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Notranja zaščita s cementno oblogo, ustrezna za pitno vodo. Zunanja zaščita Zn 400 g/m2 + sintetični premaz (ustrezen certifikat). Skupna dolžina cevi je povečana za 3 % zaradi razreza na dolžino. | m | 2666 | 0 | 0
2.1.4 | Vgradnja vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 150, s standardnim spojem (npr. TYTON), razreda C100; transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m | 2666 | 0 | 0
2.1.5 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d32 SDR 11 (za tlak pn=16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 75 | 0 | 0
2.1.6 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d40 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 5 | 0 | 0
2.1.7 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d50 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 5 | 0 | 0
2.1.8 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d63 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 444 | 0 | 0
2.1.9 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d75 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 6 | 0 | 0
2.1.10 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d90 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 5 | 0 | 0
VODOVODNA ARMATURA IN FAZONSKI KOSI Vsa vodovodna armatura in fazonski kosi v nadaljevanju so tlačne stopnje pn=16 bar, razen če ni pri posamezni postavki navedeno drugače!
2.1.11 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 50 (46-71) E | kos | 3 | 0 | 0
2.1.12 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 65 (63-90) E | kos | 1 | 0 | 0
2.1.13 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 80 (84-105) E | kos | 1 | 0 | 0
2.1.14 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 100 (104-132) E | kos | 4 | 0 | 0
2.1.15 | Vodomer DN 100, pn 10/16 bar, s suho številčnico, zamenljivim mehanizmom in impulznim dajalnikom. Primeren tip, ki za pravilno delovanje na vtočni strani ne potrebuje ravnega dela cevi 5xDn. | kos | 1 | 0 | 0
2.1.16 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX; lomni | kos | 2 | 0 | 0
2.1.17 | Hidrant talni DN 80, v funkciji blatnega izpusta | kos | 3 | 0 | 0
2.1.18 | Teleskopska vgradna garnitura za zasun EV DN 50-65, Rd=1.2 - 2.0 m | kos | 1 | 0 | 0
2.1.19 | Teleskopska vgradna garnitura za zasun EV DN 65-80, Rd=1.2 - 2.0 m | kos | 6 | 0 | 0
2.1.20 | Teleskopska vgradna garnitura za navrtni zasun, Rd=1.2 - 2.0 m | kos | 16 | 0 | 0
2.1.21 | Prirobnični avtomatski zračnik DN 50, z eno kroglo, za montažo v jašek oz. betonsko cev | kos | 2 | 0 | 0
2.1.22 | Zasun EV F4 NL DN 50, s kolesom | kos | 2 | 0 | 0
2.1.23 | Zasun EV F4 NL DN 50 za podzemno vgradnjo | kos | 1 | 0 | 0
2.1.24 | Zasun EV F4 NL DN 65, z vrtljivimi prirobnicami in kolesom | kos | 1 | 0 | 0
2.1.25 | Zasun EV F4 NL DN 100, z vrtljivimi prirobnicami in kolesom | kos | 4 | 0 | 0
2.1.26 | Zasun EV F4 NL DN 150, z vrtljivimi prirobnicami in kolesom | kos | 1 | 0 | 0
2.1.27 | Zasun EV F4 NL DN 80 za podzemno vgradnjo | kos | 3 | 0 | 0
2.1.28 | Zasun EV F4 NL DN 80 za podzemno vgradnjo, z vrtlj. prirobnicami | kos | 2 | 0 | 0
2.1.29 | Zasun EV F5 NL DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.30 | Navrtni zasun DN 100, FE, SAL, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 1", priključni vložek iz INOX-a | kos | 1 | 0 | 0
2.1.31 | Navrtni zasun DN 100, FE, SAL, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 5/4", priključni vložek iz INOX-a | kos | 1 | 0 | 0
2.1.32 | Navrtni zasun DN 150, FE, SAL, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 1", priključni vložek iz INOX-a | kos | 5 | 0 | 0
2.1.33 | T kos NL DN 100/65, z vrtlj. prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.34 | T kos NL DN 100/80, z vrtlj. prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.35 | T kos NL DN 100/100 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.36 | T kos NL DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.37 | FF kos NL DN 65/1000 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.38 | FF kos NL DN 80/500 | kos | 5 | 0 | 0
2.1.39 | FF kos NL DN 100/1000 | kos | 6 | 0 | 0
2.1.40 | FF kos NL DN 150/1000 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.41 | FFR NL DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.42 | F kos NL DN 100 | kos | 4 | 0 | 0
2.1.43 | FFK NL DN 80/45°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 2 | 0 | 0
2.1.44 | FFK-Q NL DN 80/90°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
2.1.45 | FFK NL DN 100/45°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 4 | 0 | 0
2.1.46 | FFK NL DN 80/45°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 3 | 0 | 0
2.1.47 | MDK NL DN 65 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.48 | MDK NL DN 100 | kos | 4 | 0 | 0
2.1.49 | MDK NL DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.50 | MMA NL DN 100/50 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.51 | MMA NL DN 100/80 | kos | 4 | 0 | 0
2.1.52 | MMA NL DN 150/50 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.53 | MMA NL DN 150/80 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.54 | MMK DN 100/11° | kos | 34 | 0 | 0
2.1.55 | MMK DN 100/22° | kos | 6 | 0 | 0
2.1.56 | MMK DN 100/30° | kos | 2 | 0 | 0
2.1.57 | MMK DN 100/45° | kos | 5 | 0 | 0
2.1.58 | MMK DN 100/90° | kos | 2 | 0 | 0
2.1.59 | MMK DN 150/11° | kos | 19 | 0 | 0
2.1.60 | MMK DN 150/22° | kos | 6 | 0 | 0
2.1.61 | MMK DN 150/30° | kos | 7 | 0 | 0
2.1.62 | MMK DN 150/45° | kos | 3 | 0 | 0
2.1.63 | MMK DN 150/90° | kos | 1 | 0 | 0
2.1.64 | EU NL DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.65 | EU NL DN 100, zaklepni spoj | kos | 3 | 0 | 0
2.1.66 | EU NL DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.67 | N kos NL DN 80, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 3 | 0 | 0
2.1.68 | N kos NL DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.69 | LTŽ cestna kapa DN 90 - z napisom VODA | kos | 23 | 0 | 0
2.1.70 | LTŽ cestna kapa - ovalna, za talni hidrant, z napisom VODA | kos | 2 | 0 | 0
2.1.71 | X kos - slepa prirobnica NL DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.72 | Zobata spojka NL DN 90 | kos | 4 | 0 | 0
2.1.73 | Alkaten spojka dvojna PE d40 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.74 | Alkaten spojka dvojna PE d32 | kos | 15 | 0 | 0
2.1.75 | Alkaten spojka T-kos d63 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.76 | Alkaten reducirna spojka d63-40 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.77 | Žabji poklopec NL DN 80 | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.78 | Komplet nabava in postavitev označevalnih tablic cevovoda na bistvene točke cevovoda (blatniki, zračniki,…) po navodilu oz. zahtevi upravljalca vodovoda. Mesta postavitve se določijo s soglasjem posameznih lastnikov zemljišč. Število je ocenjeno. | kpl | 4 | 0 | 0
2.1.79 | Dobava in vgradnja obroča za preprečevanje nalaganja vodnega kamna brez energijskega napajanja, s tehnologijo vsiljenih nihanj, ki trajno spremenijo strukturo vodnega kamna. Primeren tip, kot npr. MERUS obroč, z nastavljivo vrednostjo nihanj;
| Obroč 4'' HCI (za namestitev v vodovodni jašek) | kos | 1 | 0 | 0
| Obroč 6'' HCI (za namestitev v vodovodni jašek) | kos | 1 | 0 | 0
2.1.80 | Dobava in montaža po meri izdelanega prehodnega kosa FF DN 150/1000 mm, iz nerjavečega jekla INOX AISI 304, za prehod skozi AB steno jaška, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.80A | Cev okrogla fi 114,30 x 2 mm, pn=16 bar, EN 10217-7 | m | 1
2.1.80B | Prirobnica varilna ravna DN 100, pn=16 bar, DIN 2576 | kos | 2
2.1.81 | Mehanski ventil za redukcijo tlaka za vgradnjo v jašek Rp 3/4" | kos | 5 | 0 | 0
2.1.82 | Mehanski ventil za redukcijo tlaka za vgradnjo v jašek DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.83 | Mehanski ventil za redukcijo tlaka za vgradnjo v jašek DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.84 | Navojni lovilec nesnage Rp 3/4" | kos | 5 | 0 | 0
2.1.85 | Navojni lovilec nesnage DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.86 | Navojni lovilec nesnage DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
TELEMETRIJSKA OPREMA ZA NADGRADNJO DALJINSKEGA MONITORINGA PORABE VODE
2.1.87 | Telemetrijska oprema za vodomerni jašek (3x AI, 4xDI, 1xDO, RS485, 4G). Večletno avtonomno delovanje na baterijo. Možna je montaža direktno v merni jašek ali montaža na drog. Opomba: vgradnja vodomera je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.87A | TBOX Nano (3G/4G, RS485, 4DI,3AI,1DO), baterija, antena na datalogerju, 5 metrski IO kabli z IP68 konektorji | kos | 1
2.1.87B | INOX nosilec za pritrditev na steno | kos | 1
2.1.87C | Posebna "high gain" antena za jaške z LTŽ pokrovom | kos | 1
2.1.87D | Doza s priključnimi sponkami IP67 | kos | 1
2.1.87E | Konfiguracija TBOX Nano in Atvise | kos | 1
OPREMA ZA MONITORING KVALITETE VODE - MERILNIK REZIDUALNEGA KLORA
2.1.88 | Merilnik rezidualnega klora za vgradnjo v vodovodni jašek, v kompletu z vsemi zapornimi elementi, protipovratnim ventilom, montažnim in tesnilnim materialom in izdelavo iztoka v bližnjo kanalizacijsko cev oz. jašek. | kpl | 1 | 0 | 0
LESTVE ZA VSTOP V VODOVODNI JAŠEK
2.1.89 | Lestev za vstop v podzemni vodovodni jašek. Narejena mora biti iz nerjavečega jekla, pravokotnega profila 40x20 mm, z varnostnim izvlečnim vstopnim elementom; - lestev iz nerjavečega jekla, material: 1.4301; - nosilni profil: zaprto oblikovana cev, profil 40x20 mm; - pohodne prečke: protizdrsno perforirani U profil 30x30 mm, razdalja med pohodnimi prečkami: 280 mm; - svetla širina lestve/dolžina pohodne prečke: 400 mm, dolžina lestve se izmeri po izdelavi jaška; vključno s stenskimi nosilci dolžine 150 mm (oddaljenost od stene); - lestev mora biti izdelana in testirana v skladu s EN 14396:2004 - izvlečni element iz nerjavečega jekla, material 1.4301, sestavljen iz pravokotne puše 50 x 50 mm, z vsaj tremi pritrditvenimi točkami in cevi fi. 44 mm, dolžine 1,6 m z zaklepanjem v utor puše s spodnje strani. Izvlečni element mora biti izdelan in testiran v skladu z DIN EN 19572:2008. | kpl | 2 | 0 | 0
2.1.90 | Dobava in montaža obročnega tesnila za zatesnitev odprtine med prehodnim kosom (FF) in izvrtano odprtino v vodovodni AB jašek
2.1.90A | Obročno tesnilo fi 250/150 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.90B | Obročno tesnilo fi 250/100 | kos | 1 | 0 | 0
skupaj 2.1: Strojne instalacije |  |  |  |  | 0
2.2 | Ostalo k strojnim instalacijam
2.2.1 | Tlačni preizkus primarnega cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. Profil cevi od DN 80 do vključno DN 150. | m | 3778 | 0 | 0
2.2.2 | Dezinfekcija in izpiranje primarnega cevovoda po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Profil cevi od DN 80 do vključno DN 150. | m | 3778 | 0 | 0
2.2.3 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 70 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 70 | 0 | 0
2.2.4 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.projektant strojnih instalacij. | ur | 38 | 0 | 0
skupaj 2.2: Ostalo k strojnim instalacijam |  |  |  |  | 0

## Cevovodi 1.4
PROJEKT:
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice v letih 2018-2022;
ODSEK:
odsek 1: PIŠECE - BIZELJSKO - BOJSNO
ETAPA:
ETAPA 1.4: CEVOVODI NA RELACIJI - RB ŠKOF - VH BEZJE
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
0.1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
1.1 | Gradbeno zemeljska dela |  |  |  | 0
1.2 | Ostalo h gradbenim delom |  |  |  | 0
2.1 | Strojne instalacije |  |  |  | 0
2.2 | Ostalo k strojnim instalacijam |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
- Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
- Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
- Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno všteti izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov, v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
- Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
- Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju.
- Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno vgradnjo materiala iz izkopa odobri geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik
- V sklopu varnostnega načrta gradbišča je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
- Izvajalec del je dolžan pred pričetkom gradnje vzpostaviti kontakt z vsakokratnim lastnikom posameznih parcel in ga obvestiti o nameri zakoličbe cevovoda.
- Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene, zato so v popisu del zajeti stroški geomehanske spremljave del.
- V ceni posameznih postavk so zajeti transporti in prenosi, vsa pomožna dela, ki spadajo k vsaki posamezni postavki.
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
0.1 | Pripravljalna dela
0.1.1 | Obveščanje prebivalstva o občasno moteni vodooskrbi in obveznosti prekuhavanja pitne vode zaradi oporečnosti v času izvedbe del - objava na radiu. Predviden čas oporečnosti do 72 ur. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektrika, telefon, kanalizacija, vodovod...).
0.1.2A | Elektrika | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2B | Telekomunikacije ('optika, telefon, CATV) | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2C | Vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.3 | Varnostni načrt gradbišča. | kpl | 0 |  | 0
0.1.4 | Dobava in postavitev gradbiščne table dimenzij minimalno 1,0 x 1,5 m, skladno s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije gradbišča…Ur. List RS, št. 66/04. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.5 | Zakoličba trase cevovodov in jaškov. | m | 1410 | 0 | 0
0.1.6 | Nivelacija vzdolžnih profilov z zavarovanjem, kontrolo predvidenih naklonov ipd. Izvajalec mora ves čas gradnje zagotavljati na gradbišču potrebne naprave (nivelir ali podobno) za potrebe kontrole nivelacije s strani strokovnega nadzora. | m | 1410 | 0 | 0
0.1.7 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024582 Brezje-Orehovec, v skupni dolžini cca 970 m. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.8 | Komplet izvedba nadzora upravljavca lokalne ceste, t.j. Komunala Brežice d.o.o., nad izvedbo del v območju varovalnega pasu in cestnega telesa lokalne ceste LC 024582 Brezje- Orehovec. | ur | 20 | 0 | 0
0.1.9 | Priprava gradbišča; ureditev, označitev in zavarovanje gradbišča, odstranitev eventualnih ovir, ograj in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
skupaj 0.1: Pripravljalna dela |  |  |  |  | 0
1.0 | Gradbeno zemeljska dela
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih.
1.1.1 | Strojni izkop humusa v travniku oz njivi. Globina izkopa 0,2 m, širina 1,5 m in deponiranje v razdlaji 1,0 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 1,0 km, ter ponovno prevoz na gradbišče za razsutje humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 150 | 0 | 0
1.1.2 | Strojni izkop gradbene jame za cevovod, širina jame do 1,0 m na dnu, v terenu 3. do 4. ktg., s sprotnim nakladanjem na kamion; globina izkopa do 2,0 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 1003.4 | 0 | 0
1.1.3 | Strojni izkop gradbene jame za cevovod, širina jame do 1,0 m na dnu, v terenu 5. ktg., s sprotnim nakladanjem na kamion; globina izkopa do 2,0 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 507.6 | 0 | 0
1.1.4 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo podvrtanja dimenzij cca 6 x 2,5 x 2,5 m v terenu 3. do 4 ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 75 | 0 | 0
1.1.5 | Ročni izkop jarka širine na dnu do 1,0 m, v terenu 3. do 4. ktg., do določene nivelete s točnostjo ± 10cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka; globina izkopa do 2,0 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 10 | 0 | 0
1.1.6 | Rezanje asfalta do debeline 10 cm, enojni rez, vštete so podvojene dolžine, kjer je trasa vodovoda v celoti v povozni površini in drugo rezanje pred ponovnim asfaltiranjem. | m | 1940 | 0 | 0
1.1.7 | Porušitev asfalta do skupne deb. 10 cm, strojno nakladanje, odvoz na stalno deponijo do 10 km, razkladanje in razgrinjanje, plačilo taks. | m3 | 388 | 0 | 0
1.1.8 | Ročno planiranje dna jarka širine na dnu do 1,0 m, s točnostjo ± 3 cm po predvidenem nagibu. | m2 | 1410 | 0 | 0
1.1.9 | Transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 8 km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 507.6 | 0 | 0
1.1.10 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 720 | 0 | 0
1.1.11 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do deb. 10 cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max 8mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 141 | 0 | 0
1.1.12 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN 250 SN8, za ureditev prepustov metornih voda | m | 24 | 0 | 0
1.1.13 | Izdelava jaška iz BC fi 60 cm za prepust - vtok iz mulde, z izdelavo prebojev, vgradnjo muldne LŽ rešetke 40 T in obbetoniranjem. | kpl | 4 | 0 | 0
1.1.14 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda s peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov premera 0-8 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 30 cm nad teme cevovoda, do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 423 | 0 | 0
1.1.15 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷63 mm. V območju poteka trase v asfaltni cesti ali ob robu asfaltnega cestišča do kote tampona, v debelini cca 40 cm. Agregat se uporabi tudi za zasip vodovodnih revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje; strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 386.4 | 0 | 0
1.1.16 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka z izkopanim materialom, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do nosilnosti Ev2>60 MPa, v povoznih površinah do planuma posteljice vozišča, v nepovoznih površinah do kote finalnega sloja terena. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 357.6 | 0 | 0
1.1.17 | Komplet dobava, transport, vgradnja in valjanje (z valjarjem nad 6T) nevezane nosilne podlage za asfaltiranje iz kamnitega materiala - tampona iz peska 0÷32 mm, debelina sloja 20 cm (Ev2>=100MPa). Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi,…)! | m3 | 289.8 | 0 | 0
1.1.18 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev je ocenjeno. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.19 | Izdelava finega planuma v debelini do 5 cm v predvidenih naklonih pred polaganjem asfalta. | m2 | 3670.8 | 0 | 0
1.1.20 | Pobrizg tamponskega planuma z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2. | m2 | 3670.8 | 0 | 0
1.1.21 | Dobava in ročno/strojno polaganje asfalta v sestavi AC22 base B50/70 A3, v debelini 6 cm in AC8 surf B70/100 A3, v debelini 4 cm; premaz stikov z obstoječim asfaltom z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječi višini ceste oz. obstoječim objektom (vhodi, dovozi, ...). | m2 | 2670 | 0 | 0
1.1.22 | Dobava in ročno/strojno polaganje asfalta v sestavi AC16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 10 cm (obrabno nosilna plast - enoslojni asfalt; za asfaltiranje parkirišč, dvorišč, dovoznih poti, hodnikov z pešče, kolesarske poti ipd); premaz stikov z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječi višini ceste oz. obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...). | m2 | 1000 | 0 | 0
1.1.23 | Izdelava asfaltne mulde v sestavi AC16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 10 cm; premaz stikov z bitumensko pasto. Nivileto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...). | m1 | 485 | 0 | 0
1.1.24 | Izvedba prečnega prekopa ceste pri prečkanju s predvidenim vodovodom; bitumenski drobir BD pod asfaltom v deb. 30 cm, položitev PVC folije ali strešne lepenke z ravno zgornjo površino. Zabetoniranje nad slojem PVC ali strešne lepenke do višine obst. asfalta. | m2 | 8 | 0 | 0
1.1.25 | Sanacija prekopa ceste; odkop betonskega sloja nad PVC folijo ali strešno lepenko, z odvozom na stalno deponijo gradbenih materialov, v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje, komplet s plačilom taks za deponiranje. | m2 | 8 | 0 | 0
1.1.26 | Izdelava podložnega betona za postavitev garniture za izvedbo podvrtanja iz betona C12/15, višine 10 cm, dimenzije do 8,0 x 2,5 m. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.27 | Izdelava AB bloka za izvedbo podvrtanja, dim. 2,5 x 1,0 x 1,0 m, v kompletu z dobavo betona, izdelavo opaža in vgradnjo armature. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.28 | Izdelava betonskih sidrnih blokov C25/C30, komplet z opaženjem in sidranjem cevovoda. | kpl | 2 | 0 | 0
1.1.29 | Obbetoniranje cestnih kap, zasunov in hidrantov z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli. | m3 | 5 | 0 | 0
1.1.30 | Zasip vodovodnih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do ustrezne zbitosti. | m3 | 75 | 0 | 0
1.1.31 | Razplaniranje odvečnega materiala po trasi, kjer je potreben zasip depresij ipd. (količina je ocenjena). | m3 | 150 | 0 | 0
1.1.32 | Ureditev bankin s peskom - lomljenec 0-63 mm, v debelini 10 cm in širine do 50 cm ter utrjevanje. Pesek je zajet v posebni postavki. | m1 | 1932 | 0 | 0
1.1.33 | Dovoz manjkajoče zemljine, ki jo pridobi izvajalec sam; Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopanega materiala na gradbišče iz lokacije, v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje (količina je ocenjena). | m3 | 10 | 0 | 0
1.1.34 | Nabava in vgradnja opozorilnega traku ''POZOR VODOVOD!'' 30 cm nad cevjo + 3% za polaganje. | m1 | 1452 | 0 | 0
1.1.35 | Izdelava podboja pod cestiščem z jekleno zaščitno cevjo premera DN 125 mm, za vstavitev oplaščene vodovodne cevi PE DN 63 mm; | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.35A | Izdelava preboja fi 125 mm za montažo zaščitne cevi fi 125 mm v zemljini III. - IV. ktg. | m | 7
1.1.35B | Dobava in montaža zaščitne cevi fi 125 x 4,5 mm | m | 7
1.1.35C | Premik garniture | kos | 1
1.1.35D | Vodovodna cev PE100 d63 SDR 11, oplaščena | m | 7
1.1.36 | Izvedba zaščite vodovodne cevi pri prečkanju prometnic s prekopom in v primeru poteka trase v vozišču ceste; Dobava in vgradnja zaščitne cevi rebrasti PP z obojko, trdnostnega razreda SN8, s pripadajočimi tesnilnimi manšetami in plastičnimi distančniki (zajeti v posebnih postavkah), z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Prečkanje naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca voda.
1.1.36A | Kanalizacijska cev rebrasti PP DN 160 SN 8, dolžina posamezne cevi 6 m. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.37 | Dobava in montaža tesnilnih manšet za zatesnitev odprtine med vodovodno in zaščitno cevjo pri prečkanju prometnic
1.1.37A | Tesnilna manšeta DN 125/63 | kos | 2 | 0 | 0
1.1.38 | Izvedba zaščite obstoječih komunalno - energetskih vodov (TK, el., CATV ipd.) pri križanju s predvidenim vodovodom, v kompletu z dobavo in vgradnjo zaščitne cevi PE fi 110 mm (dolžina posamezne cevi 3 m), s pripadajočimi tesnilnimi manšetami, z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Prečkanje naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca voda in projektnih pogojih. | kpl | 3 | 0 | 0
1.1.39 | Diamantno kronsko vrtanje v armiran beton - skozi betonsko steno obstoječega vodovodnega jaška; izdelava okrogle odprtine do fi 350 mm. Všteta je raba agregata. | cm | 20 | 0 | 0
1.1.40 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | m1 | 1410 | 0 | 0
skupaj 1.1: Gradbeno zemeljska dela - cevovodi |  |  |  |  | 0
1.2 | Ostalo h gradbenim delom
1.2.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradb. del na vodovodu. V postavki zajeto tudi črpanje podtalne oz. meteorne vode, ki med gradnjo eventuelno vdira v gradbeno jamo, jaške ipd. | ur | 10 | 0 | 0
1.2.2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg. vodja projekta. | ur | 18 | 0 | 0
1.2.3 | Geodetski načrt - Izdelava komplet komunalnega katastra po zakonu, standardih in predpisih bodočega upravljavca vodovoda - 3 izvodi. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.4 | Vnos podatkov v kataster GJI (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.5 | Izdelava komplet PID: gradbeni, strojni projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.6 | Izvajanje komplet dela koordinatorja varstva pri delu. | kpl | 0 |  | 0
1.2.7 | Izvajanje nadzora nad gradnjo s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema. | ur | 35 | 0 | 0
1.2.8 | Geomehanski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure pooblaščenega inženirja geomehanike. | ur | 15 | 0 | 0
1.2.9 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur VK | ur | 56 | 0 | 0
| ur KV | ur | 56 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 56 | 0 | 0
skupaj 1.2: Ostalo h gradbenim delom |  |  |  |  | 0
2.1 | Strojne instalacije
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
CEVI ZA PITNO VODO
2.1.1 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d32 (za tlak pn=16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 285 | 0 | 0
2.1.2 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d50 (za tlak pn=16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 10 | 0 | 0
2.1.3 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d63 (za tlak pn=16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 1450 | 0 | 0
VODOVODNA ARMATURA IN FAZONSKI KOSI Vsa vodovodna armatura in fazonski kosi v nadaljevanju so tlačne stopnje pn=16 bar, razen če ni pri posamezni postavki navedeno drugače!
2.1.4 | Univerzalna spojka dvojna, kot. npr. Multi-Joint 3007 DN 50 ( 46- 71) DV | kos | 15 | 0 | 0
2.1.5 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 50 ( 46 - 71) E | kos | 10 | 0 | 0
2.1.6 | Dobava in vgradnja obroča za preprečevanje nalaganja vodnega kamna brez energijskega napajanja, s tehnologijo vsiljenih nihanj, ki trajno spremenijo strukturo vodnega kamna. Primeren tip, kot npr. MERUS obroč, z nastavljivo vrednostjo nihanj;
| Obroč 2'' HCI (za namestitev v vodovodni jašek) | kos | 1 | 0 | 0
2.1.7 | Teleskopska vgradna garnitura za zasun EV DN 50, Rd=1.2 - 2.0 m | kos | 2 | 0 | 0
2.1.8 | Teleskopska vgradna garnitura za navrtni zasun, Rd=1.2 - 2.0 m | kos | 19 | 0 | 0
2.1.9 | Avtomatski navojni PVC zračnik R 6/4" | kos | 7 | 0 | 0
2.1.10 | Zasun EV F4 NL DN 50, s kolesom | kos | 1 | 0 | 0
2.1.11 | Zasun EV F4 NL DN 50 za podzemno vgradnjo, z vrtlj. prirobnicami | kos | 2 | 0 | 0
2.1.12 | Navrtni zasun DN 63, PVC, PE, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 1", priključni vložek iz INOX-a | kos | 19 | 0 | 0
2.1.13 | NAVRTNI OKLEP 63 z navojem 6/4" | kos | 12 | 0 | 0
2.1.14 | T kos NL DN 50/50 | kos | 3 | 0 | 0
2.1.15 | LTŽ cestna kapa DN 90 - z napisom VODA | kos | 21 | 0 | 0
2.1.16 | Alkaten spojka dvojna PE d63 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.17 | Alkaten spojka dvojna PE d40 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.18 | Alkaten spojka dvojna PE d32 | kos | 18 | 0 | 0
2.1.19 | Alkaten spojka reducirna PE d32/d25 | kos | 5 | 0 | 0
2.1.20 | Alkaten spojka T kos PE d63/d63 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.21 | Alkaten spojka končna kapa PE d32 | kos | 4 | 0 | 0
2.1.22 | Pocinkana tuljava R 6/4" | kos | 12 | 0 | 0
2.1.23 | Pocinkan reducirni kos R 2"- R 6/4" | kos | 5 | 0 | 0
2.1.24 | Pocinkano koleno R 2"/90° | kos | 10 | 0 | 0
2.1.25 | Pocinkana tuljava R 2" | kos | 15 | 0 | 0
2.1.26 | Navojni krogelni ventil R 6/4" - 2x notranji navoj | kos | 7 | 0 | 0
2.1.27 | Navojni krogelni ventil R 2" - 2x notranji navoj | kos | 5 | 0 | 0
2.1.28 | Stabilna C spojka, notranji navoj R 2", s pokrovčkom | kos | 5 | 0 | 0
2.1.29 | Zaščitna kanalizacijska cev rebrasti PE fi 110mm | m | 12 | 0 | 0
2.1.30 | Gumijasta tesnilna manšeta fi 110/63 | kos | 24 | 0 | 0
skupaj 2.1: Strojne instalacije |  |  |  |  | 0
2.2 | Ostalo k strojnim instalacijam
2.2.1 | Tlačni preizkus primarnega cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. Profil cevi od DN 50 do vključno DN 100. | m | 1450 | 0 | 0
2.2.2 | Dezinfekcija in izpiranje primarnega cevovoda po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Profil cevi od DN 50 do vključno DN 100. | m | 1450 | 0 | 0
2.2.3 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 50 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 50 | 0 | 0
2.2.4 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.projektant strojnih instalacij. | ur | 15 | 0 | 0
skupaj 2.2: Ostalo k strojnim instalacijam |  |  |  |  | 0
Note on D132: Mitja Pompe:

## VH Pišece 60 m3
PROJEKT:
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Brežice
ODSEK:
odsek 1: Pišece - Bizeljsko - Bojsno
OBJEKT:
IZGRADNJA VODOHRANA PIŠECE
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
0.1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
1.1 | Gradbeno zemeljska dela |  |  |  | 0
1.2 | Ostalo h gradbenim delom |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba 1:
Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta.
Opomba 3:
Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Opomba 4:
V projektantskem popisu del so v zemeljskih delih izkopi jarkov ločeni po globinah od 0-2m, 2-4m in 4-6m. Pri tem so količine izkopov in izvedba mišljeni tako, da pomeni navedba območja globine le del izkopa v tem ombočju globine v določenem profilu kanala. Če je na primer globina jarka v nekem profilu 2,4m se izkop kalkulira ločeno za območje globine od 0m do 2m in ločeno za območje globine od 2m do 4m.
Opomba 5:
Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
Opomba 6:
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Opomba 7:
Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
Opomba 8:
Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju.
Opomba 9:
Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno gradnjo z vpisom v gradbeni dnevnik odobri geomehanik.
Opomba 10:
V sklopu varnostnega načrta je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
Opomba 11:
Izvajalec del je dolžan pred pričetkom gradnje vzpostaviti kontakt z vsakokratnim lastnikom posameznih parcel in ga obvestiti o nameri zakoličbe cevovoda.
Opomba 12:
Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene. V popisu del so zajeti stroški za geomehansko spremljavo del.
Opomba 13:
V ceni posameznih postavk so zajeti transporti in prenosi, vsa pomožna dela, ki spadajo k vsaki posamezni postavki.
Opomba 14:
Zemeljskima dela za izkop/zasip gradbene jame vodohrana in zaledja zidu so všteti v 2/3 Načrtu zunanje ureditve vodohrana Pišece!!!
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
0.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
0.1.1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektrika, telefon, kanalizacija, vodovod...).
0.1.1a | elektrika | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.1b | optični signalni kabel | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.1c | vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2 | Varnostni načrt. | kpl | 0 |  | 0
0.1.3 | Dobava in postavitev gradbiščne table dimenzij minimalno 1,0 x 1,5 m', skladno s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije gradbišča…Ur. List RS, št. 66/04. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.4 | Zakoličba vodohrana, trase izpustnega kanala in trase el kablov. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.5 | Izdelava in postavitev gradbenih profilov. | kpl | 4 | 0 | 0
0.1.6 | Priprava gradbišča: Ureditev, označitev in zavarovanje gradbišča, ograje in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 0.1: PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
1.0 | GRADBENO ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. Geomehanska spremljava in nadzor je vključen v ceno izkopa.
ZEMELJSKA DELA - ZAJETA V NAČRTU ZUNANJE UREDITVE VH PIŠECE!
1.1.1 | Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves po predhodni označbi revirnega logarja (deb. > 10 cm), odvoz vrhovine v deponijo do 5 km in sežig. | kos | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Strojni izkop humusa v gozdu. Globina izkopa 0,2 m, širina 1,5m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 500m, ter ponovno prevoz na gradbišče za razsutje humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Strojni široki izkop gradbene jame za objekt vodohran globine do 3,50 m' na dnu v terenu 3,0 do 4,0 ktg., s sprotnim odlaganjem v bližino gradbene jame ali nakladanjem materiala na kamion. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. Skladiščenje ob gradbeni jami urediti tako, da ni nevarnosti za delavce v jami. | m3 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 8km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Vgrajevanje zasipa vodohrana v plasteh po 30 cm , z ročnim razprostiranjem, komprimiranjem, ter grobo izravnavo brežin v predvidenem nagibu; | m' | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Strojni in delno ročni izkop gradbene jame za izpustni kanal, izpustne cevovode in električni kabel širine do 1,00 m na dnu v terenu 3. do 4. ktg., z odmetom materiala do 3,0 m od roba jarka vključno z zasutjem, razplaniranjem in utrjevanjem po vgradnji izpustne cevi; globina izkopa do 1,5 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Ročni izkop v bližini objekta, obstoječega vodovoda, el kabla jaška ipd., v terenu 3. - 4. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1.0 m od roba jarka; globina izkopa 1.10 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Ročno planiranje dna gradbene jame vodohrana in jarkov s točnostjo ± 3cm po predvidenem nagibu. | m2 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Polaganje mikrotkanine širine 2m' z gostoto ro ≥ 0.3 kg/m2 kot ločilno plast pod vodohranom. | m2 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Komplet izdelava peščene posteljice pod objektom do zbitosti 50 MPa in peščene posteljice 10 cm pod izpustnim kanalom iz nekoherentnega materiala do deb. 10cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max 8mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN300 SN8. | m' | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Dobava in vgradnja dveh zaščitnih cevi kot npr PVC-UK fi 200mm po 5m', speljana iz temeljne plošče objekta v raščen teren, za morebitno kasnejšo vgradnjo instalacije | m' | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Strojno zasipavanje v coni cevi s peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov premera do 8 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 20cm nad teme cevovoda do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷63 mm v območju poteka trase v makadamski cesti ali ob robu asfaltnega cestišča do kote terena, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, v asfaltni cesti do globine cca 50cm pod koto ureditve. | m3 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Razplaniranje odvečnega materiala po trasi, kjer je potreben zasip depresij ipd.-ocena. Všteto je razplaniranje humusa po površini. | m3 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Zatravitev - sejanje trave po razplaniranju in dokončanju zemeljskih del | m3 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Obbetoniranje jaškov na izpustnem kanalu, lokov in zabetoniranje vgrajenih fazonskih kosov na prehodih skozi stene obstoječih jaškov, sidranje fazonov v jaških ipd … s hitrosušečim betonom marke MB30 | m3 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Izdelava podzemnega jaška iz betonske cevi BC fi 80, z rezanjem odprtin za vgradnjo kan. Cevi PVC-UK DN300 in sanacijo po vgradnji, obdelava mulde; višina jaška do 1.50 m', s pripravo gramoznega tampona 0,50 m3, z obbetoniranjem LTŽ zračnega pokrova fi 60 cm 12,5 T. | kpl | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
1.1.20 | Vertikalni opaž okoli temeljne plošče vodohrana in poglobitve v dnu, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvadratura je računana enostransko. | m2 | 15 | 0 | 0
1.1.21 | Opaž vertikalnih betonskih sten vodohrana s podpiranjem do 3.0 m višine s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvadratura je računana enostransko. | m2 | 336 | 0 | 0
1.1.22 | Izvedba gladkega opaža za ravno AB ploščo vodnih celic in armaturne celice, deb. do 30 cm, s podporami višine od 3-6 m. Kvadratura je računana enostransko. | m2 | 53 | 0 | 0
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
1.1.23 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona MB15 v nearmirane konstrukcije (podložni beton debeline 10cm) s vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti, beton preseka 0,1 m3/m2-m1.
- podložni beton pod temeljno ploščo objekta - izdelava betonske mulde za drenažo objekta
| SKUPAJ | m3 | 8 | 0 | 0
1.1.24 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona MB30 v armirane konstrukcije v debelini 30 cm s vsemi pomožnimi deli, vibriranjem, prenosi in transporti, vgradnjo vodo tesnilnega traku, sanacijo lukenj zaradi vezave opaža (na prehodu plošča/stena obvezno vgraditi tesnilni pločevinasti trak širine 200mm - zajet v posebni postavki). Beton preseka 0,30 m3/m2. Vse delovne stike in dilatacije je potrebno posebej obdelati skladno z DVGW regulativo. Beton sten in talne plošče vodnih celic je marke vodonepropust. min B-6 beton; računski presek 0,30 m3/m2-m1. Pred vgradnjo betona je nujno vgraditi INOX prehodne fazonske kose po montažnem načrtu. Priprava lukenj za naknadno vbetoniranje fazonov, ali kasneše vrtanje ni dovoljeno! Fazonske kose na pozicije vgradi izvajalec INOX opreme, kar je zajeto v popisu del. Nujna uskladitev med gardbenim in strojnim izvajalcem del!
| - temeljna plošča, poglobitve | m3 | 15.2
| - vertikalne stene | m3 | 34.16
| - horizontalne plošče | m3 | 15.48
| - oporni zid | m3 | 15.52
| SKUPAJ | m3 | 80.36 | 0 | 0
1.1.25 | Dobava in vgradnja valjanca za tokovno zaščito po obodu temelja vodnih in armaturne celice. | m1 | 42 | 0 | 0
1.1.26 | Nabava in vgradnja tesnilnih trakov - neskončna pločevina debelina 1mm širina 250mm na stiku talne plošče in sten objekta. Izbiro materiala pred vgradnjo potrdi nadzorni organ. | m1 | 43 | 0 | 0
1.1.27 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, polaganje, podlaganje in vezanje armature z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti
| kg palice | kg | 2640 | 0 | 0
| kg mreže | kg | 5395 | 0 | 0
1.1.28 | Samo montaža okvirja pohodne rešetke, pred betoniranjem temeljne plošče v armaturni celici (izdelava je zajeta v strojnih instalacijah). | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.29 | Izdelava in betoniranje naklonskega betona po projektu, z zaglajevanjem do črnega sijaja, z dodajo suhe mešanice fine cementne malte v razmerju 1:2, v vodnih celicah in spodnji etaži armaturne celice ter izdelava bet. mulde v izpustnem kanalu - po projektu, povprečne debeline 6 cm | m2 | 72 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA - hidroizolacija
1.1.30 | Premaz dela zasutega objekta z zunanje strani s hidrozanom, pred nanosom hidroizolacije, za izravnavo (poraba cca 3.5 kg/m3) | m2 | 169 | 0 | 0
1.1.31 | Premaz dela zasutega objekta z zunanje strani s s hidroizulacijsko bituminizirano osnovo kot npr. IBITOL, v sloju cca 1 do 1,mm, pred varjenjem bituminiziranea traku | m3 | 169 | 0 | 0
1.1.32 | Izdelava horizontalne in vertialne hidroizolacije - bitumizirani varilni trak kot npr IZOTEKT V4 s preklopi 10 cm, varjenje stikov, dobava materiala, vsa pomožna dela, prenosi in transporti (izolacija tlakov pod temeljno ploščo na izravnalni beton pred betoniranjem, v širini zidu + 5cm obojestransko, ter hidroizolacija talne, krovne plošče ter grla vodohrana, hidroizolacija zunanji temelji in vkopani zidovi objekta,vključno s prekritjem 1/2 mulde - do dna mulde). | m2 | 169 | 0 | 0
1.1.33 | Hidroizolacija notranjih sten in tal, ki so v stiku z vodo z vodonepropustnimi premazi z obdelavo kotnih stikov ipd (atest za prehrambeno industrijo), čiščenje površin, osnovni premaz (grundiranje), finalni premaz (kot npr. hidrozan). Obvezen certifikat ZRMK in odobritev ZV za stik s pitno vodo. | m2 | 89.6 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA - toplotna izolacija in pleskanje
1.1.34 | Oblaganje zunanjih vkopanih zidov ter stropne plošče vodohrana s ploščami iz vodoodpornega stirodura debeline 5 cm kot npr. FIBRAN XPS 100; dobava materiala, rezanje in lepljenje, vsa pomožna dela, prenosi in transporti. | m2 | 169 | 0 | 0
1.1.35 | Polaganje PVC črne folije z žepki za zaščito izolacije | m2 | 169 | 0 | 0
1.1.36 | Notranja obloga plošče in sten zgornje armaturne celice (lepljenje in sidranje) in sten s kombi ploščami, prekitano s s cementno armirano malto (hidrozan + rabitz armaturna mrežica, vogalniki ipd) | m2 | 28 | 0 | 0
1.1.37 | Pleskanje notranjih sten in plošč armaturne komore VH, z vodoobstojnim premazom v beli barvi: čiščenje površin, grundiranje, finalni oplesk. | m2 | 48.8 | 0 | 0
1.1.38 | Izdelava fasade zunanjega vidnega dela objekta - armaturne celice: lepljenje toplotno izolacijskih plošč stirodur 10cm, polaganje vogalnikov, armaturne mrežice, dvoslojno kitanje, zaključni premaz.. | m2 | 9.6 | 0 | 0
DRENAŽA - ZAJETA V NAČRTU ZUNANJE UREDITVE VH PIŠECE
1.1.39 | Nasip 10 cm nad hidroizolacijo krovne plošče po projektu (naterial 0-4mm kot za peščeno posteljico) | m3 | 0 | 0 | 0
1.1.40 | Izdelava stavbne drenaže iz rumene PVC cevi Ø10 cm, polaganje na žlebasto betonsko muldo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 0 | 0 | 0
1.1.41 | Polaganje mikrotkanine širine 2m' z gostoto ro ≥ 0.3 kg/m2 kot ločilno plast med drenažnim zasutjem drenažne cevi in raščenim terenom, za prekritje. | m2 | 0 | 0 | 0
1.1.42 | Drenažno zasutje za vkopanimi zidovi objekta z rečnim prodcem granulacije 16 - 32 mm, v sloju širine mulde cca 0,5m; poraba 0,25m3/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 0 | 0 | 0
OSTALO
1.1.43 | Izdelava fasade zunanjega vidnega dela objekta - oporni zidovi: oblaganje s kamnom skrilavcem, lepljenje, fugiranje, čiščenje | m2 | 42.15 | 0 | 0
1.1.44 | Vrata INOX 2050/1000, izolirana proti kondenzu, z zračno rešetko 325/225 pri tleh z mrežico proti vstopu mrčesa in protidežno zaporo; dobava in vgradnja. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.45 | Dobava in polaganje keramičnih ploščic srednje kvalitete v zgornji etaži armaturne celice, vključno s talno obrobo 7,5 cm, izravnavo tal, fugiranje. | m2 | 10 | 0 | 0
1.1.46 | Izdelava obrobe nad nadstreškom vhoda iz rjave protikorozijsko zaščitene pločevine; širina z odkapom, zaščito HI in fasado cca 40 cm. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.47 | Izpiranje vodnih celic z vodo, ki jo zagotovi izvajalec sam in dezinfekcija s strani pooblaščene institucije, vključno s predajo zapisnika o dezinfekciji, ki je sestavni dokument na tehničnem pregledu objekta | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.48 | Komplet tlačni in funkcionalni preiskus vodohrana, po navodilih dobaviteljev posamezne opreme. Načrt preizkusa potrdi odgovorni nadzornik, kakor tudi sam preizkus. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu je sestavni dokument ta tehničnem pregledu objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.49 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 1.1: GRADBENO ZEMELJSKA DELA S PREDDELI IN ZAVAROVALNIMI DELI |  |  |  |  | 0
1.2 | OSTALO H GRADBENIM DELOM
1.2.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradbenih del | ur | 30 | 0 | 0
1.2.2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.vodja projekta. | ur | 20 | 0 | 0
1.2.3 | Geodetski načrt - Izdelava komplet komunalnega katastra po zakonu, standardih in predpisih bodočega upravljavca vodovoda - 3 izvodi | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.4 | Vnos podatkov v kataster GJI (izvede upravljavec vodovoda) | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.5 | Izdelava komplet PID: gradbeni, strojni projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.6 | Izvajanje komplet dela koordinatorja varstva pri delu | kpl | 0 |  | 0
1.2.7 | Izvajanje nadzora nad izvedbo del s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema | ur | 40 | 0 | 0
1.2.8 | Geomehanski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure pooblaščenega inženirja geomehanike. | ur | 20 | 0 | 0
1.2.9 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur VK | ur | 80 | 0 | 0
| ur KV | ur | 80 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 80 | 0 | 0
SKUPAJ 1.2: OSTALO H GRADBENIM DELOM |  |  |  |  | 0

## ZU-VH Pišece
PROJEKT:
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Brežice
ODSEK:
odsek 1: Pišece - Bizeljsko - Bojsno
OBJEKT:
ZUNANJA UREDITEV VH PIŠECE
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
1.0 | PREDDELA |  |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
6.0 | OPREMA CEST |  |  |  |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL
- | Vsa dela in kontrole je potrebno izvajati po projektu in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev zakonodaje s področja varstva pri delu.
- | Izvajalec mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).
- | Za vsa dela za katere niso podane posebne zahteve, smiselno upoštevati veljavne TSC ter Splošne in posebne tehnične pogoje (Skupnost za ceste, Ljubljana 1989).
- | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri izvedbi gradbenih del zaradi sprememb pri izvedbi in ki niso bile predvidene ( znane) v času projektiranja, ter prilagoditve glede na obstoječe stanje na objektu, se obračunajo na podlagi posredovane ponudbe za spremenjeno delo, z upoštevanjem kalkulativnih elementov osnovne ponudbe, potrjeno s strani pooblaščenega predstavnika investitorja!
- | Vsa morebiti potrebna odstopanja od projekta se izvajajo po predhodni konsultaciji s projektantom in vodjo projekta ter po potrditvi s strani investitorja in nadzora.
- | Za izbrane materiale in gradbene proizvode mora izvajalec pred vgradnjo na objektu zagotoviti ustrezna dokazila o preizkušanji in ustreznosti skladno s pripadajočimi standardi. Na zahtevo investitorja mora izvajalec predvsem za vidne dele ali elemente objekta zagotoviti vzorce oz. paleto materialov.
- | Potrjene spremembe je potrebno za potrebe PID sproti vpisovati v GD in GK ter risbe načrta.
- | V enotnih cenah za izvedbo zapor oz. začasne prometne ureditve morajo biti zajeti tudi stroški izdelave elaborata za zaporo, pridobitve dovoljenja ter postavljanja, vzdrževanja in odstranitve začasne prometne signalizacije.
- | V enotnih cenah morajo biti zajete vse nabave, dobave, deponiranja in manipulacijo na gradbišču ter vsi ostali stroški po SPT (tč. 4.3.2) in PTP (Skupnost za ceste) vključno s pripravo dostopa, deponij ter varovanjem gradbene jame in upoštevanjem dodatnih opomb k posameznim postavkam.
- | Stroški izkopov in rušenja obstoječih objektov (asfalt, robniki, kanalizacija, jaški, ograje ipd.) morajo vključevati nakladanje na prevozno sredstvo, odvoz in stroški odlaganja na deponijo pa so zajeti v ločenih pripadajočih postavkah! Dodatni stroški se ne priznavajo!
- | V ceno vgradnje materialov in izvedbe del vključiti stroške notranje kontrole in izdelave končnega poročila (skladno s TSC, STP in PTP) ter na zahtevo nadzora tudi zunanje kontrole!
- | Vse stroške povezane z nepravilno vgrajenim ali nekvalitetnim materialom krije izvajalec!
- | V popisu za cesto je v območju zamenjave vezanih bitumenskih plasti zajeta zamenjava asfaltnih plasti v celoti, izravnave zaradi nadvišanja pa se izvedejo z bitudrobirjem. Spodnje nevezane plasti tampona/grede se predvidoma ohranijo. O potrebni zamenjavi nevezanih plasti odloči nadzornik po predhodni presoji in ugotovitvah geomehanskega nadzora!
- | Za izvedbo zasipa vodohrana ter vgradnjo posteljice (kamnite grede) pod hodnikom za pešce je predvidena uporaba kamnitega drobljenca in prodca iz izkopa nevezanih plasti obstoječevoziščne konstrukcije v ocenjeni količini uporabnosti 60%. Delež dejanske uporabnosti določi nadzornik na podlagi presoje geomehanskega nadzora pri čemer se količine dovedene kamnite grede ter količine odpadne mešanice kamnitega materiala obračunajo po dejanskih količnah!
- | Organizacija gradbišča ter postavitev in odstranitev gradbiščnih objektov se upoštevajo v primeru samostojne faze izgradnje vodohrana s parkirno nišo. V kolikor se bo gradnja objekta in zunanje ureditve vodohrana izvaja sočasno z izgradnjo vodovoda se postavke lahko unificirajo.
- | OPOMBA: Predmet tega popisa so gradbeno-zemeljska dela za izvedbo zunanje ureditve vodohrana vključno z zemeljskimi deli za izkop/zasip gradbene jame vodohrana in zaledja zidu. Popisi gradbenih in ostalih del za izvedbo podpornega zidu in objekta vodohrana so sestavni del vodilnega načrta 2/1!
Zap. št. | Šifra TSC | OPIS | EM | KOLIČINA | CENA [EUR/EM] | VREDNOST [EUR]
1 |  | PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.01 | 11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.07 |  | 0
1.02 | 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu * zakoličenje profilov dvostransko s količki 4x4x30cm | kos | 19 |  | 0
1.03 | 11 313 | Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri zakoličbenih točk | kos | 21 |  | 0
1.2 ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 ODSTRANITEV GRMOVJA, DREVES, VEJ IN PANJEV
1.04 | 12 132 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno *ocena | m2 | 50 |  | 0
1.05 | 12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | kos | 2 |  | 0
1.06 | 12 161 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m | kos | 2 |  | 0
1.2.4 PORUŠITEV IN ODSTRANITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME
1.07 | 12 291 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže * obstoječa panelna ograja ob vrtini | m2 | 64 |  | 0
1.2.3 PORUŠITEV IN ODSTRANITEV VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ
1.08 | 12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm. | m2 | 159 |  | 0
1.09 | 12 371 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm * robovi navezave na obstoječe vozišče širine 0.5m | m2 | 9 |  | 0
1.1 | 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 18 |  | 0
1.3 OSTALA PREDDELA
1.3.1 OMEJITEV PROMETA
1.11 | 13 141 | Ureditev in preusmeritev prometa po enem voznem pasu s semaforji ter pripadajočo horizontalno in vertikalno signalizacijo po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve * ocena | dan | 10 |  | 0
1.12 | 13 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo in ureditvijo obvozov. * ocena | dan | 2 |  | 0
1.3.2 PRIPRAVLJALNA DELA PRI OBJEKTIH
1.13 | 13 241 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami * varovanje izkopa za objekt VH izvajati po potrebi in v skladu z navodili geomehanskega nadzora ter predstavnika upravljalca državne ceste | m2 | 192 |  | 0
1.13 | 13 311 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 5 l/s * padavisnka voda | ura | 20 |  | 0
1.14 | 13 311 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | kos | 1 |  | 0
1.15 | 13 312 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 |  | 0
| 1 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 IZKOPI
2.01 | 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem * izkop humusa v območju ureditve ceste do podpornega zidu | m3 | 77 |  | 0
2.02 | 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem * izkop humusa v območju podpornega zidu in gradbene jame objekta VH | m3 | 51 |  | 0
2.03 | 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem * območje vkopne brežine do zidu | m3 | 233 |  | 0
2.04 | 21 234 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem * Izkop v območju rekonstrukcije vozišča in bankinami. | m3 | 120 |  | 0
2.05 | 21 444 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno * izkop gradbene jame za objekt VH do globine 7,50m na vkopni strani ter do 5m proti državni cesti. Izkop izvajati z vsemi potrebnimi ukrepi skladno s predpisi iz varstva pri delu ter navodili in pogoji podanimi s strani geomehanika in nadzora! | m3 | 480 |  | 0
2.06 | 21 434 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno * dodatni izkop izven gradbene jame VH za podporni zid do globine 4,00m na vkopni strani ter do 1.5m proti državni cesti. Izkop izvajati z vsemi potrebnimi ukrepi skladno s predpisi iz varstva pri delu ter navodili in pogoji podanimi s strani geomehanika in nadzora! | m3 | 42 |  | 0
2.07 | 21 313 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno * izkop za temelje prometnih znakov | m3 | 0.4 |  | 0
2.05 | 21 993 | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije * izkop za temelje prometnih znakov 0.13m3/kos | m3 | 0.4 |  | 0
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL
2.08 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije * Planum izkopa v območju razširitev/ novogradnje ceste, niše in hodnika za pešce | m2 | 255 |  | 0
2.09 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije * Planum izkopa pod temeljno ploščo objekta VH | m2 | 55 |  | 0
2.1 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije * Planiranje nasipnih in vkopnih brežin v območju razširitev/ novogradnje ceste, niše in hodnika za pešce | m2 | 75 |  | 0
2.11 | 22 114 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije * Planum obstoječe nevezane zmesi prodca/drobljenca po odstranitvi asfaltnih plasti v območju sanacije vozišča. | m2 | 60 |  | 0
2.4 LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELOVNI PLATO
2.12 | 24 116 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini nad 40 cm * zasip drenaž po obodu objekta VH obvite v drenažni geotekstil | m3 | 23 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.13 | 24 195 | Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v debelini nad 30 cm * prodna blazina pod temeljno ploščo objekta VH | m3 | 21 |  | 0
2.14 | 24 325 | Izdelava klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma * zasip klina med objektom in parkirno nišo - kamniti material - GW-GM 0/64mm do 0/100mm | m3 | 22 |  | 0
2.15 | 24 325 | Izdelava klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma * zasip klina med zidom in hodnikom za pešce - kamniti material - GW-GM 0/64mm do 0/100mm | m3 | 17 |  | 0
2.16 | 24 441 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije. * kamnita greda GW-GM 0/64mm do 0/100mm pod cesto, nišo in hodnikom za pešce | m3 | 122 |  | 0
2.17 | 24 325 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno * zasip ob objektu z materialom iz izkopa - kamniti material porušebnega vozišča in izkopan meljast pesek v razmerju 60:40 z utrjevanjem v plasteh po 30cm | m3 | 284 |  | 0
2.18 | 24 325 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno * zasip nad objektom s presejanim materialom iz izkopa - meljast pesek brez gruščnatih kosov nad 64mm z utrjevanjem s statičnimi valjarji v plasteh po 30cm | m3 | 30 |  | 0
2.19 | 24 612 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije * planum kamnite grede pod cesto, nišo in hodnikom za pešce | m 2 | 285 |  | 0
2.2 | 22 612 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije * Planum kamnite blazine pod temeljno ploščo objekta VH | m2 | 67 |  | 0
2.5 BREŽINE IN ZELENICE
2.21 | 25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno (humusni material od izkopa) * nadkritje nad vodohranom in zasipa za zidom | m2 | 160 |  | 0
2.22 | 25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno (humusni material od izkopa) * brežine in berme ob cesti | m2 | 75 |  | 0
2.23 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 235 |  | 0
2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
2.24 | 29 111 | Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m * prevoz plodne zemljine in kamnitega materiala na začasno deponijo na gradbišču (1.8 t/m3) | t | 70 |  | 0
2.25 | 29 121 | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km * odpadni asfalt (2,0 t/m3) in odpadna zemljina (1,8 t/m3) | t | 1272 |  | 0
2.26 | 29 141 | Ureditev deponije zemljine * nasip do višine 1.5m; plodna zemljina-humus iz izkopa za humusiranje | m2 | 160 |  | 0
2.27 | 29 142 | Ureditev deponije kamnine * nasip višine do 1,5m; kamniti material iz izkopa pod voziščem in bankino za vgradnjo v zasip vodohrana | m2 | 210 |  | 0
2.28 | 29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine * izkopana zemljina za objekt, cesto in zid ter višek izkopa humusa, izkop zemljine za kanale * predaja zbiralcu vključno s taksami | m3 | 654 |  | 0
2.29 | 29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo * predaja predelovalcu, vključno s taksami | m3 | 60.5 |  | 0
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: | [5 empty] | 0
3 |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 NOSILNE PLASTI
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI
3.01 | 31 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm * drobljenec GW-GM 0/32mm pod voziščem, parkirno nišo in hodnikom za pešce | m3 | 51 |  | 0
3.02 | 23 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 * Ocena 20% celotne površine; vgradnja po potrebi/presoji geomehanika na planum temeljnih tal pred vgradnjo kamnite grede (vključno z vihanjem robov) | m2 | 40 |  | 0
3.1.3 ASFALTNE NOSILNE PLASTI
3.03 | 31 453 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm | m2 | 195 |  | 0
3.04 | 31 814 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 Z2 v debelini 7 cm * obnova cestnih priključkov | m2 | 20 |  | 0
3.05 | 31 475 | Izravnava asfaltne podlage z bituminizirano zmesjo AC 16 base B 50/70 A2 * izravnava sklonov od 3,5 do 8cm (2.5 t/m3) na območju zamenjave vezanih plasti | t | 5 |  | 0
3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.2.2 ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI BITUMENSKI BETONI
3.06 | 59 831 | Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov * navezava na obstoječe vozišče ceste R3-677 in obstoječ priključek | m1 | 19 |  | 0
3.07 | 35 571 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v količini 0,7 kg/m2 * pred vgradnjo vezane nosilne plasti. | m2 | 195 |  | 0
3.08 | 32 247 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm * vozišče | m2 | 195 |  | 0
3.09 | 32 256 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf, vezivo B 70/100, razred bituminizirane zmesi A5, v debelini 5 cm * površine za pešce in kolesarje | m2 | 50 |  | 0
3.5 ROBNIKI
3.1 | 00 000 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm vključno s temeljem iz cementnega betona C16/20 | m1 | 34 |  | 0
3.11 | 00 000 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega vrtnega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm vključno s temeljem iz cementnega betona C16/20 | m1 | 28 |  | 0
3.6 BANKINE
3.12 | 36 131 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | m2 | 14 |  | 0
3.13 | 36 132 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m | m2 | 22.5 |  | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 |  | ODVODNJAVANJE
4.01 | 11 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | km | 0.08 |  | 0
4.02 | 11 231 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 11 |  | 0
2.1 IZKOPI
4.03 | 21 324 | Izkop zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno * izkop v predhodno utrjeni kamniti gredi | m3 | 36.4 |  | 0
4.04 | 21 324 | Izkop vezljive zemljine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno * izkop v vezljivi zemljini (meljast grušč) pod planumom tem. tal vozišča | m3 | 3.7 |  | 0
4.05 | 21 334 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno * izkop v vezljivi zemljini (meljast grušč) pod planumom tem. tal vozišča | m3 | 128.6 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI
4.06 | 24 218 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma * obsip cevi v coni cevovoda do 30 cm nad temenom s peskom 4/8mm z ročnim utrjevanjem | m3 | 5.9 |  | 0
4.07 | 24 214 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno * zasip preostalega dela jarka s kamnitim materialom iz izkopa s strojnim utrjevanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 36.4 |  | 0
4.08 | 24 212 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno * zasipanje jarkov z materialom iz izkopa in strojnim utrjevanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 15.3 |  | 0
4.09 | 24 218 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma * zasip jarka s kamnitim materialom pod voziščem z utrjevanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 2.3 |  | 0
4.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
4.1 | 41 242 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm. * koritnica za zajem zaledne vode. | m1 | 16.5 |  | 0
4.11 | 41 431 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 50 cm * asfaltna mulda 50cm | m1 | 30 |  | 0
4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
4.12 | 42 162 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm. * Drenažne rebraste cevi ob temelju objekta iz HDPE R D DN 110 120°, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona C 12/15. | m1 | 21 |  | 0
4.13 | 42 164 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm * Drenažno kanalizacijske rebraste cevi HDPE R DK DN 200 120°, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona C 12/15. | m1 | 35 |  | 0
4.14 | 42 312 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1, po načrtu | m1 | 17.2 |  | 0
4.15 | 42 312 | Zasip jarka cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn | m3 | 41.4 |  | 0
4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
4.16 | 43 191 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m * HDPE DN150 pod voziščem | m1 | 8 |  | 0
4.17 | 43 192 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m * HDPE DN200 za navezavo jaška koritnice | m1 | 6.5 |  | 0
4.18 | 43 193 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m * HDPE DN250 pod voziščem | m1 | 2 |  | 0
4.19 | 43 291 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 15 cm * beton 0,09m3/m1 * po potrebi na križanjih z ostalo infrastrukturo | m1 | 5 |  | 0
4.2 | 43 292 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 20 cm * betona 0,12m3/m1 * po potrebi na križanjih z ostalo infrastrukturo | m1 | 5 |  | 0
4.21 | 43 511 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm. | m1 | 6 |  | 0
4.22 | 43 521 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera do 30 cm | m1 | 14 |  | 0
4.23 | 43 831 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm * preizkus skladno s SIST EN 1610, vključno z izdelavo poročila in dokazila | m1 | 16.5 |  | 0
4.4 JAŠKI
4.24 | 44 322 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m * vtočni jašek z rešetko | kos | 1 |  | 0
4.25 | 44 343 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m * cestni drenažni jašek | kos | 2 |  | 0
4.26 | 44 344 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m * drenažni jašek ob objektu | kos | 2 |  | 0
4.27 | 44 364 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m | kos | 1 |  | 0
4.28 | 44 165 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m * kaskadni revizijsko-vtočni jašek koritnice | kos | 1 |  | 0
4.29 | 00 000 | Izdelava in oblikovanje mulde v dnu jaška iz cementnega betona C 16/20 z vtisnjenjem kamnitih blokov premera 10-20 cm in izvedbo nasute obloge iz kamnov premera 20-30cm. * utrditev dna kaskadnega jaška | kos | 1 |  | 0
4.3 | 00 000 | Izdelava ravnega izreza v steni jaška za bočni vtok (iz trapeznega jarka). | kos | 1 |  | 0
4.31 | 44 854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm * robnična rešetka | kos | 1 |  | 0
4.32 | 44 859 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 500/300 mm * robnična rešetka | kos | 1 |  | 0
4.33 | 44 961 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | kos | 3 |  | 0
4.34 | 44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kos | 3 |  | 0
4.35 | 00 000 | Dobava in vgraditev koalescentnega lovilca olj z obvodnico (by-pass), kot npr. AQUAoil 30/3 S1P-BP 10% 300L SMALL | kos | 1 |  | 0
| 5 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA
5.01 | 00 000 | Dobava in montaža panelne ograje, skupaj z izdelavo temeljev in PVC stebrički, skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali * višina ograje H=1,5 m | m1 | 77.5 |  | 0
5.02 | 00 000 | Dobava in montaža panelne ograje na krono podpornega zidu z vrtanjem lukenj in vgradnjo sidrnih vijakov ter podnožne plošče, PVC stebrički, skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali * višina ograje H=1,5 m | m1 | 20 |  | 0
5.03 | 00 000 | Dobava in montaža vrat v panelni ograji, skupaj z nosilnim okvirjem, izdelavo temeljev in vgradnjo zaključnih PVC stebrov ter vsemi pom. deli, prenosi in materiali * širina vrat 2,5m; višina vrat H=1,5 m | kos | 1 |  | 0
| 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 |  | OPREMA CEST
6.1 POKONČNA OPREMA CEST
6.01 | 61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 3 |  | 0
6.02 | 61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 3 |  | 0
6.03 | 61 712 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo barvo-folijo RA2 vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 * okrogli znak fi 60cm | kos | 3 |  | 0
6.04 | 61 711 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo barvo-folijo RA2 vrste, velikost 0,10 m2 * pravokotni znak 60x30cm | kos | 1 |  | 0
6.2.1 OZNAČBE NA VOZIŠČU
6.05 | 62 112 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokosponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 12 cm * ločilna prekinjena črta 5/5/5m | m1 | 30 |  | 0
6.06 | 62 112 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokosponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 12 cm * robna prekinjena črta 1/1/1m | m1 | 26 |  | 0
6.07 | 62 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | m1 | 56 |  | 0
6.08 | 62 111 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokosponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 10 cm * označba parkirnega mesta | m1 | 6 |  | 0
| 6 | OPREMA CEST SKUPAJ: |  |  |  | 0
7 |  | TUJE STORITVE
7.9 PREIZKUSI, NADZOR, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
7.01 | 79 311 | Projektantski nadzor * Sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,.. - (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev /po potrditvi investitorja ali nadzora/ - kanalizacija) - po predračunu projektanta | ur | 40 |  | 0
7.02 | 79 351 | Geomehanski nadzor *vključno z vpisi v gradbeni dnevnik, s kontrolnimi preiskavami in vzorčenjem na terenu ter izdelavo končnega poročila za potrebe dokazila o zanesljivosti! | ur | 10 |  | 0
7.03 | 79 351 | Nadzor upravljalca državne ceste *vključno z vpisi v gradbeni dnevnik ter pripravo in predajo izjave o skladnosti izvedenih del s pogoji in soglasjem upravljalca | ur | 5 |  | 0
7.04 | 00 000 | Identifikacija in označitev obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljalcev. * Vodovod, L~ 20 m | kpl | 1 |  | 0
7.05 | 00 000 | Nadzor upravljalca vodovodnega omrežja | ur | 10 |  | 0
7.06 | 00 000 | Izdelava varnostnega načrta * dopolnitev načrta iz faze projektiranja na fazo gradnje | kpl | 0 |  | 0
7.07 | 00 000 | Izdelava geodetskega posnetka in načrta novega stanja za potrebe PID | kpl | 1 |  | 0
7.08 | 00 000 | Snemanje vgrajenih podzemnih vodov pred zasipom in izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 1 |  | 0
7.09 | 00 000 | Izdelava elaborata za vpis v banko cestnih podatkov (BCP) | kpl | 1 |  | 0
7.1 | 00 000 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti | kpl | 1 |  | 0
7.11 | 00 000 | Priprava, elaboriranje in dostava dokumentacije projektantu za potrebe izdelave PID projektov, vključno z vsemi vrisi, vpisi in opisi sprememb. Opomba: Vse spremembe morajo biti potrjene s strani nadzora in projektanta! | kpl | 1 |  | 0
7.12 | 79 514 | Izdelava projektne dokumentacije - projekt izvedenih del (PID) v 3-h izvodih | kpl | 1 |  | 0
| 7 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VH Pišece el. priključek
PROJEKT
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Brežice odsek 1: vodovod Pišece – Bizeljsko - Bojsno
Načrt št. V1-29/2018-odsek 1-E1
ELEKTRO PRIKLJUČEK VODOHRANA PIŠECE
1. | Navedena oprema v tem popisu je napisana kot primer in ni zavezujoča za investitorja, ponudnik opreme mora zagotoviti ekvivalentno ali večjo kvaliteto ponujene opreme.
2. | Vsa ponujena oprema mera biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi investitor, oziroma po pooblastilu investitorja upravljalec vodovoda.
3. | V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur ter ves drobni material.
4. | V postavkah je všteta izdelava prebojev za cevne instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta.
5. | Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu.
6. | V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta.
7. | Načrte in opremo je potrebno prilagoditi izbrani - ponujeni tehnologiji! Oprema mora biti potrjena in odobrena s strani investitorja oziroma s pooblastiolom od končnega upravljalca sistema.
8. | Pred oddajo ponudbe za izvedbo del si mora ponudnik storitev (izvajalec) pridobiti tehnično dokumentacijo predvidene izvedbe objekta, ki jo je dolžan pregledati ter na osnovi pregledane dokumentacije podati ponudbo. O morebitnih neskladjih, med tehnično dokumentacijo in projektantskih popisov, je o ugotovitvah potrebno obvestiti investitorja in projektanta.
9. | OPOMBA: IZKOPI KABELSKEGA JARKA IN ZASIP KABLA SO V GRADBENEM PROJEKTU.
REKAPITUALCIJA EL. PRIKLJUČEK VH PIŠECE
1. | VH PIŠECE ELEKTRO PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | VH PIŠECE ELEKTRO PRIKLJUČEK
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
OPOMBA: IZKOPI KABELSKEGA JARKA IN ZASIP KABLA SO V GRADBENEM PROJEKTU.
1.1 | Sklenitev pogodbe o priključitvi na javno elektro distribucijsko omrežje z Elektrom Celje d.d.. Ureditev pogodbe z izbranim ponudnikom električne energije. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Geodetska ZAKOLIČBA NN trase v dolžini 35 m, ki služijo za situativno navezavo poteka trase v prostor. | m | 35 | 0 | 0
1.3 | Izdelava končnega geodetskega posnetka posnetka izvedbe trase NN kabelske kanalizacije v dolžini 35 m. Geodetski posnetek trase kablovoda je treba predati tudi El. Celje, da novo trasi vnese v soj kataster el. vodov. | m | 35 | 0 | 0
1.4 | Projekt za vpis v uradne evidence, vpis objekta v uradne evidence. | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Izdelava križanj s kompletno obstoječo infrastrukturo. Izdelava križanj z vodovodno inštalacijo, telekomunikacijsko, energetsko, komunalno,.... Križanja se izvede skladno z navodili lastnika komunalnega voda. | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 | Izvedba priklopa NN kabla v obstoječi PMEO s strani elektrodistributerja, stikalne manipulacije, izvedba varovanja, stikalne manipulacije priklopa na NN omrežje. | kpl | 1 | 0 | 0
1.7 | Izvedba podvarovanja v obstoječi PMO. Varovalčni ločilnik, vel.000, prik. 50 mm² vijačna, 125 A. Vgradnja v omerico obstoječo PMO, v kateri se navežemo na NN el. omrežje. Varovanje NN odvoda VH Pišece. | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Taljivi vložek NV/NH NV00 C 35 A gL/gG 500 V | kos | 3 | 0 | 0
1.9 | 35 m kabel aluminij E AY2Y J 4x70 mm² + 2,5 RM mm² 0,6/1 kV uvlečen v zaščitno rdečo cev PVC Ø 110 mm. Komplet s položitvijo in priklopom v predvideni el. omarici PMO in PMEO VH Pišece. Komplet s položitvijo - uvlačenjem v zaščitno cev in priklopom. | m | 35 | 0 | 0
1.10 | Kabelski končniki za zaključitev kabla E AY2Y J 4x70 mm² + 2,5 RM mm² 0,6/1 kV. | kos | 8 | 0 | 0
1.11 | Dobava in polaganje cevi PVC ENERGETSKA 110/3,2 6M (rdeča cev), 35 m od obstoječe priklopno merilne elektro omare do nove omare PMO do PMEO VH Pišece. Komplet s sponkami in ostalim materialom in delom. | kos | 6 | 0 | 0
1.12 | Dobava in položitev opozorilnega traku rdeči z napisom POZOR ELEKTRIKA. | m | 35 | 0 | 0
1.13 | Izvedba posteljice za polaganje zaščitne cevi kabla s peskom 4-5 mm, komplet z utrditvijo dolžina x širina x globina (35 m x 0,4 m x 0,2m). Oponba: izkopi in zasutje so v gradbenem projektu. Plastna utrditev po slojih 20 cm. | m³ | 2.8 | 0 | 0
1.14 | Prostostoječa priključno merilna elektro omarica enokrilna IP54 ali več, dim.: 530x770x320 (š,v,g) (v projektu omarica PMEO VH Pišece, oziroma ekvivalentna tipizirana pri Elektro CE, komplet s podstavkom, temeljno ploščo, antihidroskopskem polnilom (1 vreča 100 l), varovalčno letvijo, montažno ploščo, okenci za merilne števce, priključnimi sponkami, ničelno sponko, zbiralko za izenačenje potencila...., postavitvijo v prostor, z direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza Flex II Landis Gyr + E35C; 3x230/400 V 50 Hz PLC modul V3.2, AD-FP91D140, oziroma drug števec skladen s tipizacijo Elektra Celje d.d.. Varovalčni ločilnik, vel.000, prik. 50 mm² vijačna, 125 A, talilnimi vložki 3x NV 500V gL-gG 00C 20A, prenapetostni odvodnik reda I, tipsko ključavnico elektra,... Komplet z drobnim materialom. (opomba glej detajl predvidene elektro omare). | kpl | 1 | 0 | 0
1.15 | Transportni stroški, zavarovanje gradbišča, nadzor distributerja nad izgradnjo kabelske trase ter ostali nepredvideni stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
1.16 | Končne električne meritve, z izdelavo merilnega poročila. Predaja poročila investitorju v 3 izvodih. Merilec mora imeti opralvljen izpit Edisom ali Edison plus, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornega elektro del. Merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! Meritve se morajo izvesti v prisotnosti elektro nadzornika. | kpl | 1 | 0 | 0
1.17 | Izdelava komplet PID: elektro projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 4 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
1.18 | Projektantski elektro nadzor izvedbe. | ur | 8 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 1; VH Pišece elektro priključek | 0

## VH Pišece el. inšt.
PROJEKT
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Brežice odsek 1: Vodovod Pišece – Bizeljsko - Bojsno
Načrt št. V1-29/2018-odsek 1-E2
ELEKTRO INŠTALACIJE VODOHRANA PIŠECE
1. | Navedena oprema v tem popisu je napisana kot primer in ni zavezujoča za investitorja, ponudnik opreme mora zagotoviti ekvivalentno ali večjo kvaliteto ponujene opreme.
2. | Vsa ponujena oprema mera biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi investitor, oziroma po pooblastilu investitorja upravljalec vodovoda.
3. | V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur ter ves drobni material.
4. | V postavkah je všteta izdelava prebojev za cevne instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta.
5. | Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu.
6. | V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta.
7. | Načrte in opremo je potrebno prilagoditi izbrani - ponujeni tehnologiji! Oprema mora biti potrjena in odobrena s strani investitorja oziroma s pooblastiolom od končnega upravljalca sistema.
8. | Pred oddajo ponudbe za izvedbo del si mora ponudnik storitev (izvajalec) pridobiti tehnično dokumentacijo predvidene izvedbe objekta, ki jo je dolžan pregledati ter na osnovi pregledane dokumentacije podati ponudbo. O morebitnih neskladjih, med tehnično dokumentacijo in projektantskih popisov, je o ugotovitvah potrebno obvestiti investitorja in projektanta.
POPIS ELEKTRO DEL IN OPREME VH PIŠECE
REKAPITUALCIJA VH PIŠECE
1. | VH Pišece ozemljitve |  |  |  | 0
2. | VH Pišece elektro inštalacije splošne moči in razsvetljave |  |  |  | 0
3. | VH Pišece avtomatika in telemetrija |  |  |  | 0
4. | Ostalo VH Pišece |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | VH Pišece ozemljitve
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
1.1 | Temeljno ozemljilo objekta. Ploščati trak Fe/Zn 25 x 4 mm (izvedba ''temelnega'' ozemlila) položen v betonsko konstrukcijo objekta. Komplet s položitvijo in priteditvijo na armaturo ter zaščeten na mestih prerezov - poškodb z bitumnom. | m | 30 | 0 | 0
1.2 | Sponka za izvedbo galvanskega stika med temelnem ozemljilom in armaturo objekta. Uporabi se sponka kot naprimer HARMI 40X30 KON09 FE M10. | kos | 30 | 0 | 0
1.3 | Ozemljitveni potencialni obroč. Ploščati nerjaveč trak Rf 30 x 3,5 mm, dolžina cca 50 35m, položen v okoli objekta vodohrama. Komplet z izkopom jarka (globina min 0,8 m ) in zasutjem jarka, položitvijo, priteditvijo na temeljno ozemljilo, z izvedbamo izvodov, merilnih stikov ter izvedbo odvodov do zbiralk za izenačenje potencialov.... | kg | 40 | 0 | 0
1.4 | Križna inox sponka sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58x58 mm in 4 vijakov M8, komplet z izvedbo spojev na ozemljilni sistem. | kos | 25 | 0 | 0
1.5 | Ozemljitvena pletenica ustrezne dolžine brez izolacije, komplet z izvedbo premostitev in drobnim montažnim materialom. | kos | 40 | 0 | 0
1.6 | Cu žica izolirana Rumeno/zeleno P/F (H07V-K) 10 mm, komplet z objemkami in izvedbo galvanskih stikov na vse električno prevodne dele, ter povezavo na ozemljitveni sistem. | m | 50 | 0 | 0
1.7 | Izvedba merilnega stika. Tipska povozna merilna ozemljitvena omarica, nosilnost 5 t, telo izdelano iz umetnih materialov, obstojnih na atmosferi (PE), pokrov omarice izdelan iz litega železa. | kos | 2 | 0 | 0
1.8 | Izvedba strelovoda. Okrogli vodnik iz aluminij legure Ø 8 mm namenjen izdelavi lovilnih in odvodnih vodov strelovodna žica, komplet z montažo. | m | 10 | 0 | 0
1.9 | Nosilci za izvedbo strelovoda, koplet z montažo. Potrebujemo 10 stenskih nosilcev in 10 nosilcev za izvedbo strelovoda na ravni strehi. | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Mehanska zaščita vertikalnega strelovodnega odvoda INOX A2, dolžina 1,6 m. Komplet z montažo | kos | 2 | 0 | 0
1.11 | Zbiralka za izenačenje električnega potenciala, s prekritjem iz umetne mase, možnost priključitve ozemljitvenega treku 30x3,5 mm, masivnega okroglega vodnika 7-10 mm, nosilcem in zbiralko 16 mm²… komplet z montažo. | kos | 5 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 1; VH Pišece ozemljitve | 0
2 | VH Pišece elektro inštalacije splošne moči in razsvetljave
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
2.1 | Zaščitna cev PE ∅ 50, komplet s polaganjem. | m | 10 | 0 | 0
2.2 | Kabel PP00 Y 5x10 mm², polaganje od obstoječega PMEO VH Pišece, do R VH Pišece. Komplet z uvlačevanjem v zaščitno cev in položitvijo, s kabelskimi končniki in izvedbo povezave na obeh straneh. | m | 8 | 0 | 0
2.3 | Polica kabelska INOX A2 KP 200 mm /100 mm, brez pkrova, komplet z montažnim materialom in vgradnjo. Montažni in pritrdilni material mora biti INOX A2 kvalitete. | m | 20 | 0 | 0
2.4 | Zaščitna, plastična cev PNT 13,5 iz trdega pvc materiala z UV zaščito, za montažo kablov nad ometom s pritrdilnim materialom. | m | 20 | 0 | 0
2.5 | Zaščitna, plastična cev PNT 16 iz trdega pvc materiala z UV zaščito, za montažo kablov nad ometom s pritrdilnim materialom. | m | 20 | 0 | 0
2.6 | Zaščitna rebrasta CEV fi=13,5 mm NYLON ČRNA UV V2 | m | 30 | 0 | 0
2.7 | Zaščitna rebrasta CEV fi=16 mm NYLON ČRNA UV V2 | m | 30 | 0 | 0
2.8 | Stenska- stropna nadgradna LED svetilka kot naprimer DEVO LED Eco, 33 W, 840, IP65, 3300 lm, 1200 mm. Svetilke znotraj objekta VH Pišece. | kos | 7 | 0 | 0
2.9 | Visokosvetilna LED zasilna svetilka za zidno ali stensko montažo, z IP65 zaščito pred vodo in prašnimi delci, IP65. Avtonomno delovanje 3 ure. | kos | 5 | 0 | 0
2.10 | Stikalo nadometno navadno 230 V/10 A, IP65, montaža h = 1,5 m | kos | 4 | 0 | 0
2.11 | Stikalo nadometno menjalno 230 V/10 A, IP65, montaža h = 1,5 m | kos | 2 | 0 | 0
2.12 | Senzor gibanja 180 °, prižiganje luči na vhodu v vodohran. | kos | 1 | 0 | 0
2.13 | Nadometna 1P vtičnica 16A /230 V/50 Hz, IP65, montaža h = 1,5 m. | kos | 8 | 0 | 0
2.14 | Nadometna 3P vtičnica 16 A/400 V/50 Hz, IP44, montaža h = 1,5 m. | kos | 2 | 0 | 0
2.15 | PP-Y 3 x 1,5 mm² (NYM) | m | 65 | 0 | 0
2.16 | PP-Y 5 x 1,5 mm² (NYM) | m | 10 | 0 | 0
2.17 | PP-Y 3 x 2,5 mm² (NYM) | m | 27 | 0 | 0
2.18 | PP-Y 5 x 2,5 mm² (NYM) | m | 20 | 0 | 0
2.19 | LiYCY 4x1 mm² | m | 30 | 0 | 0
2.20 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC CY 110 z oklopom 2x 1 mm² | m | 30 | 0 | 0
2.21 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC CY 110 z oklopom 4x 1 mm² | m | 40 | 0 | 0
2.22 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC CY 110 z oklopom 7x 1 mm² | m | 50 | 0 | 0
2.23 | Izvedba fiksnih priklopov IP44 električne opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
2.24 | Priklop tehnoloških opreme in ostale opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
2.25 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
2.26 | Elektro omara R VH Pišece prostostoječa kovinska sive RAL7035 prašne barve, IP55, omara dim. 1600x800x300 mm, podstavek, montažna plošča, kanali, DIN letve, predal za dokumentacijo… | kpl | 1 | 0 | 0
2.27 | Sponke, vezni in drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
2.28 | Vezava stikalnega bloka in statično testiranje z izdelavo poročila o testih. Poročilo se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 2; VH Pišece elektro inštalacije moči in razsvetljave | 0
3 | VH Pišece avtomatika in telemetrija
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
OPOMBA: Tlačno stikalo, merilniki pretoka, elektromotorni zasuni so v strojnem projektu.
3.1 | Izdelava delavniških načrtov, prilagoditev načrtov na dobavljeno opremo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.2 | Termostat za grelec z 1 NO kontaktom 2 A, 230 V, nastavljiv 0-60 °C. | kos | 1 | 0 | 0
3.3 | Grelnik za zaščito pred kondenzacijo, vgrajen v razdelilnik, 230 V, 60 W/100 °C. | kos | 1 | 0 | 0
3.4 | Servisna svetilka s stikalom za ročni/avtomatski vklop svetilke, servisno L+N+PE, 230 V,16 A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico. | kos | 1 | 0 | 0
3.5 | RCD diferenčno zaščitno stikalo AC razred zaščite, občutljivosti 300 mA, 3P+N, 400 V, 25 A. Komplet s stikalom za avtomatski povratek. | kos | 1 | 0 | 0
3.6 | RCD diferenčno zaščitno stikalo AC razred zaščite, občutljivosti 30 mA, 3P+N, 400 V, 25 A.Komplet s stikalom za avtomatski povratek. Selektivno. | kos | 1 | 0 | 0
3.7 | Analogna sonda merjenja temperature PT100, temperaturno območje - 20 °C do + 70 °C. Merjenje temperature v prostoru klorinatorja. | kos | 1 | 0 | 0
3.8 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II. | kpl | 1 | 0 | 0
3.9 | Prenapetostna zaščita RAZREDA III (L in N) | kpl | 1 | 0 | 0
3.10 | Stikalo, glavno, za izklop v sili, 4-polno, 40 A, 16 kW, komplet s podalšano ročico do vrat elekto omare. | kos | 1 | 0 | 0
3.11 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "B", s pomožnim 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 4 | 0 | 0
3.12 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 6 A, karakteristika "C", s pomožnimi 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 4 | 0 | 0
3.13 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "C", s pomožnimi 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 1 | 0 | 0
3.14 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "C", s pomožnim 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 6 | 0 | 0
3.15 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "C", s pomožnim 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 2 | 0 | 0
3.16 | Cevna varovalka za toke skladno z vezalnimi shemami. | kos | 4 | 0 | 0
3.17 | Rele s 4 preklopnimi NO kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VDC in RC členom. | kos | 3 | 0 | 0
3.18 | Rele s 4 preklopnimi NO kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 230 AC. | kos | 1 | 0 | 0
3.19 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V. | kos | 2 | 0 | 0
3.20 | Signalna svetilka, LED -RDEČA za 24 VDC. | kos | 2 | 0 | 0
3.21 | Signalna svetilka, LED -ZELENA za 24 VDC. | kos | 2 | 0 | 0
3.22 | Signalna svetilka, LED -RUMENA za 24 VDC. | kos | 2 | 0 | 0
3.23 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V. | kos | 2 | 0 | 0
3.24 | Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm², sive, modre in ruze barve. | KPL | 1 | 0 | 0
3.25 | SHUKO'' enofazna vtičnica za montažo na DIN letev 1P+N+PE, 250 V, 16 A, IP65. | kos | 2 | 0 | 0
3.26 | Zvezni merilc tlaka 4-20 mA/0-16 bar. | kos | 1 | 0 | 0
3.27 | Telemetrijski krmilnik (4G + 1xEth + 1xRS-232 + 1xRS485 + 1xUSB (16xDIO, 8xAI), grafični web stražnik, alarm management, 30 dni podatkov, DNP3, Modbus RTU, 10-30VDC, low power kot naprimer TBOX LT2-530-4. Oprema ni zavezujoča za ponudnika, ponudnik lahko ponudi ekvivalentno opremo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.28 | Grafični prikaz stanja v objektu (7" LED touch, barvni, Android, IP65, 24 VDC) s programsko opremo kot AF7.0. Komplet s programiranjem. Oprema ni zavezujoča za ponudnika, ponudnik lahko ponudi ekvivalentno opremo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.29 | Napajalnik 24 VDC / 1,7 A |  |  | 0 | 0
3.30 | GSM GPRS Modem. | kos | 1 | 0 | 0
3.31 | GSM antena +1 0 m kabla + konektorji. | kos | 1 | 0 | 0
3.32 | Avtomatski polnilec z akumulatorjem 12 V / 7,2 Ah. Avtonomija delovanja avtomatike in telemetrijskih sistemov mora minimalno 24 ur. | kos | 1 | 0 | 0
3.33 | Galvanska ločitev digitalnih signalov | kos | 14 | 0 | 0
3.34 | Kontrolnik faz. | kos | 1 | 0 | 0
3.35 | II. in III. stopenjska prenapetostna zaščita Iskra Zaščite | kpl | 1 | 0 | 0
3.36 | Prenapetostna zaščita tokovnih zank | kpl | 2 | 0 | 0
3.37 | Brezkontaktni indikator vstopa v objekt | kos | 1 | 0 | 0
3.38 | Brezkontaktni indikator odprtja el. omarice. | kos | 1 | 0 | 0
3.39 | Programska oprema. | kpl | 1 | 0 | 0
3.40 | Izdelava programske aplikacije v nadzornem programu (programiranje krmilnika). | kos | 1 | 0 | 0
3.41 | Digitalna potopna sonda za merjenje nivoja in temperature (0-10 m, 15 m kabla, Modbus) kot naprimer Keller 36XW. Komplet z INOX A4 nosilnimi elementi in montažo. | kpl | 2 | 0 | 0
3.42 | Plovec s histerezo 15 m kabla kot naprimer Nivelco NL. Komplet z INOX A4 nosilnimi elementi in montažo. | kpl | 4 | 0 | 0
3.43 | Merilec residualnega klora (4-20 mA, 0-1,00 mg/l, 1% FS, 15 m kabla; z obtočno črpalko, montaža in spustitev v pogon kot naprimer Valter d.o.o. | kpl | 1 | 0 | 0
3.44 | PT100 temperaturno tipalo kot naprimer Testo tip 24 Pt100 -40 do +70 °C, IP65, sonda iz nerjavega jekla… Meritev temperature v prostoru klorinatorja. | kos | 1 | 0 | 0
3.45 | Sonda za merjenje tlaka (0-16 bar, 4-20 mA) kot naprimer Danfoss MBS 3000. | kos | 1 | 0 | 0
3.46 | Spustitev v pogon, nastavitve parametrov, dinamično testiraje, izdelava poročila o testiranju, poskusno delovanje in optimizacija sitema… (v PLC-ju, zaščitnih naprav, mehkega zagona, merilcev pretoka,…). Sestava poročil o izvedenih testiranjih, nastavljenih parametrih… Poročilo se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
3.47 | Testiranje komunikacijskega protokola za telemetrijsko povezavo s CNS sistemom Komunale Brežice. Povezava in prenos podatkov morata biti kompatibilna z obstoječo telemetrijsko rešitvijo centra vodenja v nadzornem centru Komunale Brežice. Poročilo je treba predati naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
3.48 | Spustitev v pogon, nastavitve parametrov, dinamično testiraje, izdelava poročila o testiranju, poskusno delovanje in optimizacija sitema… (v PLC-ju, zaščitnih naprav, mehkega zagona, merilcev pretoka,…). Sestava poročil o izvedenih testiranjih, nastavljenih parametrih… Poročilo se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
3.49 | Testiranje komunikacijskega protokola za telemetrijsko povezavo s CNS sistemom Komunale Brežice. Povezava in prenos podatkov morata biti kompatibilna z obstoječo telemetrijsko rešitvijo centra vodenja v nadzornem centru Komunale Brežice. Poročilo je treba predati naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
3.50 | Nadgradnja in izdelava programske aplikacije na obstoječem krmilniku objekta VH Bizeljsko za komuniciranje s krmilnikom VH Pišece in VH Brezje (programiranje krmilnika). | kpl | 1 | 0 | 0
3.51 | Nadgradnje programa in izdelava SCADE v nadzornem Komunle Brežice. Vključitev VH Pišece v SCADO nadzornega centra. Izvedba prenosov signalov na dežurni telefon vzdrževalca - SMS obveščanje o napakah. Testiranje in optimizacija, komplet. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 3; VH Pišece avtomatika in telemetrija | 0
4. | Ostalo VH Pišece
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
4.1 | Izvedba meritev električne instalacije, tehnološke inštalacije, ozemljitev ter izdaja merilnega poročila. Merilec mora imeti opralvljen izpit Edisom ali Edison plus, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornega elektro del. Merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! Poročilo se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Elektro izobraževanje vodenja objekta (izobraževanje za mim 4 osebe, komplet z izobraževalno dokomentacijo v natisnjeni obliki za slušatelje), predaja vseh nastavitvenih parametrov delovanja avtomatike, varnostnih kod,..., predaja odklenjenega programa avtomatike in druge opreme, predaja programskih opreme in potrebnih licenc…. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3 | Izdelava PID, POV, NOV: elektro projekt po gradbenem zakonu in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije. Dokumentiranje programske opreme PLC-ja, operaterskega panela in CNS-ja Dokumentacija se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4 | Stroški transporta. | kpl | 1 | 0 | 0
4.5 | Projektantski elektro nadzor v času gradnje. | ur | 40 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 4; Ostalo VH Pišece | 0

## VH Brezje 200 m3
PROJEKT:
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Brežice
ODSEK:
odsek 1: Pišece - Bizeljsko - Bojsno
OBJEKT:
IZGRADNJA VODOHRANA BREZJE PRI BOJSNEM
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
0.1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
1.1 | Gradbeno zemeljska dela |  |  |  | 0
1.2 | Ostalo h gradbenim delom |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba 1:
Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta.
Opomba 3:
Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Opomba 4:
V projektantskem popisu del so v zemeljskih delih izkopi jarkov ločeni po globinah od 0-2m, 2-4m in 4-6m. Pri tem so količine izkopov in izvedba mišljeni tako, da pomeni navedba območja globine le del izkopa v tem ombočju globine v določenem profilu kanala. Če je na primer globina jarka v nekem profilu 2,4m se izkop kalkulira ločeno za območje globine od 0m do 2m in ločeno za območje globine od 2m do 4m.
Opomba 5:
Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
Opomba 6:
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Opomba 7:
Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
Opomba 8:
Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju.
Opomba 9:
Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno gradnjo z vpisom v gradbeni dnevnik odobri geomehanik.
Opomba 10:
V sklopu varnostnega načrta je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
Opomba 11:
Izvajalec del je dolžan pred pričetkom gradnje vzpostaviti kontakt z vsakokratnim lastnikom posameznih parcel in ga obvestiti o nameri zakoličbe cevovoda.
Opomba 12:
Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene. V popisu del so zajeti stroški za geomehansko spremljavo del.
Opomba 13:
V ceni posameznih postavk so zajeti transporti in prenosi, vsa pomožna dela, ki spadajo k vsaki posamezni postavki.
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
0.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
0.1.1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektrika, telefon, kanalizacija, vodovod...).
0.1.1A | elektrika | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.1A | optični signalni kabel | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.1C | vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.2 | Varnostni načrt gradbišča | kpl | 0 |  | 0
0.1.3 | Dobava in postavitev gradbiščne table dimenzij minimalno 1,0 x 1,5 m', skladno s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije gradbišča…Ur. List RS, št. 66/04. | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.4 | Zakoličba vodohrana, trase izpustnega kanala in trase el kablov | kpl | 1 | 0 | 0
0.1.5 | Izdelava in postavitev gradbenih profilov | kpl | 8 | 0 | 0
0.1.6 | Priprava gradbišča: Ureditev, označitev in zavarovanje gradbišča, ograje in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 0.1: PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
1.0 | GRADBENO ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. Geomehanska spremljava in nadzor je vključen v ceno izkopa.
ZEMELJSKA DELA
1.1.1 | Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves po predhodni označbi revirnega logarja (deb. > 10 cm), odvoz vrhovine v deponijo do 5 km in sežig.
| m2 grmičevja | m2 | 300 | 0 | 0
| D<10 cm | kos | 20 | 0 | 0
| D>10 cm | kos | 10 | 0 | 0
1.1.2 | Strojni izkop humusa v gozdu. Globina izkopa 0,2 m, širina 1,5 m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 500 m, ter ponovno prevoz na gradbišče za razsutje humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 48 | 0 | 0
1.1.3 | Strojni široki izkop gradbene jame za objekt vodohran globine do 3,50 m' na dnu v terenu 3,0 do 4,0 ktg., s sprotnim odlaganjem v bližino gradbene jame ali nakladanjem materiala na kamion. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. Skladiščenje ob gradbeni jami urediti tako, da ni nevarnosti za delavce v jami. | m3 | 510 | 0 | 0
1.1.4 | Transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 8km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 100 | 0 | 0
1.1.5 | Vgrajevanje zasipa vodohrana v plasteh po 30 cm , z ročnim razprostiranjem, komprimiranjem, ter grobo izravnavo brežin v predvidenem nagibu; | m3 | 250 | 0 | 0
1.1.6 | Strojni in delno ročni izkop gradbene jame za izpustni kanal, izpustne cevovode in električni kabel širine do 1,00 m' na dnu v terenu 3,0 do 4,0 ktg., z odmetom materiala do 3,0 m od roba jarka vključno z zasutjem, razplaniranjem in utrjevanjem po vgradnji izpustne cevi; globina izkopa do 1,5 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 42 | 0 | 0
1.1.7 | Ročni izkop v bližini objekta, obstoječega vodovoda, el kabla jaška ipd., v terenu 3. - 4. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1.0 m od roba jarka; globina izkopa 1.10 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 10 | 0 | 0
1.1.8 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 150 | 0 | 0
1.1.9 | Ročno planiranje dna gradbene jame vodohrana in jarkov s točnostjo ± 3cm po predvidenem nagibu. | m2 | 195 | 0 | 0
1.1.10 | Polaganje mikrotkanine širine 2m' z gostoto ro ≥ 0.3 kg/m2 kot ločilno plast pod vodohranom. | m2 | 250 | 0 | 0
1.1.11 | Komplet izdelava peščene posteljice pod objektom do zbitosti 50 MPa in peščene posteljice 10 cm pod izpustnim kanalom iz nekoherentnega materiala do deb. 10cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max 8mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 20 | 0 | 0
1.1.12 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN300 SN8. | m' | 30 | 0 | 0
1.1.13 | Dobava in vgradnja dveh zaščitnih cevi kot npr PVC-UK fi 200mm po 5m', speljana iz temeljne plošče objekta v raščen teren, za morebitno kasnejšo vgradnjo instalacije. Všteta je vgradnja treh gibljivih cevi fi 110 mm kot npr. stigmaflex, do mesta zunanje zidne električne omarice na steni objekta. | m' | 20 | 0 | 0
1.1.14 | Strojno zasipavanje v coni cevi s peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov premera do 8 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 20cm nad teme cevovoda do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 12 | 0 | 0
1.1.15 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷63 mm v območju poteka trase v makadamski cesti ali ob robu asfaltnega cestišča do kote terena, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, v asfaltni cesti do globine cca 50cm pod koto ureditve. | m3 | 10 | 0 | 0
1.1.16 | Razplaniranje odvečnega materiala po trasi, kjer je potreben zasip depresij ipd.-ocena. Všteto je razplaniranje humusa po površini. | m3 | 160 | 0 | 0
1.1.17 | Zatravitev - sejanje trave po razplaniranju in dokončanju zemeljskih del | m2 | 250 | 0 | 0
1.1.18 | Obbetoniranje jaškov na izpustnem kanalu, lokov in zabetoniranje vgrajenih fazonskih kosov na prehodih skozi stene obstoječih jaškov, sidranje fazonov v jaških ipd … s hitrosušečim betonom marke MB30 | m3 | 2 | 0 | 0
1.1.19 | Izdelava podzemnega jaška iz betonske cevi BC fi 80, z rezanjem odprtin za vgradnjo kan. Cevi PVC-UK DN300 in sanacijo po vgradnji, obdelava mulde; višina jaška do 1.50 m', s pripravo gramoznega tampona 0,50 m3, z obbetoniranjem LTŽ zračnega pokrova fi 60 cm 12,5 T. | kpl | 1 | 0 | 0
TESARSKA DELA
V posameznih postavkah so všteti delovni odri.
1.1.20 | Vertikalni opaž okoli temeljne plošče vodohrana in poglobitve v dnu črpališča, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvadratura je računana enostransko. | m2 | 9.5 | 0 | 0
1.1.21 | 16 Gladki dvostranski polkrožni opaž vertikalnih betonskih polkrožnih sten vodohrana s podpiranjem, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Všteta je vgradnja vseh prehodnih kosov instalacij skozi stene - puščanje škatlastih lukenj in naknadno zabetoniranje ni dopustno! | m2 | 330 | 0 | 0
1.1.22 | 17 Izvedba gladkega dvostranskega vodotesnega opaža za ravne bet. stene s prenosom mat. do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. Všteta je vgradnja vseh prehodnih kosov instalacij skozi stene - puščanje škatlastih lukenj in naknadno zabetoniranje ni dopustno! | m2 | 300 | 0 | 0
1.1.23 | 18 Izvedba gladkega opaža za ravno AB ploščo deb. do 20 cm, s podporami višine od 3-6 m. | m2 | 52 | 0 | 0
1.1.24 | 19 Izvedba enostranskega krožnega opaža za krovno ploščo objekta | m2 | 65 | 0 | 0
1.1.25 | 20 Nabava in vgradnja dilatacijske folije med zidovi. | m2 | 25 | 0 | 0
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
1.1.26 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona MB15 v nearmirane konstrukcije (podložni beton debeline 10cm) s vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti, beton preseka 0,1 m3/m2-m1.
- podložni beton pod temeljno ploščo objekta in 10 cm na vsako stran objekta - izdelava betonske mulde za drenažo objekta
| SKUPAJ | m3 | 15 | 0 | 0
1.1.27 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona MB30 v armirane konstrukcije v debelini 30 cm s vsemi pomožnimi deli, vibriranjem, prenosi in transporti, vgradnjo vodo tesnilnega traku, sanacijo lukenj zaradi vezave opaža (na prehodu plošča/stena obvezno vgraditi tesnilni pločevinasti trak širine 200mm - zajet v posebni postavki). Beton preseka do 0,30 m3/m2. Vse delovne stike in dilatacije je potrebno posebej obdelati skladno z DVGW regulativo. Beton sten in talne plošče vodnih celic je marke vodonepropust. min B-6 beton; računski presek 0,30 m3/m2-m1. Pred vgradnjo betona je nujno vgraditi INOX prehodne fazonske kose po montažnem načrtu. Priprava lukenj za naknadno vbetoniranje fazonov, ali kasneše vrtanje ni dovoljeno! Fazonske kose na pozicije vgradi izvajalec INOX opreme, kar je zajeto v popisu del. Nujna uskladitev med gardbenim in strojnim izvajalcem del!
| - temeljna plošča, poglobitve | m3 | 21
| - vertikalne stene | m3 | 61
| - horizontalne plošče | m3 | 32
| - oporni zid | m3 | 2.5
| SKUPAJ | m3 | 116.5 | 0 | 0
1.1.28 | Dobava in vgradnja valjanca za tokovno zaščito po obodu temelja vodnih in armaturne celice. | m1 | 85 | 0 | 0
1.1.29 | Nabava in vgradnja tesnilnih trakov - neskončna pločevina debelina 1mm širina 250mm na stiku talne plošče in sten objekta. Izbiro materiala pred vgradnjo potrdi nadzorni organ. | m1 | 81 | 0 | 0
1.1.30 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, polaganje, podlaganje in vezanje armature z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti
| kg palice | kg | 450 | 0 | 0
| kg mreže | kg | 12400 | 0 | 0
1.1.31 | Samo montaža okvirja pohodne rešetke, pred betoniranjem temeljne plošče v armaturni celici (izdelava je zajeta v strojnih instalacijah). | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.32 | Samo montaža prehodnih INOX kosov za vgradnjo prehodnih fazonov, zračnikov ipd, pred betoniranjem sten (izdelava je zajeta v strojnih instalacijah). | kos | 20 | 0 | 0
1.1.33 | Izdelava in betoniranje naklonskega betona po projektu, z zaglajevanjem do črnega sijaja, z dodajo suhe mešanice fine cementne malte v razmerju 1:2, v vodnih celicah in spodnji etaži armaturne celice ter izdelava bet. mulde v izpustnem kanalu - po projektu, povprečne debeline 6 cm | m2 | 118 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA - hidroizolacija
1.1.34 | Premaz dela zasutega objekta z zunanje strani s hidrozanom, pred nanosom hidroizolacije, za izravnavo (poraba cca 3.5 kg/m3) | m2 | 480 | 0 | 0
1.1.35 | Premaz dela zasutega objekta z zunanje strani s s hidroizolacijsko bituminizirano osnovo kot npr. IBITOL, v sloju cca 1 do 1,mm, pred varjenjem bituminiziranea traku | m2 | 480 | 0 | 0
1.1.36 | Izdelava horizontalne in vertialne hidroizolacije - bitumizirani varilni trak kot npr IZOTEKT V4 s preklopi 10 cm, varjenje stikov, dobava materiala, vsa pomožna dela, prenosi in transporti (izolacija tlakov pod temeljno ploščo na izravnalni beton pred betoniranjem, v širini zidu + 5cm obojestransko, ter hidroizolacija talne, krovne plošče ter grla vodohrana, hidroizolacija zunanji temelji in vkopani zidovi objekta,vključno s prekritjem 1/2 mulde - do dna mulde). | m2 | 480 | 0 | 0
1.1.37 | Hidroizolacija notranjih sten in tal, ki so v stiku z vodo z vodonepropustnimi premazi z obdelavo kotnih stikov ipd (atest za prehrambeno industrijo), čiščenje površin, osnovni premaz (grundiranje), finalni premaz (kot npr. hidrozan). Obvezen certifikat ZRMK in odobritev ZV za stik s pitno vodo. | m2 | 180 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA - toplotna izolacija in pleskanje
1.1.38 | Oblaganje zunanjih vkopanih zidov ter stropne plošče vodohrana s ploščami iz vodoodpornega stirodura debeline 5 cm kot npr. FIBRAN XPS 100; dobava materiala, rezanje in lepljenje, vsa pomožna dela, prenosi in transporti. | m2 | 480 | 0 | 0
1.1.39 | Polaganje PVC črne folije z žepki za zaščito izolacije | m2 | 480 | 0 | 0
1.1.40 | Notranja obloga plošče in sten zgornje armaturne celice (lepljenje in sidranje) in sten s kombi ploščami, prekitano s s cementno armirano malto (hidrozan + rabitz armaturna mrežica, vogalniki ipd) | m2 | 50 | 0 | 0
1.1.41 | Pleskanje notranjih sten in plošč armaturne komore VH z vodoobstojnim premazom v beli barvi: čiščenje površin, grundiranje, finalni oplesk. | m2 | 80 | 0 | 0
1.1.42 | Izdelava fasade zunanjega vidnega dela objekta - armaturne celice: lepljenje toplotno izolacijskih plošč stirodur 10cm, polaganje vogalnikov, armaturne mrežice, dvoslojno kitanje, zaključni premaz.. | m2 | 12 | 0 | 0
DRENAŽA
1.1.43 | Nasip 10 cm nad hidroizolacijo krovne plošče po projektu (naterial 0-4mm kot za peščeno posteljico) | m3 | 15 | 0 | 0
1.1.44 | Izdelava stavbne drenaže iz rumene PVC cevi Ø10 cm, polaganje na žlebasto betonsko muldo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 60 | 0 | 0
1.1.45 | Polaganje mikrotkanine širine 2m' z gostoto ro ≥ 0.3 kg/m2 kot ločilno plast med drenažnim zasutjem drenažne cevi in raščenim terenom, za prekritje. | m2 | 240 | 0 | 0
1.1.46 | Drenažno zasutje za vkopanimi zidovi objekta z rečnim prodcem granulacije 16 - 32 mm, v sloju širine mulde cca 0,5m'; poraba 0,25m3/m1, , z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 30 | 0 | 0
OSTALO
1.1.47 | Izdelava fasade zunanjega vidnega dela objekta - oporni zidovi: oblaganje s kamnom skrilavcem, lepljenje, fugiranje, čiščenje | m2 | 12 | 0 | 0
1.1.48 | Izdelava izpustno prezračevalne glave po detajlu: - temelj objekta 0,8 x 0,8 - betonska cev BC fi 60 z izrezom za prezračevalno odprtino in odprtino za izpust/vgradnjo fazonskega kosa in žabjega poklopca - betonski pokrov prezračevalne glave izkop, zasip, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.49 | Vrata INOX 2050/1000, izolirana proti kondenzu, z zračno rešetko 325/225 pri tleh z mrežico proti vstopu mrčesa in protidežno zaporo; dobava in vgradnja. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.50 | Dobava in polaganje keramičnih ploščic srednje kvalitete v zgornji etaži armaturne celice, vključno s talno obrobo 7.5 cm, izravnavo tal, fugiranje. | m2 | 16 | 0 | 0
1.1.51 | Izdelava obrobe nad nadstreškom vhoda iz rjave protikorozijsko zaščitene pločevine; širina z odkapom, zaščito HI in fasado cca 40 cm. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.52 | Izpiranje vodnih celic z vodo, ki jo zagotovi izvajalec sam in dezinfekcija s strani pooblaščene institucije, vključno s predajo zapisnika o dezinfekciji, ki je sestavni dokument na tehničnem pregledu objekta | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.53 | Komplet tlačni in funkcionalni preiskus vodohrana, po navodilih dobaviteljev posamezne opreme. Načrt preizkusa potrdi odgovorni nadzornik, kakor tudi sam preizkus. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu je sestavni dokument ta tehničnem pregledu objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.54 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 1.1: GRADBENO ZEMELJSKA DELA S PREDDELI IN ZAVAROVALNIMI DELI |  |  |  |  | 0
1.2 | OSTALO H GRADBENIM DELOM
1.2.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradbenih del | ur | 20 | 0 | 0
1.2.2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.vodja projekta. | ur | 25 | 0 | 0
1.2.3 | Geodetski načrt - Izdelava komplet komunalnega katastra po zakonu, standardih in predpisih bodočega upravljavca vodovoda - 3 izvodi | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.4 | Vnos podatkov v kataster GJI (izvede upravljavec vodovoda) | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.5 | Izdelava komplet PID: gradbeni, strojni projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
1.3.10 |  |  |  |  | 0
0
1.3.11 |  |  |  |  | 0
0
1.3.12 |  |  |  |  | 0
0
1.3.13 |  |  | 0 |  | 0
0
1.3.14 |  |  |  |  | 0
| Izvajanje komplet dela koordinatorja varstva pri delu | kpl | 1 |  | 0
1.3.15 |  |  |  |  | 0
1.2.6 | Izvajanje komplet dela koordinatorja varstva pri delu | kpl | 0 |  | 0
1.2.7 | Izvajanje nadzora nad izvedbo del s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema | ur | 80 | 0 | 0
1.2.8 | Geomehanski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure pooblaščenega inženirja geomehanike. | ur | 20 | 0 | 0
1.2.9 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur VK | ur | 80 | 0 | 0
| ur KV | ur | 80 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 80 | 0 | 0
SKUPAJ 1.2: OSTALO H GRADBENIM DELOM |  |  |  |  | 0

## ČR Duplo el. inšt.
PROJEKT
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice v letih 2018-2022 odsek 1: vodovod Pišece – Bizeljsko - Bojsno
Načrt št. V1-29/2018-odsek 1-E5
ELEKTRO INŠTALACIJE ČRPALIŠČA DUPLO
1. | Navedena oprema v tem popisu je napisana kot primer in ni zavezujoča za investitorja, ponudnik opreme mora zagotoviti ekvivalentno ali večjo kvaliteto ponujene opreme.
2. | Vsa ponujena oprema mera biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi investitor, oziroma po pooblastilu investitorja upravljalec vodovoda.
3. | V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur ter ves drobni material.
4. | V postavkah je všteta izdelava prebojev za cevne instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta.
5. | Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu.
6. | V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta.
7. | Načrte in opremo je potrebno prilagoditi izbrani - ponujeni tehnologiji! Oprema mora biti potrjena in odobrena s strani investitorja oziroma s pooblastiolom od končnega upravljalca sistema.
8. | Pred oddajo ponudbe za izvedbo del si mora ponudnik storitev (izvajalec) pridobiti tehnično dokumentacijo predvidene izvedbe objekta, ki jo je dolžan pregledati ter na osnovi pregledane dokumentacije podati ponudbo. O morebitnih neskladjih, med tehnično dokumentacijo in projektantskih popisov, je o ugotovitvah potrebno obvestiti investitorja in projektanta.
POPIS ELEKTRO DEL IN OPREME ČR DUPLO
REKAPITUALCIJA ČRPALIŠČE DUPLO
1. | ČR Duplo ozemljitve |  |  |  | 0
2. | ČR Duplo elektro inštalacije splošne moči in razsvetljave |  |  |  | 0
3. | ČR Duplo avtomatika in telemetrija |  |  |  | 0
4. | Ostalo ČR Duplo |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. Črpališče Duplo
1 | ČR Duplo ozemljitve
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
1.1 | Ploščati trak Fe/Zn 25 x 4 mm (izvedba ''temelnega'' ozemlila) položen v izkopan jarek (vzporedni potek s traso vodovoda). Komplet z zaščeto na mestih prerezov - poškodb z bitumnom. Polaganje na minimalni globini 0,8 m. Izkopi so v gradbenem projektu. | m | 70 | 0 | 0
1.2 | Ploščati nerjaveč trak Rf 30 x 3,5 mm, dolžina cca 15 m, položen v po steni znotraj objekta PČ Duplo, na višini cca 30 cm od gotovega tlaka (ozemljitvena zbiralka). Valjanec se poveže na ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm cca 1 m v zemlji zunaj objekta. Globina polaganja min 0,8 m. Izkopi so v gradbenem projektu. | kg | 12 | 0 | 0
1.3 | Križna inox sponka sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58x58 mm in 4 vijakov M8, komplet z izvedbo spojev na ozemljilni sistem. | kos | 15 | 0 | 0
1.4 | Ozemljitvena pletenica ustrezne dolžine brez izolacije, komplet z izvedbo premostitev in drobnim montažnim materialom. | kos | 25 | 0 | 0
1.5 | Cu žica izolirana Rumeno/zeleno P/F (H07V-K) 10 mm, komplet z objemkami in izvedbo galvanskih stikov na vse električno prevodne dele, ter povezavo na ozemljitveni sistem. | m | 15 | 0 | 0
1.6 | Izvedba merilnega stika. | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 1; ČR Duplo ozemljitve | 0
2 | ČR Duplo elektro inštalacije splošne moči in razsvetljave
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
2.1 | Zaščitna cev PE ∅ 50, komplet s polaganjem. | m | 40 | 0 | 0
2.2 | Izvedba preboja stene na obstoječem objektu PČR Stari mlin s krono fi 100 mm. Debelina kamnitega zidu je cca 80 cm. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Izvedba preboja stene na obstoječem objektu ČR Duplo s krono fi 100 mm. Debelina zidu je 30 cm. | kpl | 1 | 0 | 0
2.4 | Kabel PP00 Y 5x10 mm², polaganje od obstoječega R PČR Stari mlin, do R ČR Duplo. Komplet z uvlačevanjem v zaščitno cev in položitvijo, s kabelskimi končniki in izvedbo povezave na obeh straneh. | m | 15 | 0 | 0
2.5 | Varovalčni ločilnik, vel.000, prik. 50 mm² vijačna, 125 A. Vgradnja v omerico R PČR Stari mlin. Varovanje NN odvoda ČR Duplo. | kos | 1 | 0 | 0
2.6 | Taljivi vložek NV/NH NV00 C 20 A gL/gG 500 V | kos | 3 | 0 | 0
2.7 | Polica kabelska INOX KP 200 mm /100 mm, brez pkrova, komplet z montažnim materialom in vgradnjo. | m | 10 | 0 | 0
2.8 | Zaščitna, plastična cev PNT 13,5 iz trdega pvc materiala z UV zaščito, za montažo kablov nad ometom s pritrdilnim materialom. | m | 20 | 0 | 0
2.9 | Zaščitna, plastična cev PNT 16 iz trdega PVC materiala z UV zaščito, za montažo kablov nad ometom s pritrdilnim materialom. | m | 20 | 0 | 0
2.10 | Zaščitna rebrasta CEV fi=13,5 mm NYLON ČRNA UV V2 | m | 10 | 0 | 0
2.11 | Zaščitna rebrasta CEV fi=16 mm NYLON ČRNA UV V2 | m | 10 | 0 | 0
2.12 | Stenska- stropna nadgradna LED svetilka kot naprimer DEVO LED Eco, 33 W, 840, IP65, 3300 lm, 1200 mm. Svetilke znotraj objekta ČR Duplo. | kos | 3 | 0 | 0
2.13 | Stenska- stropna nadgradna LED svetilka kot naprimer DOVALIS LED, 5 W, 3000 K, 500 lm, IP65. Svetilka nad vrati vhoda v ČR Duplo. | kos | 1 | 0 | 0
2.14 | Visokosvetilna LED zasilna svetilka za zidno ali stensko montažo, z IP65 zaščito pred vodo in prašnimi delci, IP65. Avtonomno delovanje 3 ure. | kos | 2 | 0 | 0
2.15 | STIKALO NADOMETNO NAVADNO 230 V/10 A, IP65, montaža h = 1,5 m | kos | 2 | 0 | 0
2.16 | Senzor gibanja 360 °, prižiganje luči na vhodu v vodohran. | kos | 1 | 0 | 0
2.17 | Nadometna 1P vtičnica 16 A /230 V/50 Hz, IP65, montaža h = 1,5 m. | kos | 2 | 0 | 0
2.18 | Nadometna 3P vtičnica 16 A/400 V/50 Hz, IP44, montaža h = 1,5 m. | kos | 1 | 0 | 0
2.19 | PP-Y 3 x 1,5 mm² (NYM) | m | 40 | 0 | 0
2.20 | PP-Y 3 x 2,5 mm² (NYM) | m | 15 | 0 | 0
2.21 | PP-Y 5 x 2,5 mm² (NYM) | m | 10 | 0 | 0
2.22 | H07RN-F 4G2,5 mm² | m | 20 | 0 | 0
2.23 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC CY 110 z oklopom 2 x 1 mm² | m | 15 | 0 | 0
2.24 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC CY 110 z oklopom 4 x 1 mm² | m | 15 | 0 | 0
2.25 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC CY 110 z oklopom 7 x 1 mm² | m | 20 | 0 | 0
2.26 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC CY 110 Z OKLOPOM 4X2,5 mm² | m | 20 | 0 | 0
2.27 | Izvedba fiksnih priklopov IP44 predvidenih črpalk ter vse ostale električne opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
2.28 | Priklop tehnoloških opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
2.29 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 2; ČR Duplo elektro inštalacije moči in razsvetljave | 0
3 | ČR Duplo avtomatika in telemetrija
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
OPOMBA: Tlačno stikalo, merilniki pretoka so v strojnem projektu.
3.1 | Izdelava delavniških načrtov, prilagoditev načrtov na dobavljeno opremo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.2 | Elektro omara R ČR Duplo prostostoječa kovinska sive RAL7035 prašne barve, IP55, omara dim. 1600x800x300 mm, podstavek, montažna plošča, kanali, DIN letve, predal za dokumentacijo... | kpl | 1 | 0 | 0
3.3 | Sponke, vezni in drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
3.4 | Vezava stikalnega bloka in statično testiranje z izdelavo poročila o testih. Poročilo se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
3.5 | Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
3.7 | Termostat za grelec z 1 NO kontaktom 2 A, 230 V, nastavljiv 0-60 °C. | kos | 1 | 0 | 0
3.8 | Grelnik za zaščito pred kondenzacijo, vgrajen v razdelilnik, 230 V, 60 W/100 °C. | kos | 1 | 0 | 0
3.9 | Servisna svetilka s stikalom za ročni/avtomatski vklop svetilke, servisno L+N+PE, 230 V,16 A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico. | kos | 1 | 0 | 0
3.10 | RCD diferenčno zaščitno stikalo AC razred zaščite, občutljivosti 300 mA, 3P+N, 400 V, 25 A. Komplet s stikalom za avtomatski povratek. | kos | 1 | 0 | 0
3.11 | RCD diferenčno zaščitno stikalo AC razred zaščite, občutljivosti 30 mA, 3P+N, 400 V, 25 A.Komplet s stikalom za avtomatski povratek. Selektivno. | kos | 1 | 0 | 0
3.12 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II. | kpl | 1 | 0 | 0
3.12 | Prenapetostna zaščita RAZREDA III (L in N) | kpl | 1 | 0 | 0
3.13 | Diodni modul. | kos | 1 | 0 | 0
3.14 | Stikalo, glavno, za izklop v sili, 4-polno, 40 A, komplet s podalšano ročico do vrat elekto omare. | kos | 1 | 0 | 0
3.15 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "B", s pomožnim 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 4 | 0 | 0
3.16 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 6 A, karakteristika "C", s pomožnimi 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 3 | 0 | 0
3.17 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "C", s pomožnimi 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 1 | 0 | 0
3.18 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "C", s pomožnim 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 4 | 0 | 0
3.19 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 3-polna 6 A, karakteristika "C", s pomožnim 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 1 | 0 | 0
3.20 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 3-polna 10 A, karakteristika "C", s pomožnim 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 2 | 0 | 0
3.21 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "C", s pomožnim 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 1 | 0 | 0
3.22 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "C", s pomožnimi 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 1 | 0 | 0
3.23 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "C", s pomožnim 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos |  | 0 | 0
| Cevna varovalka za toke skladno z vezalnimi shemami. | kos | 4 | 0 | 0
3.19 | Rele s 4 preklopnimi NO kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VDC in RC členom. | kos | 3 | 0 | 0
3.19 | Rele s 4 preklopnimi NO kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 230 AC. | kos | 2 | 0 | 0
3.20 | Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V. | kos | 4 | 0 | 0
3.21 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V. | kos | 2 | 0 | 0
3.22 | Signalna svetilka, LED -RDEČA za 24 VDC. | kos | 3 | 0 | 0
3.23 | Signalna svetilka, LED -ZELENA za 24 VDC. | kos | 3 | 0 | 0
3.23 | Signalna svetilka, LED -rumena za 24 VDC. | kos | 2 | 0 | 0
3.25 | Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm², sive, modre in ruze barve. | KPL | 1 | 0 | 0
3.26 | SHUKO'' enofazna vtičnica za montažo na DIN letev 1P+N+PE, 250 V, 16 A, IP65. | kos | 2 | 0 | 0
3.27 | Zvezni merilc tlaka 4-20 mA/0-16 bar. | kos | 1 | 0 | 0
3.28 | Sonda za merjenje tlaka (0-16 bar, 4-20 mA) kot naprimer Danfoss MBS 3000. | kos | 1 | 0 | 0
3.29 | Mehki zagon z vgrajeno motorsko zaščito za črpalke do 16 A kot naprimer SMC3, Allen Bradley. | kos | 2 | 0 | 0
3.30 | Telemetrijski krmilnik (4G + 1xEth + 1xRS-232 + 1xRS485 + 1xUSB (16xDIO, 8xAI), grafični web stražnik, alarm management, 30 dni podatkov, DNP3, Modbus RTU, 10-30 VDC, low power kot naprimer TBOX LT2-530-4. Oprema ni zavezujoča za ponudnika, ponudnik lahko ponudi ekvivalentno opremo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.31 | Grafični prikaz stanja v objektu (7" LED touch, barvni, Android, IP65, 24 VDC) s programsko opremo kot naprimer AF7.0. Komplet s programirajem. Oprema ni zavezujoča za ponudnika, ponudnik lahko ponudi ekvivalentno opremo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.32 | Izvedba storitev na nivoju operaterskega terminala v obsegu: priprava aplikativnih slik nalaganje terminala; nastavitev komunikacijskih adres terminala; zagon |  |  | 0 | 0
3.33 | Napajalnik 24 VDC / 1,7 A |  |  | 0 | 0
3.34 | GSM GPRS Modem. | kos | 1 | 0 | 0
3.35 | GSM antena + 5 m kabla + konektorji. | kos | 1 | 0 | 0
3.35 | Avtomatski polnilec z akumulatorjem 12 V / 7,2 Ah. Avtonomija delovanja avtomatike in telemetrijskih sistemov mora minimalno 24 ur. | kos | 1 | 0 | 0
3.36 | Galvanska ločitev digitalnih signalov. | kos | 10 | 0 | 0
3.37 | Kontrolnik faz. | kos | 1 | 0 | 0
3.38 | II. in III. stopenjska prenapetostna zaščita. | kpl | 1 | 0 | 0
3.39 | Prenapetostna zaščita tokovnih zank. | kos | 2 | 0 | 0
3.40 | Brezkontaktni indikator vstopa v objekt. | kos | 1 | 0 | 0
3.41 | Brezkontaktni indikator odprtja el. omarice. | kos | 1 | 0 | 0
3.42 | Programska oprema. | kpl | 1 | 0 | 0
3.43 | Izdelava programske aplikacije v nadzornem programu (programiranje krmilnika). | kos | 1 | 0 | 0
3.44 | Nadgradnja in izdelava programske aplikacije na obstoječem krmilniku objekta PČR Stari mlin za komuniciranje s krmilnikom ČR Duplo (programiranje krmilnika). | kos | 1 | 0 | 0
3.45 | Spustitev v pogon, nastavitve parametrov, dinamično testiraje, izdelava poročila o testiranju, poskusno delovanje in optimizacija sitema… (v PLC-ju, zaščitnih naprav, mehkega zagona, merilcev pretoka,…). Sestava poročil o izvedenih testiranjih, nastavljenih parametrih… Poročilo se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
3.46 | Nadgradnje programa in izdelava SCADE v nadzornem Komunle Brežice. Vključitev ČR Duplo v SCADO nadzornega centra. Izvedba prenosov signalov na dežurni telefon vzdrževalca - SMS obveščanje o napakah. Testiranje in optimizacija, komplet. | kpl | 1 | 0 | 0
3.47 | Testiranje komunikacijskega protokola za telemetrijsko povezavo s CNS sistemom Komunale Brežice. Povezava in prenos podatkov morata biti kompatibilna z obstoječo telemetrijsko rešitvijo centra vodenja v nadzornem centru Komunale Brežice. Poročilo je treba predati naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 3; ČR Duplo avtomatika in telemetrija | 0
4. | Ostalo ČR Duplo
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
4.1 | Izvedba meritev električne instalacije, tehnološke inštalacije, ozemljitev ter izdaja merilnega poročila. Merilec mora imeti opralvljen izpit Edisom ali Edison plus, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornega elektro del. Merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! Poročilo se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Elektro izobraževanje vodenja objekta (izobraževanje za mim 4 osebe, komplet z izobraževalno dokomentacijo v natisnjeni obliki za slušatelje), predaja vseh nastavitvenih parametrov delovanja avtomatike, varnostnih kod,..., predaja odklenjenega programa avtomatike in druge opreme, predaja programskih opreme in potrebnih licenc…. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3 | Izdelava PID, POV, NOV: elektro projekt po gradbenem zakonu in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije. Dokumentiranje programske opreme PLC-ja, operaterskega panela in CNS-ja Dokumentacija se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4 | Stroški transporta. | kpl | 1 | 0 | 0
4.5 | Projektantski elektro nadzor v času gradnje. | ur | 32 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 4; ČR Duplo ostalo | 0

## VH Brezje el. priključek
PROJEKT
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema režice v letih 2018-2022 odsek 1: vodovod Pišece – Bizeljsko - Bojsno
Načrt št. V1-29/2018-odsek 1-E3
ELEKTRO PRIKLJUČEK VODOHRANA BREZJE
1. | Navedena oprema v tem popisu je napisana kot primer in ni zavezujoča za investitorja, ponudnik opreme mora zagotoviti ekvivalentno ali večjo kvaliteto ponujene opreme.
2. | Vsa ponujena oprema mera biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi investitor, oziroma po pooblastilu investitorja upravljalec vodovoda.
3. | V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur ter ves drobni material.
4. | V postavkah je všteta izdelava prebojev za cevne instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta.
5. | Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu.
6. | V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta.
7. | Načrte in opremo je potrebno prilagoditi izbrani - ponujeni tehnologiji! Oprema mora biti potrjena in odobrena s strani investitorja oziroma s pooblastiolom od končnega upravljalca sistema.
8. | Pred oddajo ponudbe za izvedbo del si mora ponudnik storitev (izvajalec) pridobiti tehnično dokumentacijo predvidene izvedbe objekta, ki jo je dolžan pregledati ter na osnovi pregledane dokumentacije podati ponudbo. O morebitnih neskladjih, med tehnično dokumentacijo in projektantskih popisov, je o ugotovitvah potrebno obvestiti investitorja in projektanta.
9. | OPOMBA: IZKOPI KABELSKEGA JARKA IN ZASIP KABLA SO V GRADBENEM PROJEKTU.
REKAPITUALCIJA EL. PRIKLJUČEK VH BREZJE
1. | VH BREZJE ELEKTRO PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | VH BREZJE ELEKTRO PRIKLJUČEK
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
OPOMBA: IZKOPI KABELSKEGA JARKA IN ZASIP KABLA SO V GRADBENEM PROJEKTU.
1.1 | Sklenitev pogodbe o priključitvi na javno elektro distribucijsko omrežje z Elektrom Celje d.d. Ureditev pogodbe z izbranim ponudnikom električne energije. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | Geodetska ZAKOLIČBA NN trase v dolžini 120 m, ki služijo za situativno navezavo poteka trase v prostor. | m | 120 | 0 | 0
1.3 | Izdelava končnega geodetskega posnetka posnetka izvedbe trase NN kabelske kanalizacije v dolžini 120 m. Geodetski posnetek trase kablovoda je treba predati tudi El. Celje, da novo trasi vnese v soj kataster el. vodov. | m | 120 | 0 | 0
1.4 | Projekt za vpis v uradne evidence, vpis objekta v uradne evidence. | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Izdelava križanj s kompletno obstoječo infrastrukturo. Izdelava križanj z vodovodno inštalacijo, telekomunikacijsko, energetsko, komunalno,... Križanja se izvede skladno z navodili lastnika komunalnega voda. | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 | Izvedba priklopa NN kabla v obstoječi PMEO s strani elektrodistributerja, stikalne manipulacije, izvedba varovanja, stikalne manipulacije priklopa na NN omrežje. | kpl | 1 | 0 | 0
1.7 | Izvedba podvarovanja v obstoječi PMO. Varovalčni ločilnik, vel.000, prik. 50 mm² vijačna, 125 A. Vgradnja v omerico obstoječo PMO, v kateri se navežemo na NN el. omrežje. Varovanje NN odvoda VH Pišece. | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Taljivi vložek NV/NH NV00 C 35 A gL/gG 500 V | kos | 3 | 0 | 0
1.9 | 120 m kabel aluminij E AY2Y J 4x70 mm² + 1,5 RM mm² 0,6/1 kV uvlečen v zaščitno rdečo cev PVC Ø 110 mm. Komplet s položitvijo in priklopom v predvideni el. omarici PMO in PMEO VH Pišece. Komplet s položitvijo - uvlačenjem v zaščitno cev in priklopom. | m | 120 | 0 | 0
1.10 | Kabelski končniki za zaključitev kabla E AY2Y J 4x70 mm² + 1,5 RM mm² 0,6/1 kV. | kos | 8 | 0 | 0
1.11 | Dobava in polaganje cevi PVC ENERGETSKA 110/3,2 6M (rdeča cev), 120 m od obstoječe priklopno merilne elektro omare do nove omare PMO do PMEO VH Pišece. Komplet s sponkami in ostalim materialom in delom. | kos | 20 | 0 | 0
1.12 | Dobava in položitev opozorilnega traku rdeči z napisom POZOR ELEKTRIKA. | m | 120 | 0 | 0
1.13 | Izvedba posteljice za polaganje zaščitne cevi kabla s peskom 4-5 mm, komplet z utrditvijo dolžina x širina x globina (35 m x 0,4 m x 0,2 m). Oponba: izkopi in zasutje so v gradbenem projektu. Plastna utrditev po slojih 20 cm. | m³ | 9.6 | 0 | 0
1.14 | Prostostoječa priključno merilna elektro omarica enokrilna IP54 ali več, dim.: 530x770x320 (š,v,g) (v projektu omarica PMEO VH Brezje, oziroma ekvivalentna tipizirana pri Elektro CE, komplet s podstavkom, temeljno ploščo, antihidroskopskem polnilom (1 vreča 100 l), varovalčno letvijo, montažno ploščo, okenci za merilne števce, priključnimi sponkami, ničelno sponko, zbiralko za izenačenje potencila...., postavitvijo v prostor, z direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza Flex II Landis Gyr + E35C; 3x230/400 V 50 Hz PLC modul V3.2, AD-FP91D140, oziroma drug števec skladen s tipizacijo Elektra Celje d.d.. Varovalčni ločilnik, vel.000, prik. 50 mm² vijačna, 125 A, talilnimi vložki 3x NV 500V gL-gG 00C 20 A, prenapetostni odvodnik reda I, tipsko ključavnico elektra,... Komplet z drobnim materialom. (opomba glej detajl predvidene elektro omare). | kpl | 1 | 0 | 0
1.15 | Transportni stroški, zavarovanje gradbišča, nadzor distributerja nad izgradnjo kabelske trase ter ostali nepredvideni stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
1.16 | Končne električne meritve, z izdelavo merilnega poročila. Predaja poročila investitorju v 3 izvodih. Merilec mora imeti opralvljen izpit Edisom ali Edison plus, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornega elektro del. Merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! Meritve se morajo izvesti v prisotnosti elektro nadzornika. | kpl | 1 | 0 | 0
1.17 | Izdelava komplet PID: elektro projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 4 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
1.18 | Projektantski elektro nadzor izvedbe. | ur | 8 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 1; VH Brezje elektro priključek | 0

## VH Brezje el. inšt.
PROJEKT
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice v letih 2018-2022 odsek 1: vodovod Brezje – Bizeljsko - Bojsno
Načrt št. V1-29/2018-odsek 1-E4
ELEKTRO INŠTALACIJE VODOHRANA BREZJE PRI BOJSNEM
1. | Navedena oprema v tem popisu je napisana kot primer in ni zavezujoča za investitorja, ponudnik opreme mora zagotoviti ekvivalentno ali večjo kvaliteto ponujene opreme.
2. | Vsa ponujena oprema mera biti kompatibilna z obstoječo opremo! Opremo potrdi investitor, oziroma po pooblastilu investitorja upravljalec vodovoda.
3. | V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, preizkusi, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur ter ves drobni material.
4. | V postavkah je všteta izdelava prebojev za cevne instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta.
5. | Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu.
6. | V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta.
7. | Načrte in opremo je potrebno prilagoditi izbrani - ponujeni tehnologiji! Oprema mora biti potrjena in odobrena s strani investitorja oziroma s pooblastiolom od končnega upravljalca sistema.
8. | Pred oddajo ponudbe za izvedbo del si mora ponudnik storitev (izvajalec) pridobiti tehnično dokumentacijo predvidene izvedbe objekta, ki jo je dolžan pregledati ter na osnovi pregledane dokumentacije podati ponudbo. O morebitnih neskladjih, med tehnično dokumentacijo in projektantskih popisov, je o ugotovitvah potrebno obvestiti investitorja in projektanta.
POPIS ELEKTRO DEL IN OPREME VH BREZJE
REKAPITUALCIJA VH Brezje
1. | VH Brezje ozemljitve |  |  |  | 0
2. | VH Brezje elektro inštalacije splošne moči in razsvetljave |  |  |  | 0
3. | VH Brezje avtomatika in telemetrija |  |  |  | 0
4. | Ostalo VH Brezje |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | VH Brezje ozemljitve
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
1.1 | Temeljno ozemljilo objekta. Ploščati trak Fe/Zn 25 x 4 mm (izvedba ''temelnega'' ozemlila) položen v betonsko konstrukcijo objekta. Komplet s položitvijo in priteditvijo na armaturo ter zaščeten na mestih prerezov - poškodb z bitumnom. | m | 70 | 0 | 0
1.2 | Sponka za izvedbo galvanskega stika med temelnem ozemljilom in armaturo objekta. Uporabi se sponka kot naprimer HARMI 40X30 KON09 FE M10. | kos | 50 | 0 | 0
1.3 | Ozemljitveni potencialni obroč. Ploščati nerjaveč trak Rf 30 x 3,5 mm, dolžina cca 50 35m, položen v okoli objekta vodohrama. Komplet z izkopom jarka (globina min 0,8 m ) in zasutjem jarka, položitvijo, priteditvijo na temeljno ozemljilo, z izvedbamo izvodov, merilnih stikov ter izvedbo odvodov do zbiralk za izenačenje potencialov.... | kg | 80 | 0 | 0
1.4 | Križna inox sponka sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58x58 mm in 4 vijakov M8, komplet z izvedbo spojev na ozemljilni sistem. | kos | 40 | 0 | 0
1.5 | Ozemljitvena pletenica ustrezne dolžine brez izolacije, komplet z izvedbo premostitev in drobnim montažnim materialom. | kos | 40 | 0 | 0
1.6 | Cu žica izolirana Rumeno/zeleno P/F (H07V-K) 10 mm, komplet z objemkami in izvedbo galvanskih stikov na vse električno prevodne dele, ter povezavo na ozemljitveni sistem. | m | 50 | 0 | 0
1.7 | Izvedba merilnega stika. Tipska povozna merilna ozemljitvena omarica, nosilnost 5 t, telo izdelano iz umetnih materialov, obstojnih na atmosferi (PE), pokrov omarice izdelan iz litega železa. | kos | 2 | 0 | 0
1.8 | Izvedba strelovoda. Okrogli vodnik iz aluminij legure Ø 8 mm namenjen izdelavi lovilnih in odvodnih vodov strelovodna žica, komplet z montažo. | m | 10 | 0 | 0
1.9 | Nosilci za izvedbo strelovoda, koplet z montažo. Potrebujemo 10 stenskih nosilcev in 10 nosilcev za izvedbo strelovoda na ravni strehi. | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Mehanska zaščita vertikalnega strelovodnega odvoda INOX A2, dolžina 1,6 m. Komplet z montažo | kos | 2 | 0 | 0
1.11 | Zbiralka za izenačenje električnega potenciala, s prekritjem iz umetne mase, možnost priključitve ozemljitvenega treku 30x3,5 mm, masivnega okroglega vodnika 7-10 mm, nosilcem in zbiralko 16 mm²…komplet z montažo. | kos | 7 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 1; VH Brezje ozemljitve | 0
2 | VH Brezje elektro inštalacije splošne moči in razsvetljave
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
2.1 | Zaščitna cev PE ∅ 50, komplet s polaganjem. | m | 10 | 0 | 0
2.2 | Kabel PP00 Y 5x10 mm², polaganje od PMEO VH Brezje, do R VH Brezje. Komplet z uvlačevanjem v zaščitno cev in položitvijo, s kabelskimi končniki in izvedbo povezave na obeh straneh. | m | 8 | 0 | 0
2.3 | Polica kabelska INOX A2 KP 200 mm /100 mm, brez pkrova, komplet z montažnim materialom in vgradnjo. Montažni in pritrdilni material mora biti INOX A2 kvalitete. | m | 20 | 0 | 0
2.4 | Polica kabelska INOX A2 KP 100 mm /100 mm, brez pkrova, komplet z montažnim materialom in vgradnjo. Montažni in pritrdilni material mora biti INOX A2 kvalitete. | m | 40 | 0 | 0
2.5 | Zaščitna, plastična cev PNT 13,5 iz trdega pvc materiala z UV zaščito, za montažo kablov nad ometom s pritrdilnim materialom. | m | 40 | 0 | 0
2.6 | Zaščitna, plastična cev PNT 16 iz trdega pvc materiala z UV zaščito, za montažo kablov nad ometom s pritrdilnim materialom. | m | 40 | 0 | 0
2.7 | Zaščitna rebrasta CEV fi=13,5 mm NYLON ČRNA UV V2 | m | 50 | 0 | 0
2.8 | Zaščitna rebrasta CEV fi=16 mm NYLON ČRNA UV V2 | m | 50 | 0 | 0
2.9 | Stenska- stropna nadgradna LED svetilka kot naprimer DEVO LED Eco, 33 W, 840, IP65, 3300 lm, 1200 mm. Svetilke znotraj objekta VH Brezje. | kos | 7 | 0 | 0
2.10 | Visokosvetilna LED zasilna svetilka za zidno ali stensko montažo, z IP65 zaščito pred vodo in prašnimi delci, IP65. Avtonomno delovanje 3 ure. | kos | 6 | 0 | 0
2.11 | Stenska- stropna nadgradna LED svetilka kot naprimer DOVALIS LED, 5 W, 3000 K, 500 lm, IP65. Svetilka nad vrati vhoda v VH Brezje. | kos | 2 | 0 | 0
2.12 | Stikalo nadometno navadno 230 V/10 A, IP65, montaža h = 1,5 m | kos | 4 | 0 | 0
2.13 | Stikalo nadometno menjalno 230 V/10 A, IP65, montaža h = 1,5 m | kos | 2 | 0 | 0
2.14 | Senzor gibanja 360 °, prižiganje luči na vhodu v vodohran. | kos | 1 | 0 | 0
2.15 | Nadometna 1P vtičnica 16A /230 V/50 Hz, IP65, montaža h = 1,5 m. | kos | 9 | 0 | 0
2.16 | Nadometna 3P vtičnica 16 A/400 V/50 Hz, IP44, montaža h = 1,5 m. | kos | 2 | 0 | 0
2.17 | PP-Y 3 x 1,5 mm² (NYM) | m | 120 | 0 | 0
2.18 | PP-Y 5 x 1,5 mm² (NYM) | m | 15 | 0 | 0
2.19 | PP-Y 3 x 2,5 mm² (NYM) | m | 40 | 0 | 0
2.20 | PP-Y 5 x 2,5 mm² (NYM) | m | 27 | 0 | 0
2.21 | LiYCY 4x1 mm² | m | 20 | 0 | 0
2.22 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC CY 110 z oklopom 2x 1 mm² | m | 30 | 0 | 0
2.23 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC CY 110 z oklopom 4x1 mm² | m | 60 | 0 | 0
2.24 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC CY 110 Z OKLOPOM 7x1 mm² | m | 40 | 0 | 0
2.25 | Izvedba fiksnih priklopov IP44 električne opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
2.26 | Priklop tehnoloških opreme in ostale opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
2.27 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje). | kpl | 1 | 0 | 0
2.28 | Elektro omara R VH Brezje prostostoječa kovinska sive RAL7035 prašne barve, IP55, omara dim. 1600x800x300 mm, podstavek, montažna plošča, kanali, DIN letve, predal za dokumentacijo... | kpl | 1 | 0 | 0
2.29 | Sponke, vezni in drobni material. | kpl | 1 | 0 | 0
2.30 | Vezava stikalnega bloka in statično testiranje z izdelavo poročila o testih.Poročilo se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 2; VH Brezje elektro inštalacije moči in razsvetljave | 0
3 | VH Brezje avtomatika in telemetrija
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
3.1 | Izdelava delavniških načrtov, prilagoditev načrtov na dobavljeno opremo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.2 | termostat za grelec z 1 NO kontaktom 2 A, 230 V, nastavljiv 0-60 °C. | kos | 1 | 0 | 0
3.3 | Grelnik za zaščito pred kondenzacijo, vgrajen v razdelilnik, 230 V, 60 W/100 °C. | kos | 1 | 0 | 0
3.4 | Servisna svetilka s stikalom za ročni/avtomatski vklop svetilke, servisno L+N+PE, 230 V,16 A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico. | kos | 1 | 0 | 0
3.5 | RCD diferenčno zaščitno stikalo AC razred zaščite, občutljivosti 300 mA, 3P+N, 400 V, 40 A. Komplet s stikalom za avtomatski povratek. | kos | 1 | 0 | 0
3.6 | RCD diferenčno zaščitno stikalo AC razred zaščite, občutljivosti 30 mA, 3P+N, 400 V, 25 A.Komplet s stikalom za avtomatski povratek. Selektivno. | kos | 1 | 0 | 0
3.7 | Analogna sonda merjenja temperature PT100, temperaturno območje - 20 °C do + 70 °C. Merjenje temperature v prostoru klorinatorja. | kos | 1 | 0 | 0
3.8 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II. | kpl | 1 | 0 | 0
3.9 | Stikalo, glavno, za izklop v sili, 4-polno, 40 A, 16 kW, komplet s podalšano ročico do vrat elekto omare. | kos | 1 | 0 | 0
3.10 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "B", s pomožnim 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 4 | 0 | 0
3.11 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 6 A, karakteristika "C", s pomožnimi 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 4 | 0 | 0
3.12 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "C", s pomožnimi 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 1 | 0 | 0
3.13 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "C", s pomožnim 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 6 | 0 | 0
3.14 | Inštalacijski odklopnik Icu=10 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "C", s pomožnim 1 NO kontaktom za signalizacijo stanja. | kos | 2 | 0 | 0
3.15 | Cevna varovalka za toke skladno z vezalnimi shemami. | kos | 4 | 0 | 0
3.16 | Rele s 4 preklopnimi NO kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VDC in RC členom. | kos | 4 | 0 | 0
3.17 | Rele s 4 preklopnimi NO kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 230 AC. | kos | 1 | 0 | 0
3.18 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V. | kos | 3 | 0 | 0
3.19 | Enopolno izbirno stikalo 1_0, 10 A, 230 V. | kos | 5 | 0 | 0
3.20 | Signalna svetilka, LED -RDEČA za 24 VDC. | kos | 2 | 0 | 0
3.21 | Signalna svetilka, LED -ZELENA za 24 VDC. | kos | 2 | 0 | 0
3.22 | Signalna svetilka, LED -RUMENA za 24 VDC. | kos | 2 | 0 | 0
3.23 | Diodni modul. | kos | 1 | 0 | 0
3.24 | Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm², sive, modre in ruze barve. | KPL | 1 | 0 | 0
3.25 | SHUKO'' enofazna vtičnica za montažo na DIN letev 1P+N+PE, 250 V, 16 A, IP65. | kos | 2 | 0 | 0
3.26 | Zvezni merilc tlaka 4-20 mA / 0-16 bar. | kos | 1 | 0 | 0
3.27 | Telemetrijski krmilnik(4G + 1xEth + 1xRS-232 + 1xRS485 + 1xUSB (16xDIO, 8xAI), grafični web stražnik, alarm management, 30 dni podatkov, DNP3, Modbus RTU, 10-30 VDC, low power kot naprimer TBOX LT2-530-4. Oprema ni zavezujoča za ponudnika, ponudnik lahko ponudi ekvivalentno opremo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.28 | IO modul (8x DI, 4x RELE, Modbus) kot naprimer Array AR1060. Oprema ni zavezujoča za ponudnika, ponudnik lahko ponudi ekvivalentno opremo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.29 | Grafični prikaz stanja v objektu (7" LED touch, barvni, Android, IP65, 24 VDC) s programsko opremo kot AF7.0. Komplet s programiranjem. Oprema ni zavezujoča za ponudnika, ponudnik lahko ponudi ekvivalentno opremo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.30 | Napajalnik 24 VDC / 1,7 A |  |  | 0 | 0
3.31 | GSM GPRS Modem. | kos | 1 | 0 | 0
3.32 | GSM antena + 10 m kabla + konektorji | kos | 1 | 0 | 0
3.33 | Avtomatski polnilec z akumulatorjem 12 V / 7,2 Ah. Avtonomija delovanja avtomatike in telemetrijskih sistemov mora minimalno 24 ur. | kos | 1 | 0 | 0
3.34 | Galvanska ločitev digitalnih signalov. | kpl | 1 | 0 | 0
3.35 | Kontrolnik faz. | kos | 1 | 0 | 0
3.36 | II. in III. stopenjska prenapetostna zaščita. | kpl | 1 | 0 | 0
3.37 | Prenapetostna zaščita tokovnih zank | kpl | 1 | 0 | 0
3.38 | Brezkontaktni indikator vstopa v objekt | kos | 2 | 0 | 0
3.39 | Brezkontaktni indikator odprtja el. omarice. | kos | 1 | 0 | 0
3.40 | Programska oprema. | kpl | 1 | 0 | 0
3.41 | Izdelava programske aplikacije v nadzornem programu (programiranje krmilnika). | kpl | 1 | 0 | 0
3.42 | Digitalna potopna sonda za merjenje nivoja in temperature (0-10 m, 20 m kabla, Modbus) kot naprimer Keller 36XW. Komplet z INOX A4 nosilnimi elementi in montažo. Komplet z INOX A4 nosilnimi elementi in montažo. | kpl | 2 | 0 | 0
3.43 | Plovec s histerezo 20 m kabla kot naprimer Nivelco NL. Komplet z INOX A4 nosilnimi elementi in montažo. Komplet z INOX A4 nosilnimi elementi in montažo. | kpl | 4 | 0 | 0
3.44 | Merilec residualnega klora (4-20 mA, 0-1,00 mg/l, 1 % FS, 15 m kabla; z obtočno črpalko, montaža in spustitev v pogon kot naprimer Valter d.o.o. | kos | 1 | 0 | 0
3.45 | PT100 temperaturno tipalo kot naprimer Testo tip 24 Pt100 -40 do +70 °C, IP65, sonda iz nerjavega jekla… Meritev temperature v prostoru klorinatorja. | kos | 1 | 0 | 0
3.46 | Sonda za merjenje tlaka (0-16 bar, 4-20 mA) kot naprimer Danfoss MBS 3000 | kos | 2 | 0 | 0
3.47 | Spustitev v pogon, nastavitve parametrov, dinamično testiraje, izdelava poročila o testiranju, poskusno delovanje in optimizacija sitema… (v PLC-ju, zaščitnih naprav, mehkega zagona, merilcev pretoka,…). Sestava poročil o izvedenih testiranjih, nastavljenih parametrih… Poročilo se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
3.48 | Testiranje komunikacijskega protokola za telemetrijsko povezavo s CNS sistemom Komunale Brežice. Povezava in prenos podatkov morata biti kompatibilna z obstoječo telemetrijsko rešitvijo centra vodenja v nadzornem centru Komunale Brežice. Poročilo je treba predati naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
3.49 | Spustitev v pogon, nastavitve parametrov, dinamično testiraje, izdelava poročila o testiranju, poskusno delovanje in optimizacija sitema… (v PLC-ju, zaščitnih naprav, mehkega zagona, merilcev pretoka,…). Sestava poročil o izvedenih testiranjih, nastavljenih parametrih… Poročilo se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
3.50 | Testiranje komunikacijskega protokola za telemetrijsko povezavo s CNS sistemom Komunale Brežice. Povezava in prenos podatkov morata biti kompatibilna z obstoječo telemetrijsko rešitvijo centra vodenja v nadzornem centru Komunale Brežice. Poročilo je treba predati naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
3.51 | Nadgradnja in izdelava programske aplikacije na obstoječem krmilniku objekta VH Gregorevčič za komuniciranje s krmilnikom in VH Brezje in z obstoječim VH kapele (programiranje krmilnika). | kpl | 1 | 0 | 0
3.52 | Nadgradnja in izdelava programske aplikacije na obstoječem krmilniku objekta VH Kapele za komuniciranje s krmilnikom in VH Brezje in z obstoječim VH Gregorevčič (programiranje krmilnika). | kpl | 1 | 0 | 0
3.53 | Nadgradnje programa in izdelava SCADE v nadzornem Komunle Brežice. Vključitev VH Brezje v SCADO nadzornega centra. Izvedba prenosov signalov na dežurni telefon vzdrževalca - SMS obveščanje o napakah. Testiranje in optimizacija, komplet. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 3; VH Brezje avtomatika in telemetrija | 0
4. | Ostalo VH Brezje
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
4.1 | Izvedba meritev električne instalacije, tehnološke inštalacije, ozemljitev ter izdaja merilnega poročila. Merilec mora imeti opralvljen izpit Edisom ali Edison plus, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornega elektro del. Merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! Poročilo se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Elektro izobraževanje vodenja objekta (izobraževanje za mim 4 osebe, komplet z izobraževalno dokomentacijo v natisnjeni obliki za slušatelje), predaja vseh nastavitvenih parametrov delovanja avtomatike, varnostnih kod,..., predaja odklenjenega programa avtomatike in druge opreme, predaja programskih opreme in potrebnih licenc…. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3 | Izdelava PID, POV, NOV: elektro projekt po gradbenem zakonu in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije. Dokumentiranje programske opreme PLC-ja, operaterskega panela in CNS-ja Dokumentacija se preda naročniku v 3 izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4 | Stroški transporta. | kpl | 1 | 0 | 0
4.5 | Projektantski elektro nadzor v času gradnje. | ur | 40 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ 4; Ostalo VH Brezje | 0

## Strojne inšt. za vse objekte
OBJEKT:
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Brežice
ODSEK:
Odsek 1: Pišece-Bizeljsko-Bojsno
VSEBINA:
STROJNE INSTALACIJE ZA IZVEDBO OBJEKTOV IN PREVEZAVE:
4.1 Predvideni vodohran Pišece 60 m3, ter vrtina Piš 1/94: predelava strojnih instalacij za zajem vode iz vrtine Piš-1/94 4.2 Predvideni vodohran Brezje pri Bojsnem 200 m3 4.3 Zajetje Duplo v Pišecah: Prevezava cevovodov in predelava strojnih instalacij za črpanje vode iz zajetja v novi VH Pišece 4.4 Vodohran Bizeljsko (Pišeška cesta):Predelava strojnih instalacij za navezavo novega cevovoda NL DN 100 na vodohran Bizeljsko 4.6 Vodohran Kapele: predelava strojnih instalacij za možnost vtoka iz smeri VH Brezje (VS Pišece) 4.7 Vodohran Gregorevčič: predelava strojnih instalacij za možnost vtoka iz smeri VH Brezje (VS Pišece)
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
4.1 | Predvideni vodohran Pišece 60 m3, ter vrtina Piš 1/94: predelava strojnih instalacij za zajem vode iz vrtine Piš-1/94 |  |  |  | 0
4.2 | Predvideni vodohran Brezje pri Bojsnem 200 m3 |  |  |  | 0
4.3 | Zajetje Duplo v Pišecah: Prevezava cevovodov in predelava strojnih instalacij za črpanje vode iz zajetja v novi VH Pišece |  |  |  | 0
4.4 | Vodohran Bizeljsko (Pišeška cesta):Predelava strojnih instalacij za navezavo novega cevovoda NL DN 100 na vodohran Pišece |  |  |  | 0
4.6 | Vodohran Kapele: predelava strojnih instalacij za možnost vtoka iz smeri VH Brezje (VS Pišece) |  |  |  | 0
4.7 | Vodohran Gregorevčič: predelava strojnih instalacij za možnost vtoka iz smeri VH Brezje (VS Pišece) |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba 1:
Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta.
Opomba 3:
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Opomba 4:
Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
Opomba 5:
V ceni posameznih postavk so zajeti transporti in prenosi, vsa pomožna dela, ki spadajo k vsaki posamezni postavki.
Vsi artikli v stiku s pitno vodo morajo zagotavljati živilsko neoporečnost. Vsi artikli morajo zagotavljati kvaliteto zahtevano po standardu. Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo. V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
4.1 | Predvideni vodohran Pišece 60 m3, ter vrtina Piš 1/94: predelava strojnih instalacij za zajem vode iz vrtine Piš-1/94
4.1.1 | Obveščanje prebivalstva o občasno moteni vodooskrbi in obveznosti prekuhavanja pitne vode zaradi oporečnosti v času prevezave objekta v obratovanje - objava na radiu. Predviden čas oporečnosti do 80 ur. | kpl | 1 | 0 | 0
ARMATURA - ZASUNI
Zahteve za zasune: EV zasuni PN10 morajo biti izdelani iz litine GGG40, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat). Klin zasuna je iz jelklemne litine GC-C25, tesnenje iz nerjavečega jekla. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
4.1.2 | EV ZASUN (tip kot npr. F4 ali EURO23), PN 10 bar, s kolesom; dobava in vgradnja.
| DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 125 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 250 | kos | 2 | 0 | 0
Zahteve za medprirobnično loputo z EM pogonom: obratovalni tlak PN 10 bar 160 Nm omrežna napetost pogona 220 V komunikacija: Modbus TRU čas premika 90°: 35 sek (možnost nastavljanja) IP66/67, ročica za ročno premikanje lopute primeren je tip kot npr D6150N/PRCA-BAC-S2-T
4.1.3 | Medprirobnična loputa z EM pogonom, PN 10 bar; dobava in vgradnja
| DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 250 | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Zahteve za montažno - demontažni kos: Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
4.1.4 | MDK - montažno demontažni kos, PN 10 bar; dobava in vgradnja
| DN 125 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 250 | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - VODOMER
4.1.5 | Prirobnični turbinski vodomer PN 10 bar, s suho številčnico, zamenljivim mehanizmom in magnetnim prenosom vrtljajev. Os turbine vzporedna z osjo cevovoda. Vgradnja vodomera v horizontalni ali vertikalni legi. Za merjenje porabe hladne (do 30°C). Predpriprava za priklop REED in OPTO stikala. Telo vodomera iz litine in premazano z epoksi barvo debeline 150 μm. Številčnica v vakuumu, kar preprečuje nabiranje kondenza.
| DN 125 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
4.1.6 | Dobava in vgradnja elektromagnetnega prirobničnega merilca pretoka z reduciranim presekom tipa kot npr. Watermaster (FER), za merjenje pretoka vode. Merilec pretoka DN 250, PN 16, IP 68 obloga , z ohišjem IP 68, elektrodo iz nerjavečega jekla, dvovrstični LCD prikaz, ločene izvedbe s 10 m kabla. Vgradnja merilca brez umirjevalnega dela (pred 0 x DN, za 0 x DN). Možnost povezave na nadzorni sistem, analogni, Hart in 3 digitalno nastavljivi izhodi. Merilnik mora omogočati kontrolo kalibracije, prilagodljiv grafični zaslon.
| DN 250 | kos | 1 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE - PRIROBNIČNI SPOJ
Zahteve za fazonske kose: Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi morajo imeti na zahtevo vrtljivo prirobnico, samo FF kosi pa imajo lahko fiksno.
4.1.7 | Dobava in vgradnja prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vsi spoji s tlačnim razredom PN=1.0MPa.
| F kos, DN 125 | kos | 1 | 0 | 0
| F kos, DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
| F kos, DN 250 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos, DN 125/1000 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos, DN 150/1000 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos, DN 250/1000 | kos | 1 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI - OBOJČNI SPOJ
4.1.8 | Dobava in vgradnja obojčnih fazonskih kosov: STD ali TYTON spoj, po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vsi spoji s tlačnim razredom najmanj PN=1.00MPa. K posameznemu kosu so všteta pripadajoča tesnila in zaklepni obroč, glede na vsako posamezno vrsto spoja.
| EU kos, DN 125, STD spoj, PN=1,0MPa | kos | 1 | 0 | 0
| EU kos, DN 150, STD spoj, PN=1,0MPa | kos | 1 | 0 | 0
| EU kos, DN 250, STD spoj, PN=1,0MPa | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - OSTALO
Zahteve za sesalni koš: Ustreznost za trajni stik s pitno vodo pri dovoljeni delovni temperaturi do 50ºC in delovnem tlaku do max. 10 bar. Telo iz sive litine, sito iz nerjavečega jekla. Lijakast protipovratni ventil iz EPDM gume. Deli iz nodularne litine so so zunaj in znotraj premazani z epoksi barvo min. 250 μm, sito je izdelano iz nerjavečega jekla; vijaki, podložke in matice iz inox materiala. Zahtevana je horizontalna vgradnja. Testirano po EN 12266-1, preizkus P10 in P11.
4.1.9 | Sesalni koš prirobnični, s protipovratnim ventilom in inox mrežico
| DN 250 | kos | 2 | 0 | 0
Zahteve za regulator nivoja - kotni plovni ventil Telo avtomatskega hidravličnega regulatorja je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito 250 mikronov, zapiralo, regulirna palica in plovek so izdelani iz nerjavečega jekla. Membrana in tesnilo pa iz EPDM.
4.1.10 | Plovni ventil DN 150, kotni - ravni, prirobnični, PN 10 bar | kos | 2 | 0 | 0
KROGELNE PIPE, MERITVE TLAKA
4.1.11 | Krogelna pipa 3/4" kot npr. Kovina KP 503G | kos | 2 | 0 | 0
4.1.12 | Manometer FI 100 PN 16 bar, priključek 3/4'' | kos | 2 | 0 | 0
4.1.13 | Merilnik tlaka PPI 130, izhod tok 4-20mA, napajanje po tokovni zanki, R1/2. Merilno območje: 0-10 bar, dobava in vgradnja s povezavami na dovodni cevovod iz vrtine Pišece (arteški vir). | kos | 2 | 0 | 0
Fazonski kosi po meri iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304), kpl. z varjenjem, pasiviranjem in površinsko obdelavo, transportom, pripasanjem na gradbišču in vgradnjo
VTOK DN 125 IZ DUPLO; vsa instalacija PN 10 bar
4.1.14 | FFKK kos DN 125 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 3): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 125, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 125, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1.1
| Cevni lok, 90° varilni, 139,7 x 3, DN 125, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 2
4.1.15 | FF kos DN 125 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 5): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 125, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 125, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.7
4.1.16 | FFKK kos DN 125 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 8): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 125, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 125, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1.6
| Cevni lok, 90° varilni, 139,7 x 3, DN 125, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 2
4.1.17 | FFFTKKK kos DN 125 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 9): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 125, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 125, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 2
| Zavihek varilni 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 2
| Cev okrogla 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1.4
| T kos varilni, 139,7 / 139,7 x 3, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2615 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 139,7 x 3, DN 125, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 3
4.1.18 | FF prehodni kos DN 125 INOX AISI 304, s sidri v beton, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 10): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 125, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 2
| Cev okrogla 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.6
4.1.19 | FKK kos DN 125 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 12): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica leteča DN 125, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 3
| Cevni lok, 90° varilni, 139,7 x 3, DN 125, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 2
4.1.20 | FKKKK kos DN 125 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 13): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica leteča DN 125, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 139,7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 3.1
| Cevni lok, 90° varilni, 139,7 x 3, DN 125, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 4
VTOK DN 150 IZ VRTINE; vsa instalacija PN 10 bar
4.1.21 | FF kos DN 150 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 23): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 139,7 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 139,7 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.22
4.1.22 | FF kos DN 150 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 25): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 139,7 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 139,7 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.52
4.1.23 | FFFFTTK kos DN 150 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 28): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 3
| Zavihek varilni 168,3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 3
| T kos varilni, 168,3 / 168,3 x 3, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2615 | kos | 2
| Cevni lok, 90° varilni, 168,3 x 3, DN 150, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cev okrogla 168,3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 2.2
4.1.24 | FF prehodni kos DN 150 INOX AISI 304, s sidri v beton, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 29): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 2
| Cev okrogla 168,3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.5
4.1.25 | FF kos DN 150 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 30): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 139,7 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 139,7 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.8
4.1.26 | FFKKK kos DN 150 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 32): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 168,3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 168,3 x 3, DN 125, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 3
| Cev okrogla 168,3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.8
PORABA DN 250 V SMERI BOJSNO; vsa instalacija PN 10 bar
4.1.27 | FF prehodni kos DN 250 INOX AISI 304, s tesnilno ploščo v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 41): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 250, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 250, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.6
| Tesnilna plošča 500 x 500 x 3 z luknjo fi 273, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | kos | 1
4.1.28 | FFK kos DN 250 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 43): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 250, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 250, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 273 x 3, DN 250, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cev okrogla 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.5
4.1.29 | FFK kos DN 250 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 44): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 250, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 250, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 2
| Zavihek varilni 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 2
| T kos varilni, 273 / 273 x 3, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2615 | kos | 1
| Cev okrogla 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.5
PRELIV DN 250 in IZPUST DN 100; vsa instalacija PN 10 bar
4.1.30 | FFK kos DN 250 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 50): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica leteča DN 250, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 273 x 3, DN 250, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cev okrogla 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 2.4
4.1.31 | FF prehodni kos DN 250 INOX AISI 304, s tesnilno ploščo v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 51): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 250, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 250, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.6
| Tesnilna plošča 500 x 500 x 3 z luknjo fi 273, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | kos | 1
4.1.32 | FFKK kos DN 250/100 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 52): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica leteča DN 250, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 100, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 114,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 273 x 3, DN 250, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 114,3 x 3, DN 100, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cev okrogla 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.8
| Cev okrogla 114,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.8
4.1.33 | F prehodni kos DN 100 s tesnilno ploščo, INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Pišece; poz. 53): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica leteča DN 100, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 114,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 114,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.45
Zračnik, lestve, pohodne rešetke po meri iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304), kpl. z varjenjem, pasiviranjem in površinsko obdelavo, transportom, pripasanjem na gradbišču in vgradnjo
4.1.34 | Izdelava in montaža zračnika fi 219,1/L=2000, INOX AISI 304 s kapo, sidrana na objekt, z izpustom kondenza, opremljena z mrežo proti mrčesu na izpustu in zgoraj z obrobno perforirano INOX pločevino za prezračevanje. Vgradnja na vrh stene vsake vodne celice ter v armaturno celico. Za pritrditev na steno se izvede prirobnični spoj s priprobnico DN 200, PN 10 bar, DIN 2576. | kpl | 3 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 200, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| T kos varilni, 219,1 / 219,1 x 3, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2615 | kos | 1
| Cev okrogla 219,1 x 3, DN 200, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 2
| Cev okrogla 323,9 x 2, DN 300, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.4
| Cevna kapa 323,9 x 2, DN 300, PN 10, INOX AISI 304, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Perforirana pločevina debelina s = 1 mm, okrogla perforacija d1 = 1mm, delitev P = 2,5 mm, INOX AISI 304, EN 10088 - 2 (DIN 17441). | m2 | 0.3
4.1.35 | F prehodni kos za zračnik DN 200 INOX AISI 304, v sestavi: | kpl | 3 | 0 | 0
| Prirobnica leteča DN 200, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 219,1 x 3, DN 200, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 |  | 1
| Cev okrogla 219,1 x 3, DN 200, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.5
| Tesnilna plošča 400 x 400 / fi 220 mm, s = 2.5 mm, INOX AISI 304 | kos | 1
4.1.36 | Izdelava in montaža lestev - vstop v vodno celico vodohrana, iz pohištvenih cevi INOX AISI 304, po detajlu: VK60-H3000-TIP-02; teža lestve cca 59 kg; skupaj s sidrnimi vijaki, dobava in vgradnja. | kpl | 2 | 0 | 0
4.1.37 | Izdelava in montaža pohodnega pokrova iz rebraste solza pločevine INOX AISI 304 debeline 4/5 mm, po detajlu: - POKROV: svetle zunanje mere 880 x 880 mm, višina 45 mm, z izvrtinama fi 20 mm za dvig; - OKVIR: iz kotnika 50 x 50 x 5, svetle zunanje dimenzije okvirja 900 x 900 mm, s sidri 100 x 40 x 4 (8 sider) | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.38 | Izdelava in montaža okvirja pohodne rešetke, vroče cinkanega v spodnji armaturni celici vodohrana, iz tipskih pohodnih rešetk, po detajlu: OKVIR iz kotnika 30 x 45 x 4, svetle zunanje dimenzije okvirja 2.030 x 4.450 mm, s sidri 100 x 40 x 4 (14 sider), ter pohištvenih cevi 100 x 50 x 3 mm za ojačitev | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.39 | Dobava in montaža pohodne rešetke v spodnji armaturni celici vodohrana, iz tipskih pohodnih rešetk kot npr. KLASIK, po detajlu: Pohodna rešetka tip kot npr. KLASIK; velikost okenca: 33 x 33 mm; mere: 1100 x 1000 mm; nosilni trak: 30/2mm; povečana nosilnost, prečni trak: 8/2mm; material: vroče cinkano | kpl | 8 | 0 | 0
4.1.40 | Stopnice ''račka'' v spodnjo komoro armaturne celice iz vroče valjane solza pločevine, kpl. vroče cinkane; izdelava, transport, vroče cinkanje in vgradnja - postavitev na pozicijo, v sestavi po detajlu; teža stopnic pred cinkanjem cca 149 kg; v ceno všteti sidrnimi vijaki, dobava in vgradnja. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.41 | Izdelava in montaža stenskega oprijemala iz cevi INOX AISI 304 - dimenzije 5/4'' - stopnišče v spodnjo armaturno celico; teža oprijemala cca 8 kg; skupaj s sidrnimi vijaki, dobava in vgradnja. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.42 | Izdelava in montaža ograje in oprijemala na stopnicah po detajlu, iz cevi INOX AISI 304 - dimenzije 5/4'' (nosilne cevi) - stopnišče v spodnjo armaturno celico; teža ograje cca 23 kg; skupaj s pritrdilnimi vijaki, dobava in vgradnja. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.43 | Izdelava ter vgradnja med opaženjem, pred zabetroniranjem bremenskega ušesa v strop armaturne celice, centrirano na odprtino v plošči, za obešenje ročnega dvigala - obešalo iz INOX AISI 304: navojna palica M16 s protmaticami za oprijem v betonu, ter ušesom. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.44 | Izdelava ter sidranje (po potrebi lepljenje) pritrdil, podpornih nogic in in obešal iz INOX AISI 304 za instalacijo v plošče ali stene objekta. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 50 | 0 | 0
4.1.45 | Vrata INOX 2050/1000, izolirana proti kondenzu, z zračno rešetko 325/225 pri tleh z mrežico proti vstopu mrčesa in protidežno zaporo, z okvirjem in ključavnico; dobava in vgradnja. | kpl | 2 | 0 | 0
4.1.46 | Tlačni preizkus cevovodov in armatur v vodohranu po navodilih proizvajalca na tlak 10 bar (vtok, poraba). Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.47 | Dezinfekcija in izpiranje cevovodov in armatur po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
KLORIRANJE
4.1.48 | NAPRAVA ELEKTROLIZNA 60g/h Elektrolizni sistem CIIa generira natrijev hipoklorit z koncentracijo 9g/l Kapaciteta naprave: - 60g Cl2/h Poraba soli: maksimalno 4,5 kg/dan Poraba vode: maksimalno 8 l/h Poraba električne energije: maksimalno 0,45 kW/h Električno napajanje: 1 fazno 230VAC Vsebuje: - avtomatski mehčalec vode - posoda za slanico 50l - 1 membranska celica za proizvodnjo klora - dve dozirni črpalki za doziranje klora v dva cevovoda (krmiljenje impulzno, 4 - 20 mA, izhod napake) | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.49 | Analizator prostega klora v vodi, z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l.Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo.Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator Kot naprimer: M 1035 C/ADCR1F (Controlmatik ABW) | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.50 | Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOX izvedba, za vzorčenje vode VITON semering (ODPOREN NA KLOR), za čisto vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.51 | Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25 z zapornimi ventili Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m - ventili 2 kosa | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.52 | Dozirni ventil za doziranje klora, PTFE material, podaljšan da seže v 1/3 cevi za kontinuirano odnašanje klora | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.53 | Montaža, šolanje in zagon opreme | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM
4.1.54 | Funkcionalni zagon vodohrana - vključitev v vodooskrbni sistem, ob prisotnosti strojnega in elektro nadzora ter bodočega upravljavca, izdelava zapisnika o izvedbi zagona, umerjanje nivojskih sond, nastavitev režima obratovanja glede na nivoje vode v nižjeležečih vodohranih; vklop črpalk iz Dupla glede na nivo v VH Pišece, priprava vseh podatkov za vključitev vodohrana v v telemetrijski sistem. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.55 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 80 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 80 | 0 | 0
4.1.56 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.projektant strojnih instalacij. | ur | 80 | 0 | 0
Skupaj: | Predvideni vodohran Pišece 60 m3, ter vrtina Piš 1/94: predelava strojnih instalacij za zajem vode iz vrtine Piš-1/94 |  |  |  | 0
4.2 | Predvideni vodohran Brezje pri Bojsnem 200 m3
4.2.1 | Obveščanje prebivalstva o občasno moteni vodooskrbi in obveznosti prekuhavanja pitne vode zaradi oporečnosti v času prevezave objekta v obratovanje - objava na radiu. Predviden čas oporečnosti do 80 ur. | kpl | 1 | 0 | 0
ARMATURA - ZASUNI
Zahteve za zasune: EV zasuni PN10 morajo biti izdelani iz litine GGG40, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat). Klin zasuna je iz jelklemne litine GC-C25, tesnenje iz nerjavečega jekla. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
4.2.2 | EV ZASUN (tip kot npr. F4 ali EURO23), s kolesom; dobava in vgradnja.
| DN 50, PN 10 bar | kos | 2 | 0 | 0
| DN 100, PN 10 bar | kos | 2 | 0 | 0
| DN 150, PN 10 bar | kos | 5 | 0 | 0
Zahteve za medprirobnično loputo z EM pogonom: obratovalni tlak PN 10 bar 160 Nm omrežna napetost pogona 220 V komunikacija: Modbus TRU čas premika 90°: 35 sek (možnost nastavljanja) IP66/67, ročica za ročno premikanje lopute primeren je tip kot npr D6150N/PRCA-BAC-S2-T
4.2.3 | Medprirobnična loputa z EM pogonom, PN 10 bar; dobava in vgradnja
| DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
ARMATURA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Zahteve za montažno - demontažni kos: Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
4.2.4 | MDK - montažno demontažni kos; dobava in vgradnja
| DN 50, PN 16 bar | kos | 1 | 0 | 0
| DN 150, PN 10 bar | kos | 3 | 0 | 0
ARMATURA - VODOMER
4.2.5 | Prirobnični turbinski vodomer, s suho številčnico, zamenljivim mehanizmom in magnetnim prenosom vrtljajev. Os turbine vzporedna z osjo cevovoda. Vgradnja vodomera v horizontalni ali vertikalni legi. Za merjenje porabe hladne (do 30°C). Predpriprava za priklop REED in OPTO stikala. Telo vodomera iz litine in premazano z epoksi barvo debeline 150 μm. Številčnica v vakuumu, kar preprečuje nabiranje kondenza.
| DN 50, PN 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
| DN 150, PN 10 bar | kos | 2 | 0 | 0
ARMATURA - UNIVERZALNE SPOJKE
4.2.6 | Dobava in vgradnja enojnih univerzalnih spojk, kot npr. UNI, Multi-Joint 3057 E ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Zahtevan lom na spoju minimalno 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 1.6 MPa.
| Univerzalna spojka enojna, DN 50 (47-71) E. | kos | 2 | 0 | 0
REGULACIJA TLAKA
Zahteve za mehanske reducirne ventile: Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Ventil deluje na vzmetnem principu s katero nastavimo tudi redukcijo (območja 0,5-6 bar, 2-8 bar, 4-12 bar). Vgradna mera po standardu EN 558 serija 1 in 26, prirobnice PN10, PN16, PN 25 ali PN40: EN1092.
4.2.7 | Mehanski reducirni ventil DN 50, prirobnični spoj, PN 16 bar | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - LOVILEC NESNAGE PRIROBNIČNI
Zahteve za lovilec nesnage: Telo prirobničnega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito s čistilno mrežico iz nerjavečega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter čistilno prirobnico.
4.2.8 | Lovilec nesnage prirobnični DN 50, PN 16 bar; dobava in vgradnja. | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - SESALNI KOŠ
Zahteve za sesalni koš: Ustreznost za trajni stik s pitno vodo pri dovoljeni delovni temperaturi do 50ºC in delovnem tlaku do max. 10 bar. Telo iz sive litine, sito iz nerjavečega jekla. Lijakast protipovratni ventil iz EPDM gume. Deli iz nodularne litine so so zunaj in znotraj premazani z epoksi barvo min. 250 μm, sito je izdelano iz nerjavečega jekla; vijaki, podložke in matice iz inox materiala. Zahtevana je horizontalna vgradnja. Testirano po EN 12266-1, preizkus P10 in P11.
4.2.9 | Sesalni koš prirobnični, s protipovratnim ventilom in inox mrežico
| DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
ARMATURA - KOTNI PLOVNI VENTIL
Zahteve za regulator nivoja - kotni plovni ventil Telo avtomatskega hidravličnega regulatorja je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito 250 mikronov, zapiralo, regulirna palica in plovek so izdelani iz nerjavečega jekla. Membrana in tesnilo pa iz EPDM.
4.2.10 | Plovni ventil DN 150, kotni, prirobnični, PN 10 bar | kos | 2 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE - PRIROBNIČNI SPOJ
Zahteve za fazonske kose: Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi morajo imeti na zahtevo vrtljivo prirobnico, samo FF kosi pa imajo lahko fiksno.
4.2.11 | Dobava in vgradnja prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vsi spoji s tlačnim razredom PN=1.0MPa.
| F kos, DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos, DN 50/300 | kos | 2 | 0 | 0
| FF kos, DN 50/600 | kos | 2 | 0 | 0
| FF kos, DN 150/1000 | kos | 2 | 0 | 0
| FFK-Q kos, DN 50/90° | kos | 4 | 0 | 0
| T kos, DN 50/50 | kos | 1 | 0 | 0
| Xi kos z navojno luknjo, DN 50-6/4'' | kos | 1 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI - OBOJČNI SPOJ
4.2.12 | Dobava in vgradnja obojčnih fazonskih kosov: STD ali TYTON spoj, po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vsi spoji s tlačnim razredom najmanj PN=1.00MPa. K posameznemu kosu so všteta pripadajoča tesnila in zaklepni obroč, glede na vsako posamezno vrsto spoja.
| EU kos, DN 150, STD spoj, PN=1,6MPa | kos | 1 | 0 | 0
KROGELNE PIPE, MERITVE TLAKA, POCINKANI KOSI
4.2.13 | Krogelna pipa 3/4" kot npr. Kovina KP 503G | kos | 2 | 0 | 0
4.2.14 | Manometer FI 100 PN 16 bar, priključek 3/4'' | kos | 2 | 0 | 0
4.2.15 | Merilnik tlaka PPI 130, izhod tok 4-20mA, napajanje po tokovni zanki, R1/2. Merilno območje: 0-10 bar, dobava in vgradnja s povezavami na dovodni cevovod iz vrtine Pišece (arteški vir). | kos | 2 | 0 | 0
4.2.16 | Pocinkan reducirni kos 6/4'' - 3/4'' | kos | 1 | 0 | 0
4.2.17 | Pocinkan T kos 3/4'' - 3/4'' | kos | 1 | 0 | 0
4.2.18 | Pocinkana tuljava - dvojni narez 3/4'' | kos | 4 | 0 | 0
Fazonski kosi po meri iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304), kpl. z varjenjem, pasiviranjem in površinsko obdelavo, transportom, pripasanjem na gradbišču in vgradnjo
4.2.19 | FF kos DN 150 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Brezje; poz. 4): | kpl | 4 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 168.3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 168.3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.8
4.2.20 | FFFTKK kos DN 150 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Brezje; poz. 6): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 2
| Zavihek varilni 168.3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 2
| T kos varilni, 168,3 / 168,3 x 3, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2615 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 168,3 x 3, DN 150, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 2
| Cev okrogla 168.3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 5.6
4.2.21 | FF kos DN 150 INOX AISI 304, s sidri za prehod skozi ploščo: (PZI, strojne instalacije VH Brezje; poz. 7): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 168.3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 168.3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1.7
4.2.22 | FFKKK kos DN 150 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Brezje; poz. 8): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 168.3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 168,3 x 3, DN 150, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 3
| Cev okrogla 168.3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.7
4.2.23 | FF prehodni kos DN 150 INOX AISI 304, s tesnilno ploščo v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Brezje; poz. 11): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 168.3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 168.3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1
| Tesnilna plošča 400 x 400 x 3 z luknjo fi 169, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | kos | 1
4.2.24 | FFFT kos DN 150 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Brezje; poz. 13): | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 2
| Zavihek varilni 168.3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 2
| T kos varilni, 168,3 / 168,3 x 3, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2615 | kos | 1
| Cev okrogla 168.3 x 3, DN 150, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 3.7
4.2.25 | FK kos DN 250 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Brezje; poz. 15): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica leteča DN 250, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 273 x 3, DN 250, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cev okrogla 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1.35
4.2.26 | FF kos DN 250 INOX AISI 304, s tesnilno ploščo v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Brezje; poz. 16): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 250, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 250, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.7
| Tesnilna plošča 500 x 500 x 3 z luknjo fi 274, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | kos | 1
4.2.27 | FFKK kos DN 250 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Brezje; poz. 17): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 250, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 250, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 273 x 3, DN 250, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 2
| Cev okrogla 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1
4.2.28 | FFT kos DN 250 INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Brezje; poz. 18): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 250, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 100, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 114,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 273 x 3, DN 250, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1.7
| Cev okrogla 114,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.25
4.2.29 | F prehodni kos DN 100 s tesnilno ploščo, INOX AISI 304, v sestavi (PZI, strojne instalacije VH Brezje; poz. 19): | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica leteča DN 100, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 114,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 114,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.45
| Tesnilna plošča 300 x 300 x 3 z luknjo fi 115, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | kos | 1
Zračnik, lestve, pohodne rešetke po meri iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304), kpl. z varjenjem, pasiviranjem in površinsko obdelavo, transportom, pripasanjem na gradbišču in vgradnjo
4.2.30 | Izdelava in montaža zračnika fi 219,1/L=2000, INOX AISI 304 s kapo, sidrana na objekt, z izpustom kondenza, opremljena z mrežo proti mrčesu na izpustu in zgoraj z obrobno perforirano INOX pločevino za prezračevanje. Vgradnja na vrh stene vsake vodne celice ter v armaturno celico. Za pritrditev na steno se izvede prirobnični spoj s priprobnico DN 200, PN 10 bar, DIN 2576. | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 200, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| T kos varilni, 219,1 / 219,1 x 3, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2615 | kos | 1
| Cev okrogla 219,1 x 3, DN 200, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 2
| Cev okrogla 323,9 x 2, DN 300, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.4
| Cevna kapa 323,9 x 2, DN 300, PN 10, INOX AISI 304, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Perforirana pločevina debelina s = 1 mm, okrogla perforacija d1 = 1mm, delitev P = 2,5 mm, INOX AISI 304, EN 10088 - 2 (DIN 17441). | m2 | 0.3
4.2.31 | F prehodni kos za zračnik DN 200 INOX AISI 304, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica leteča DN 200, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 219,1 x 3, DN 200, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 |  | 1
| Cev okrogla 219,1 x 3, DN 200, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.6
| Tesnilna plošča 400 x 400 / fi 220 mm, s = 2.5 mm, INOX AISI 304 | kos | 1
4.2.32 | Izdelava in montaža zračnika fi 323,9 /L=2000, INOX AISI 304 s kapo, sidrana na objekt, z izpustom kondenza, opremljena z mrežo proti mrčesu na izpustu in zgoraj z obrobno perforirano INOX pločevino za prezračevanje. Vgradnja na vrh stene vsake vodne celice ter v armaturno celico. Za pritrditev na steno se izvede prirobnični spoj s priprobnico DN 300, PN 10 bar, DIN 2576. | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 300, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| T kos varilni, 323,9 / 323,9 x 3, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2615 | kos | 1
| Cev okrogla 323,9 x 3, DN 300, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 2
| Cev okrogla 323,9 x 2, DN 300, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.4
| Cevna kapa 406,4 x 3, DN 400, PN 10, INOX AISI 304, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Perforirana pločevina debelina s = 1 mm, okrogla perforacija d1 = 1mm, delitev P = 2,5 mm, INOX AISI 304, EN 10088 - 2 (DIN 17441). | m2 | 0.3
4.2.33 | F prehodni kos za zračnik DN 300 INOX AISI 304, v sestavi: | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica leteča DN 300, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 323,9 x 3, DN 300, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 |  | 1
| Cev okrogla 323,9 x 3, DN 300, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.6
| Tesnilna plošča 500 x 500 / fi 325 mm, s = 2.5 mm, INOX AISI 304 | kos | 1
4.2.34 | Izdelava in montaža lestev - vstop v vodno celico vodohrana, iz pohištvenih cevi INOX AISI 304, po detajlu: VK200-H3000-TIP-03; teža lestve cca 59 kg; skupaj s sidrnimi vijaki, dobava in vgradnja. | kpl | 2 | 0 | 0
4.2.35 | Izdelava in montaža dvodelnega pohodnega pokrova iz rebraste solza pločevine INOX AISI 304 debeline 4/5 mm, po detajlu: - POKROV: svetle zunanje mere 1180 x 585 mm, višina 45 mm, z izvrtinami fi 20 mm za dvig; 2 kosa - OKVIR: iz kotnika 50 x 50 x 5, svetle zun. dimenzije okvirja 1200 x 1200 mm, s sidri 100 x 40 x 4 (12 sider); 1 kos | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.36 | Izdelava in montaža okvirja in pohodne rešetke nad izpustnim kanalom v spodnji arm. celici po detajlu: - OKVIR iz INOX AISI 304 kotnika 45x30x4 s sidri: 12 kom; zun. svetla dimenzija okvirja 2060 x 460; v ceno všteta vgradnja ob opaženju pred betoniranjem, rob dvigniti na nivo finalnega tlaka; 1 kos - POHODNA REŠETKA iz INOX AISI 304 ploščatega jekla 5/40 mm, delitev 30 mm, ojačana z 2 palicama fi10; dim. 1025 x 440; 2 kosa | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.37 | Stopnice ''račka'' v spodnjo komoro armaturne celice iz vroče valjane solza pločevine, kpl. vroče cinkane; izdelava, transport, vroče cinkanje in vgradnja - postavitev na pozicijo, v sestavi po detajlu; teža stopnic pred cinkanjem cca 195 kg; v ceno všteti sidrnimi vijaki, dobava in vgradnja. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.38 | Izdelava in montaža stenskega oprijemala iz cevi INOX AISI 304 - dimenzije 5/4'' - stopnišče v spodnjo armaturno celico; teža oprijemala cca 11 kg; skupaj s sidrnimi vijaki, dobava in vgradnja. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.39 | Izdelava in montaža ograje in oprijemala na stopnicah po detajlu, iz cevi INOX AISI 304 - dimenzije 5/4'' (nosilne cevi) - stopnišče v spodnjo armaturno celico; teža ograje cca 30 kg; skupaj s pritrdilnimi vijaki, dobava in vgradnja. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.40 | Izdelava ter vgradnja med opaženjem, pred zabetroniranjem bremenskega ušesa v strop armaturne celice, centrirano na odprtino v plošči, za obešenje ročnega dvigala - obešalo iz INOX AISI 304: navojna palica M16 s protmaticami za oprijem v betonu, ter ušesom. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.41 | Vrata INOX 2050/1000, izolirana proti kondenzu, z zračno rešetko 325/225 pri tleh z mrežico proti vstopu mrčesa in protidežno zaporo, z okvirjem in ključavnico; dobava in vgradnja. | kpl | 2 | 0 | 0
4.2.42 | Izdelava ter sidranje (po potrebi lepljenje) pritrdil, podpornih nogic in in obešal iz INOX AISI 304 za instalacijo v plošče ali stene objekta. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 50 | 0 | 0
MERJENJE KLORA
4.2.43 | Analizator prostega klora v vodi, z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l.Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo.Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator Kot na primer: M 1035 C/ADCR1F (Controlmatik ABW) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.44 | Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOX izvedba, za vzorčenje vode VITON semering (ODPOREN NA KLOR), za čisto vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.45 | Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25 z zapornimi ventili Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m - ventili 2 kosa | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.46 | Montaža, šolanje in zagon opreme | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM
4.2.47 | Tlačni preizkus cevovodov in armatur v vodohranu po navodilih proizvajalca na tlak 10 bar (vtok, poraba). Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.48 | Dezinfekcija in izpiranje cevovodov in armatur po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.49 | Funkcionalni zagon vodohrana - vključitev v vodooskrbni sistem, ob prisotnosti strojnega in elektro nadzora ter bodočega upravljavca, izdelava zapisnika o izvedbi zagona, umerjanje nivojskih sond, nastavitev režima obratovanja glede na nivoje vode v nižjeležečih vodohranih, priprava vseh podatkov za vključitev vodohrana v v telemetrijski sistem. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.50 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 80 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 80 | 0 | 0
4.2.51 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.projektant strojnih instalacij. | ur | 120 | 0 | 0
Skupaj: | Predvideni vodohran Brezje pri Bojsnem 200 m3 |  |  |  | 0
4.3 | Zajetje Duplo v Pišecah: Prevezava cevovodov in predelava strojnih instalacij za črpanje vode iz zajetja v novi VH Pišece
4.3.1 | Obveščanje prebivalstva o občasno moteni vodooskrbi in obveznosti prekuhavanja pitne vode zaradi oporečnosti v času prevezave objekta v obratovanje - objava na radiu. Predviden čas oporečnosti do 80 ur. | kpl | 1 | 0 | 0
ARMATURA - ZASUNI
Zahteve za zasune: EV zasuni PN10 morajo biti izdelani iz litine GGG40, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat). Klin zasuna je iz jelklemne litine GC-C25, tesnenje iz nerjavečega jekla. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
4.3.2 | EV ZASUN (tip kot npr. F4 ali EURO23), s kolesom; dobava in vgradnja.
| DN 50, PN 10 bar | kos | 2 | 0 | 0
| DN 80, PN 10 bar | kos | 2 | 0 | 0
| DN 100, PN 10 bar | kos | 2 | 0 | 0
ARMATURA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Zahteve za montažno - demontažni kos: Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
4.3.3 | MDK - montažno demontažni kos; dobava in vgradnja
| DN 50, PN 16 bar | kos | 2 | 0 | 0
ARMATURA - VODOMER
4.3.4 | Prirobnični turbinski vodomer, s suho številčnico, zamenljivim mehanizmom in magnetnim prenosom vrtljajev. Os turbine vzporedna z osjo cevovoda. Vgradnja vodomera v horizontalni ali vertikalni legi. Za merjenje porabe hladne (do 30°C). Predpriprava za priklop REED in OPTO stikala. Telo vodomera iz litine in premazano z epoksi barvo debeline 150 μm. Številčnica v vakuumu, kar preprečuje nabiranje kondenza.
| DN 50, PN 16 bar | kos | 1 | 0 | 0
| DN 65, PN 16 bar | kos | 1 | 0 | 0
| DN 80, PN 16 bar | kos | 1 | 0 | 0
| DN 100, PN 16 bar | kos | 1 | 0 | 0
| DN 125, PN 16 bar | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - UNIVERZALNE SPOJKE
4.3.5 | Dobava in vgradnja enojnih univerzalnih spojk, kot npr. UNI, Multi-Joint 3057 E ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Zahtevan lom na spoju minimalno 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 1.6 MPa.
| Univerzalna spojka enojna, DN 125 (104-132) E. | kos | 2 | 0 | 0
ARMATURA - SESALNI KOŠ
Zahteve za sesalni koš: Ustreznost za trajni stik s pitno vodo pri dovoljeni delovni temperaturi do 50ºC in delovnem tlaku do max. 10 bar. Telo iz sive litine, sito iz nerjavečega jekla. Lijakast protipovratni ventil iz EPDM gume. Deli iz nodularne litine so so zunaj in znotraj premazani z epoksi barvo min. 250 μm, sito je izdelano iz nerjavečega jekla; vijaki, podložke in matice iz inox materiala. Zahtevana je horizontalna vgradnja. Testirano po EN 12266-1, preizkus P10 in P11.
4.3.6 | Sesalni koš prirobnični, s protipovratnim ventilom in inox mrežico
| DN 125 | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - PROTIPOVRATNI VENTILI
Zahteve za protipovratne ventile: Telo prirobničnega ventila mora biti iz litine z epoxy zaščito , z zapiralom koničaste okrogle izvedbe in vzmetjo.
4.3.7 | Protipovratni ventil s kroglo, prirobnični spoj, PN 16 bar; dobava in vgradnja
| DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
ČRPALKE - ZAJETJE DUPLO V ČR DUPLO
Zahteve za Vertikalne večstopenjske centrifugalne INOX črpalke: Karakteristike: Q=5,35 l/s pri H=19,5m Podatki o elektromotorju: Nazivna moč elektromotorja: 2,2 kW Število vrtljajev: 2900 min-1, 2-polni, 3-fazen, 3x400V, 50 Hz Nazivni tok: 4,56A pri 400V Razred energetske učinkovitosti po IEC 60034-30/2008: IE3 Priključki: prirobnični DN50/PN25, IN-LINE (glej priloge) Temperatura medija: -30°C do +120°C Tesnjenje: mehansko drsno tesnilo Material tesnila: SiC / grafit / EPDM Materiali: Črpalka v celoti izdelana iz AISI 304 (DIN 1.4308) Primeren tip črpalke kot npr. Lowara tip 15 SV 02 F 022T/D
4.3.8 | Vertikalna večstopenjska centrifugalna INOX črpalka prirobnična DN 50 s karakteristikami: Q=5,35 l/s pri H=19,5m' | kos | 2 | 0 | 0
ČRPALKE - ZAJETJE DUPLO V ČR MLINČEK
Zahteve za Vertikalne večstopenjske centrifugalne INOX črpalke: Karakteristike: Q=38,17 m3/h pri H=64,59m Podatki o elektromotorju: Nazivna moč elektromotorja: P1 = 9,9 kW Število vrtljajev: 2900 min-1, 2-polni, 3-fazen, 3x400V, 50 Hz Nazivni tok: 20,8-19,8/12,0-11,8 A Razred energetske učinkovitosti po IEC 60034-30/2008: IE3 Priključki: prirobnični DN80/PN40 Temperatura medija: -20°C do +120°C Materiali: Črpalka v celoti izdelana iz AISI 304 (DIN 1.4408) Primeren tip črpalke kot npr.Grundfos tip CRN 45-3 A-F-A-E-HQQE
4.3.9 | Vertikalna večstopenjska centrifugalna INOX črpalka prirobnična DN 80 s karakteristikami: Q=38,17 m3/h pri H=64,59 m' | kos | 2 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE - PRIROBNIČNI SPOJ
Zahteve za fazonske kose: Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi morajo imeti na zahtevo vrtljivo prirobnico, samo FF kosi pa imajo lahko fiksno.
4.3.10 | Dobava in vgradnja prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vsi spoji s tlačnim razredom PN=1.6MPa.
| FF kos, DN 80/800 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos, DN 80/1000 | kos | 2 | 0 | 0
| FF kos, DN 100/300 | kos | 2 | 0 | 0
| FF kos, DN 100/600 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos, DN 125/300 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos, DN 125/800 | kos | 2 | 0 | 0
| FF kos, DN 125/1000 | kos | 2 | 0 | 0
| FFK kos, DN 100/45° | kos | 1 | 0 | 0
| FFK-Q kos, DN 80/90° | kos | 2 | 0 | 0
| FFK-Q kos, DN 100/90° | kos | 2 | 0 | 0
| FFK-Q kos, DN 125/90° | kos | 4 | 0 | 0
| FFR kos, DN 100/50 | kos | 4 | 0 | 0
| FFR kos, DN 125/100 | kos | 2 | 0 | 0
| T kos, DN 100/100 | kos | 2 | 0 | 0
| T kos, DN 125/80 | kos | 2 | 0 | 0
| Xi kos z navojno luknjo, DN 100-6/4'' | kos | 2 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI - OBOJČNI SPOJ
4.3.11 | Dobava in vgradnja obojčnih fazonskih kosov: STD ali TYTON spoj, po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vsi spoji s tlačnim razredom najmanj PN=1.60MPa. K posameznemu kosu so všteta pripadajoča tesnila in zaklepni obroč, glede na vsako posamezno vrsto spoja.
| EU kos, DN 125, STD spoj, PN=1,6MPa | kos | 1 | 0 | 0
DOGRADITEV TELEMETRIJSKE OPREME NA OBSTOJEČIH OBJEKTIH, V SKLOPU ŠIRITVE VODOOSKRBNEGA SISTEMA
4.3.12 | Telemetrijska oprema v obstoječi vodomerni jašek (3x AI, 4xDI, 1xDO, RS485, 4G). Večletno avtonomno delovanje na baterijo. Možna je montaža direktno v merni jašek ali montaža na drog. Opomba: vgradnja vodomera je zajeta v posebni postavki. | kpl | 6 | 0 | 0
| TBOX Nano (3G/4G, RS485, 4DI,3AI,1DO), baterija, antena na datalogerju, 5 metrski IO kabli z IP68 konektorji | kos | 1
| inox nosilec za pritrditev na steno | kos | 1
| posebna "high gain" antena za jaške z LTŽ pokrovom | kos | 1
| doza s priključnimi sponkami IP67 | kos | 1
| konfiguracija TBOX Nano in Atvise | kos | 1
2.1.13 | Dograditev telemetrijske opreme in elektrifikacija raztežilnika Škof s sončnim napajanjem (4x AI, 8x DI, 4xDO) | kpl | 1 | 0 | 0
| polyester stenska omara dim. 600x400x150 z vgrajeno opremo (glavno stikalo, varovalke, kanali, DIN letve, sponke, ožičenje, predal za dokumentacijo) | kos | 1
| krmilnik TBOX LP-450-GE(GPRS + 1xRS-232 + 1xRS-485 (8xDI, 4xDO, 4xAI), WEB1.0, alarm management, 30 dni podatkov, DNP3, Modbus, 10-30VDC, low power | kos | 1
| grafični prikaz stanja v objektu (5" LED touch, barvni, Android, IP65, 12-24 VDC, low power ) s programsko opremo | kos | 1
| GSM antena + 5m kabla + konektorji | kos | 1
| sončno napajanje (50W sončna celica, sončni regulator, hermetični akumulator 45Ah, kabli) | kos | 1
| 6m drog za sončno celico z nosilci in postavitvijo | kos | 1
| brezkontaktni indikator vstopa v objekt | kos | 1
| programska oprema | kos | 1
| izdelava aplikacije v nadzornem programu | kos | 1
| stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kos | 1
KROGELNE PIPE, MERITVE TLAKA, POCINKANI KOSI
4.3.14 | Krogelna pipa 3/4" kot npr. Kovina KP 503G | kos | 1 | 0 | 0
4.3.15 | Manometer FI 100 PN 16 bar, priključek 3/4'' | kos | 1 | 0 | 0
4.3.16 | Merilnik tlaka PPI 130, izhod tok 4-20mA, napajanje po tokovni zanki, R1/2. Merilno območje: 0-10 bar, dobava in vgradnja s povezavami na dovodni cevovod iz vrtine Pišece (arteški vir). | kos | 5 | 0 | 0
4.3.17 | Pocinkan reducirni kos 6/4'' - 3/4'' | kos | 1 | 0 | 0
4.3.18 | Pocinkan T kos 3/4'' - 3/4'' | kos | 1 | 0 | 0
4.3.19 | Pocinkana tuljava - dvojni narez 3/4'' | kos | 1 | 0 | 0
4.3.20 | Zagon črpalk, preizkusno delovanje ter zapisnik | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.21 | Izdelava in montaža okvirja in pohodne rešetke nad izpustnim kanalom v spodnji arm. celici po detajlu: - OKVIR iz INOX AISI 304 kotnika 45x30x4 s sidri: 8 kom; zun. svetla dimenzija okvirja 800 x 800; v ceno všteta vgradnja ob opaženju pred betoniranjem, rob dvigniti na nivo finalnega tlaka; 1 kos - POHODNA REŠETKA iz INOX AISI 304 ploščatega jekla 5/40 mm, delitev 30 mm, ojačana z 2 palicama fi10; dim. 780 x 780; 1 kos | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.22 | Vrata INOX 2050/1000, izolirana proti kondenzu, z zračno rešetko 325/225 pri tleh z mrežico proti vstopu mrčesa in protidežno zaporo; dobava in vgradnja. Mero preveriti pred izdelavo vrat. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.23 | Izdelava ter sidranje (po potrebi lepljenje) pritrdil, podpornih nogic in in obešal iz INOX AISI 304 za instalacijo v plošče ali stene objekta. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 30 | 0 | 0
GRADBENA DELA K STROJNIM INŠTALACIJAM
Opomba: vsa gradbena dela izven objekta in zajetja so zajeta v popisih za cevovode.
4.3.24 | Diamantno kronsko vrtanje v armiran beton - skozi betonsko steno jaška , okrogla odprtina fi 300 mm. Všteta je raba agregata. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.25 | Izdelava izpustnega jaška v obstoječem objektu: rezanje betona debelina stene 20 cm, pikiranje , nakladanje in odvoz na depinijo s plačilom takse, čiščenje, vgradnja betonske cevi BC 60/0,5m' na podložni beton, z izrezom za izpust BC fi 200, podboj z ročnim pnevmatskim kladivom pod zidom, ročni izvoz materiala iz objekta, dobava in vgradnja cevi PVC-UK 250 v objektu (cca 2 m'; ostala izpustna cev je zajeta v popisu cevovodov in VH Pišece). Zabetoniranje talne plošče po vgradnji cevi iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura). | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.26 | Zamenjava vodovodne armature in cevi v vodnem zajetju Duplo: demontaža vstopne ograje in mreže, dstranitev obstoječe armature, ročno čiščenje gradbenih kosov, prilagoditev v zajetju za vgradnjo nove instalacije, vgradnja instalacije: pikiranje, ročno nakladanje in odvoz, čiščenje, zabetoniranje fazonov, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura). | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM
4.3.27 | Tlačni preizkus cevovodov in armatur v črpališču po navodilih proizvajalca na tlak 10 bar (vtok, poraba). Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.28 | Dezinfekcija in izpiranje cevovodov in armatur v črpališču po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.29 | Funkcionalni zagon črpališča - vključitev v vodooskrbni sistem, ob prisotnosti strojnega in elektro nadzora ter bodočega upravljavca, izdelava zapisnika o izvedbi zagona, umerjanje nivojskih sond, nastavitev režima obratovanja črpalk glede na nivoje vode v vodohranu Pišece, priprava vseh podatkov za vključitev vodohrana v v telemetrijski sistem. | kpl | 1 | 0 | 0
4.3.30 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 40 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 40 | 0 | 0
4.3.31 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.projektant strojnih instalacij. | ur | 40 | 0 | 0
Skupaj: | Zajetje Duplo v Pišecah: Prevezava cevovodov in predelava strojnih instalacij za črpanje vode iz zajetja v novi VH Pišece |  |  |  | 0
4.4 | Vodohran Bizeljsko (Pišeška cesta):Predelava strojnih instalacij za navezavo novega cevovoda NL DN 100 na vodohran Pišece
4.4.1 | Izdelava začasnega vtoka - provizorij, za čas predelave vtoka po načrtu, ter demontaža po končanju del, v sestavi: Xi DN100 / 2'' 1 kos poc. tuljava 2'' 1 kos krogelni ventil 2'' 1 kos I joint koleno zunanji navoj 2'' - d50 1 kos I joint koleno zunanji navoj d50 1 kos cev PE d63 6 m' | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.2 | Demontaža vodovodne armature - vtoka v vodohranu Bizeljsko, pikiranje, rezanje jeklenih cevi, nakladanje in odvoz na deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.3 | Razširitev odprtine v betonski plošči med zgornjo in spodnjo armaturno komoro, za vgradnjo nove instalacije, ter sanacija po vgradnji cevi. | kpl | 1 | 0 | 0
ARMATURA - VODOMER
4.4.4 | Prirobnični turbinski vodomer, s suho številčnico, zamenljivim mehanizmom in magnetnim prenosom vrtljajev. Os turbine vzporedna z osjo cevovoda. Vgradnja vodomera v vertikalni legi. Za merjenje porabe hladne (do 30°C). Predpriprava za priklop REED in OPTO stikala. Telo vodomera iz litine in premazano z epoksi barvo debeline 150 μm. Številčnica v vakuumu, kar preprečuje nabiranje kondenza.
| DN 100, PN 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Zahteve za montažno - demontažni kos: Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
4.4.5 | MDK - montažno demontažni kos; dobava in vgradnja
| DN 100, PN 10 bar | kos | 2 | 0 | 0
ARMATURA - ZASUNI
Zahteve za medprirobnično loputo z EM pogonom: obratovalni tlak PN 10 bar 160 Nm omrežna napetost pogona 24 V komunikacija: Modbus TRU čas premika 90°: 35 sek (možnost nastavljanja) IP66/67, ročica za ročno premikanje lopute
4.4.6 | Medprirobnična loputa z EM pogonom, PN 10 bar; dobava in vgradnja
| DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - KOTNI PLOVNI VENTIL
Zahteve za regulator nivoja - kotni plovni ventil Telo avtomatskega hidravličnega regulatorja je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito 250 mikronov, zapiralo, regulirna palica in plovek so izdelani iz nerjavečega jekla. Membrana in tesnilo pa iz EPDM.
4.4.7 | Plovni ventil DN 100, kotni, prirobnični, PN 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
Fazonski kosi po meri iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304), kpl. z varjenjem, pasiviranjem in površinsko obdelavo, transportom, pripasanjem na gradbišču in vgradnjo
4.4.8 | FF kos DN 100 INOX AISI 304, v sestavi: | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 100, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cev okrogla 114.3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.5
4.4.9 | FFK kos DN 100 INOX AISI 304, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 100, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 2
| Cev okrogla 114.3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 3
| Cevni lok, 90° varilni, 114.3 x 3, DN 100, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
MERJENJE KLORA
4.4.10 | Analizator prostega klora v vodi, z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l.Napajanje 24VDC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo.Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator Kot na primer: M 1035 C/ADCR1F (Controlmatik ABW) | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.11 | Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOX izvedba, za vzorčenje vode VITON semering (ODPOREN NA KLOR), za čisto vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.12 | Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25 z zapornimi ventili Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m - ventili 2 kosa | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.13 | Montaža, šolanje in zagon opreme | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM
4.4.14 | Tlačni preizkus cevovodov in armatur v vodohranu po navodilih proizvajalca na tlak 10 bar (vtok, poraba). Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.15 | Dezinfekcija in izpiranje cevovodov in armatur po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.16 | Funkcionalni zagon vodohrana - vključitev v vodooskrbni sistem, ob prisotnosti strojnega in elektro nadzora ter bodočega upravljavca, izdelava zapisnika o izvedbi zagona, umerjanje lopute za regulacijo vroka v vodohran, nastavitev režima obratovanja glede na nivoje vode v višjeležečih vodohranih, priprava vseh podatkov za vključitev nove opreme v vodohranu v v telemetrijski sistem. | kpl | 1 | 0 | 0
4.4.17 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 40 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 40 | 0 | 0
4.4.18 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.projektant strojnih instalacij. | ur | 40 | 0 | 0
Skupaj: | Vodohran Bizeljsko (Pišeška cesta):Predelava strojnih instalacij za navezavo novega cevovoda NL DN 100 na vodohran Pišece |  |  |  | 0
4.6 | Vodohran Kapele: predelava strojnih instalacij za možnost vtoka iz smeri VH Brezje (VS Pišece)
4.6.1 | Razširitev odprtine v betonski plošči med zgornjo in spodnjo armaturno komoro, za vgradnjo nove instalacije, ter sanacija po vgradnji cevi. | kpl | 1 | 0 | 0
ARMATURA - VODOMER
4.6.2 | Prirobnični turbinski vodomer, s suho številčnico, zamenljivim mehanizmom in magnetnim prenosom vrtljajev. Os turbine vzporedna z osjo cevovoda. Vgradnja vodomera v horizontalni ali vertikalni legi. Za merjenje porabe hladne (do 30°C). Predpriprava za priklop REED in OPTO stikala. Telo vodomera iz litine in premazano z epoksi barvo debeline 150 μm. Številčnica v vakuumu, kar preprečuje nabiranje kondenza.
| DN 125, PN 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Zahteve za montažno - demontažni kos: Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
4.6.3 | MDK - montažno demontažni kos; dobava in vgradnja
| DN 125, PN 10 bar | kos | 2 | 0 | 0
ARMATURA - ZASUNI
Zahteve za zasune: EV zasuni PN10 morajo biti izdelani iz litine GGG40, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat). Klin zasuna je iz jeklene litine GC-C25, tesnenje iz nerjavečega jekla. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
4.6.4 | EV ZASUN (tip kot npr. F4 ali EURO23), s kolesom; dobava in vgradnja.
| DN 125, PN 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
Zahteve za medprirobnično loputo z EM pogonom: obratovalni tlak PN 10 bar 160 Nm omrežna napetost pogona 220 V komunikacija: Modbus TRU čas premika 90°: 35 sek (možnost nastavljanja) IP66/67, ročica za ročno premikanje lopute primeren je tip kot npr D6150N/PRCA-BAC-S2-T
4.6.5 | Medprirobnična loputa z EM pogonom, PN 10 bar; dobava in vgradnja
| DN 125 | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - KOTNI PLOVNI VENTIL
Zahteve za regulator nivoja - kotni plovni ventil Telo avtomatskega hidravličnega regulatorja je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito 250 mikronov, zapiralo, regulirna palica in plovek so izdelani iz nerjavečega jekla. Membrana in tesnilo pa iz EPDM.
4.6.6 | Plovni ventil DN 125, kotni, prirobnični, PN 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
Fazonski kosi po meri iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304), kpl. z varjenjem, pasiviranjem in površinsko obdelavo, transportom, pripasanjem na gradbišču in vgradnjo
4.6.7 | FFK kos DN 125 INOX AISI 304, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 125, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 125, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 139.7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 |  | 1
| Cev okrogla 139.7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1.5
| Cevni lok, 90° varilni, 139.7 x 3, DN 125, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
4.6.8 | FFK kos DN 125 INOX AISI 304, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 125, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 125, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 139.7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 |  | 1
| Cev okrogla 139.7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 2
| Cevni lok, 90° varilni, 139.7 x 3, DN 125, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 3
4.6.9 | FF kos DN 125 INOX AISI 304, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 125, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 2
| Cev okrogla 139.7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.6
4.6.10 | FFK kos DN 125 INOX AISI 304, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 125, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 2
| Cevni lok, 90° varilni, 139.7 x 3, DN 125, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cev okrogla 139.7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1.4
MERJENJE KLORA
4.6.11 | Analizator prostega klora v vodi, z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l.Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo.Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator Kot na primer: M 1035 C/ADCR1F (Controlmatik ABW) | kpl | 1 | 0 | 0
4.6.12 | Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOX izvedba, za vzorčenje vode VITON semering (ODPOREN NA KLOR), za čisto vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kpl | 1 | 0 | 0
4.6.13 | Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25 z zapornimi ventili Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m - ventili 2 kosa | kpl | 1 | 0 | 0
4.6.14 | Montaža, šolanje in zagon opreme | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM
4.6.15 | Tlačni preizkus cevovodov in armatur v vodohranu po navodilih proizvajalca na tlak 10 bar (vtok, poraba). Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
4.6.16 | Dezinfekcija in izpiranje cevovodov in armatur po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
4.6.17 | Funkcionalni zagon vodohrana - vključitev v vodooskrbni sistem, ob prisotnosti strojnega in elektro nadzora ter bodočega upravljavca, izdelava zapisnika o izvedbi zagona, umerjanje lopute za regulacijo vroka v vodohran, nastavitev režima obratovanja glede na nivoje vode v višjeležečih vodohranih, priprava vseh podatkov za vključitev nove opreme v vodohranu v v telemetrijski sistem. | kpl | 1 | 0 | 0
4.6.18 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 40 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 40 | 0 | 0
4.6.19 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.projektant strojnih instalacij. | ur | 40 | 0 | 0
Skupaj: | Vodohran Kapele: predelava strojnih instalacij za možnost vtoka iz smeri VH Brezje (VS Pišece) |  |  |  | 0
4.7 | Vodohran Gregorevčič: predelava strojnih instalacij za možnost vtoka iz smeri VH Brezje (VS Pišece)
4.7.1 | Razširitev odprtine v betonski plošči med zgornjo in spodnjo armaturno komoro, za vgradnjo nove instalacije, ter sanacija po vgradnji cevi. | kpl | 2 | 0 | 0
ARMATURA - VODOMER
4.7.2 | Prirobnični turbinski vodomer, s suho številčnico, zamenljivim mehanizmom in magnetnim prenosom vrtljajev. Os turbine vzporedna z osjo cevovoda. Vgradnja vodomera v vertikalni legi. Za merjenje porabe hladne (do 30°C). Predpriprava za priklop REED in OPTO stikala. Telo vodomera iz litine in premazano z epoksi barvo debeline 150 μm. Številčnica v vakuumu, kar preprečuje nabiranje kondenza.
| DN 80, PN 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
| DN 125, PN 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Zahteve za montažno - demontažni kos: Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
4.7.3 | MDK - montažno demontažni kos; dobava in vgradnja
| DN 125, PN 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - ZASUNI
Zahteve za zasune: EV zasuni PN10 morajo biti izdelani iz litine GGG40, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat). Klin zasuna je iz jeklene litine GC-C25, tesnenje iz nerjavečega jekla. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
4.7.4 | EV ZASUN (tip kot npr. F4 ali EURO23), s kolesom; dobava in vgradnja.
| DN 80, PN 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
| DN 125, PN 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - KOTNI PLOVNI VENTIL
Zahteve za regulator nivoja - kotni plovni ventil Telo avtomatskega hidravličnega regulatorja je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito 250 mikronov, zapiralo, regulirna palica in plovek so izdelani iz nerjavečega jekla. Membrana in tesnilo pa iz EPDM.
4.7.5 | Plovni ventil DN 125, kotni, prirobnični, PN 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
4.7.6 | Medprirobnična protipovratna loputa DN 125, PN 6 bar | kos | 1 | 0 | 0
4.7.7 | Medprirobnična loputa DN 125 z ročko, PN 6 bar | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - UNIVERZALNE SPOJKE
4.7.8 | Dobava in vgradnja enojnih univerzalnih spojk, kot npr. UNI, Multi-Joint 3057 E ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Zahtevan lom na spoju minimalno 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 1.6 MPa.
| Univerzalna spojka enojna, DN 125 (104-132) E. | kos | 1 | 0 | 0
ARMATURA - PROTIPOVRATNI VENTILI
Zahteve za protipovratne ventile: Telo prirobničnega ventila mora biti iz litine z epoxy zaščito , z zapiralom koničaste okrogle izvedbe in vzmetjo.
4.7.9 | PROTIPOVRATNI VENTIL S KROGLO DN 80, PN 10/16 bar; dobava in vgradnja | kos | 1 | 0 | 0
4.7.10 | Dobava in vgradnja prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vsi spoji s tlačnim razredom PN=1.6MPa.
| FF kos, DN 80/200 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos, DN 80/300 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos, DN 80/400 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos, DN 80/1000 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos, DN 125/1000 | kos | 1 | 0 | 0
| FFK-Q kos, DN 80/90° | kos | 4 | 0 | 0
| FFR kos, DN 150/125 | kos | 1 | 0 | 0
| FFR kos, DN 125/80 | kos | 1 | 0 | 0
| T kos, DN 150/150 | kos | 1 | 0 | 0
| T kos, DN 125/125 | kos | 1 | 0 | 0
Fazonski kosi po meri iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304), kpl. z varjenjem, pasiviranjem in površinsko obdelavo, transportom, pripasanjem na gradbišču in vgradnjo
4.7.11 | FF kos DN 125 INOX AISI 304, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 125, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 125, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 139.7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 |  | 1
| Cev okrogla 139.7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.5
4.7.12 | FFK kos DN 125 INOX AISI 304, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 125, PN 10 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 125, PN 10 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 139.7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 |  | 1
| Cev okrogla 139.7 x 3, DN 125, PN 10, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 2.5
| Cevni lok, 90° varilni, 139.7 x 3, DN 125, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
MERJENJE KLORA
4.7.13 | Analizator prostega klora v vodi, z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l.Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo.Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator Kot na primer: M 1035 C/ADCR1F (Controlmatik ABW) | kpl | 1 | 0 | 0
4.7.14 | Centrifugalna samosesalna JET črpalka z nosilno konzolo, INOX izvedba, za vzorčenje vode VITON semering (ODPOREN NA KLOR), za čisto vodo. Črpalka sesa vodo iz globine do 8 m. 220 V, 50 Hz, P= 0,6 kW Kapaciteta : Q=3,0 m3/h pri H= 2,0 bar Q=1,0 m3/h pri H= 3,8 bar | kpl | 1 | 0 | 0
4.7.15 | Instalacijske cevi PVC DN 32 in DN 25 z zapornimi ventili Ventili so sestavljeni s PTFE sedežem in tesnili FPM - cevi s fitingi skupne dolžine 15 m - ventili 2 kosa | kpl | 1 | 0 | 0
4.7.16 | Montaža, šolanje in zagon opreme | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM
4.7.17 | Tlačni preizkus cevovodov in armatur v vodohranu po navodilih proizvajalca na tlak 10 bar (vtok, poraba). Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7.18 | Dezinfekcija in izpiranje cevovodov in armatur po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7.19 | Funkcionalni zagon vodohrana - vključitev v vodooskrbni sistem, ob prisotnosti strojnega in elektro nadzora ter bodočega upravljavca, izdelava zapisnika o izvedbi zagona, umerjanje lopute za regulacijo vroka v vodohran, nastavitev režima obratovanja glede na nivoje vode v višjeležečih vodohranih, priprava vseh podatkov za vključitev nove opreme v vodohranu v v telemetrijski sistem. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7.20 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 40 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 40 | 0 | 0
4.7.21 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.projektant strojnih instalacij. | ur | 40 | 0 | 0
Skupaj: | Vodohran Gregorevčič: predelava strojnih instalacij za možnost vtoka iz smeri VH Brezje (VS Pišece) |  |  |  | 0