## OBNOVA TP-VODOVOD ČRETEŽ
4.4. | PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
MAPA 4. | ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
objekt : | TP - VODOVOD TREBEŽ - OBNOVA
naročnik : | OBČINA Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
projektant: | EL-BIRO projektiranje in nadzor, Emil Moškon s.p. / IZS - E-0415/
*** | "R E K A P I T U L A C I J A "
A.1. | EL.ENERGETSKA OPREMA in OSTALA OPREMA |  |  |  | 0
A.2. | MERILNA OMARICA |  |  |  | 0
A.3. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
A.4. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
A.5. | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
A.6. | NEPREDVIDENA DELA ( +3%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
A.1. | EL.ENERGETSKA OPREMA in OSTALA OPREMA
Pozicija | Opis postavke | enota | količina | enotična cena | cena pozicije
##### | Opomba : V pozicijah za enotične cene _ponudnik navede vrednosti dobave in montaže energetske opreme in materilala !
1. | SN blok 24kV | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža zračnega SN stikalnega bloka tip SM6, ali enakovredno, po spodnji specifikaciji : - 1 × Vzk (vodna celica) +J01 - 1 × Me (merilna celica) +J02 - 1 × Tr (transformatorska celica) +J03 vključno z SN varovalkami VV-U 32/24kV
2. | SN merilna celica za trifazno merjenje: | kpl | 1 |  | 0
* ustreza tip Mv3 IMP- TEN ali enakovredno
| - omara dim. 750x1500x1400 | kos | 1
| - tokovni merilni tr. 4VPA1-24x20/5/5A po soglasju Elektro Celje | kos | 3
| - napetostni merilni tr. 20/√3/0,1/√3/0,1/3kV tip INA-24 | kos | 3
| - SN varovalke VVU 24kV-4A | kos | 3
| - podporni izolatorji PA 24 TSN | kos | 3
| - zbiralka ECu 40x0,5 , L = 0,6 m | kos | 3
| - zbiralka ECu 30x0,3 ; L = 0,3 m | kos | 3
| - izolacija med poli CETEDUR-2 mm | kos | 2
| - izolacija do ohišja CETEDUR-3 mm | kos | 2
- vezni material
3. | NN blok sestavljen iz dovodnega, odvodnega polja in kompenzacijske naparave (+N01, +N02) - TSN-IMP, ali enakovredno, po specifikaciji: | kpl | 1 |  | 0
*dobava in montaža NN stikalnega bloka po spodnji specifikaciji: - glavno stikalo 1250A tip HBST (1 kos) - merilna garnitura (1×Vm; 3×Am) (1 kpl) - vgradnja obstoječega števca + komunikacijski vmesnik (1 kos) - tokovne in napetostne merilne sponke (1kpl) - avtomatski odklopnik (3 kos) - zaščitne PVC letve (1kpl) - dobava in montaža tripolnega vertikalnega varovalčnega podnožja 250A (4 kos) - dobava in montaža tripolnega vertikalnega varovalčnega podnožja 400A (4 kos) - dobava in montaža tripolnega varovalčnega podnožja 160A (1 kos) - odvodniki prenapetosti Protec B2 (3 kos) - varovalni element NV 100A (3 kos) - ožičenje (1kpl)
4. | Filterska kompenzacijska naprava 90kvar ( v sklopu NN bloka) OPOMBA: V ceni je upoštevana samo ocena kompenzacijske naprave, ponudbena cena se izda na podlagi predhodnih enotedenskih meritev obratujoče TP skladno z uveljavljeno prakso. Prav tako se na podlagi izvedenih meritev določi tudi NN KB povezava za kompenzacijsko napravo. | kpl | 1 |  | 0
5. | Oljni distribucijski transformator, 400kVA, 20/0,4/0,231 kV, regulacija +/-2,5% , Dyn5, biorazgradljiva hladilnatekočina MIDEL 7131 , kot tip 7VT-400-21 KOLEKTOR ETRA, ali enakovreden ; opremeljen z Bucholz relejem, bimetalnim relejem , kontaktnim termometrom, antivibracijski podstavki pod kolesi, zagozde za kolesa | kpl | 1 |  | 0
6. | Kabli 3 x (NA2XS(FL)Y 1x70RM/16 mm2) , 20kV z izdelanimi zaključki, za povezavo transformator -trafo celica 24 kV, L=10m | kpl | 1 |  | 0
7. | Kabelski končniki POLT 24D/IXT, ali enakovredno , kpl.garnitura | kos | 6 |  | 0
8. | Kabelski čevelj Al-70/10mm2 - za SN kable | kos | 6 |  | 0
9. | Skozniki Pfisterer - tip 331 347 001 , 1000V, ali enakovredni, za zaščito NN sponk transformatorja | kos | 4 |  | 0
10. | Kabelske povezave trafo-NN polje/2x240/fazo + 1x240/PEN:
| * fleksibilni kabel HO7V-K(Yf)-1x240 mm2 | m | 60 |  | 0
| * kabelski čevlji - 240mm2 | kos | 14 |  | 0
| * nosilci kablov | kos | 8 |  | 0
11. | Izvedba_Zunanji ozemljilni sistem za celo tr. postajo
| - trak Rf-P 30 x 3,5mm | m | 140 |  | 0
| - križna sponka Rf-V/58x58/III | kos | 26 |  | 0
12. | Izvedba_Sistem izenačitve potencialov v obstoječem delu in dograjenem delu kompletno nov in povezan na zunanji ozemljilni sistem:
| - trak Rf-P 30 x 3,5mm | m | 140 |  | 0
| - križna sponka Rf-V/58x58/III | kos | 38 |  | 0
| - žica P/F-Y50 za stike na opremo in ostale kovinske mase | m | 80 |  | 0
| - kabelski čevelj - 50 za gnetenje | kos | 46 |  | 0
| - samorezni vijak M8 vročecinkan | kos | 46 |  | 0
| - žica P/F-Y 25 za premostitve | m | 30 |  | 0
| - kab. čevelj - 25 za gnetenje | kos | 56 |  | 0
| - samorezni vijak M6-RfV z vzmetno podložko | kos | 56 |  | 0
13. | Izvedba _ El. instalacija za razsvetljavo
| * vodnik NYM-J 3x1,5 | m | 50 |  | 0
| - cevi PN/T-13,5 | m | 40 |  | 0
| - fluo svetilka 2x36W/IP 65 | kos | 3 |  | 0
| - ladijska svetilka 60W/IP 54 | kos | 4 |  | 0
| - n/o stikalo za luč IP 44 | kos | 4 |  | 0
| - n/o doza PVC-IP 44 | kos | 8 |  | 0
14. | Varnostna, gasilna in ostala oprema, kot je navedena ali enakovredna:
| - enopolna shema transformatorske postaje - v okviru A3 na steni | kos | 1 |  | 0
| - navodilo za varno obratovanje in vzdrževanje v jeziku naročnika po načrtu št. 178 00P 022 0, TSN | kos | 1 |  | 0
| - navodilo za prvo pomoč v primeru nesreče z električnim tokom po načrtu št- 178 00 P 022 0, TSN | kos | 1 |  | 0
| - opozorilna nalepka po načrtu št. 178 94P 188 0, TSN | kos | 2 |  | 0
| - tovarniška ploščica za MTP,po načrtu št. 178 90P 001 2, TSN | kos | 1 |  | 0
| - nalepka "TRANSFORMATOR", po načrtu št. 178 94P1510, TSN | kos | 1 |  | 0
| - nalepka "VN POSTROJ", po načrtu št. 178 94P 154 0,TSN | kos | 1 |  | 0
| - nalepka "NN POSTROJ", po načrtu št. 178 94P 155 0,TSN | kos | 1 |  | 0
| - komplet ključev postaje | kos | 1 |  | 0
| - zaščitni znak TSN - veliki po načrtu št. 178 91E 013 1, TSN | kos | 1 |  | 0
| - izolacijske rokavice 20kV | kos | 1 |  | 0
| *atestirana Izolacijska preproga (Upr>2kV/1x3m) -montaža v SN prostoru | kos | 1 |  | 0
| - zaščitna veriga trafo prostora | kos | 1 |  | 0
| - gasilni aparat CO2 - 6 kg | kos | 2 |  | 0
0
A.2. | MERILNA OMARICA
1. | Omarica za n/o montažo iz dekapirane pločevine
dim (400x550x250)mm z oknom na vratih za
| odčitavanje števca v izvedbi IP 44 | kpl | 1 |  | 0
2. | Indirektni števec 3x230/100V, 5A ( obstoječ !) | kos
3. | Komunikator GSM/GPRS MK-f3a-3 | kos
4. | Merilno priključne sponke MG-L | kos | 1 |  | 0
5. | Instalacijski odklopnik C6/3p | kos | 1 |  | 0
6. | Odvodnik PROTEC B2 -60kA/320V | kos | 1 |  | 0
7. | Ključavnica ELEKTRO Celje | kos | 1 |  | 0
8. | Kalibriranje števca in prevzem s strani upravljalca omrežja (naročiti pri Elektro Celje !) | kpl | 1 |  | 0
9. | Oklopljen kabel OLFLEX 110 CY-7x2,5 za napetostne povezave | m | 60 |  | 0
10. | Oklopljen kabel OLFLEX 110 CY-4x1,5 za tokovne povezave | m | 30 |  | 0
11. | Vodnik NYY-J 3x1,5 za signalizacijo med SN in NN blokom | m | 30 |  | 0
12. | Izolacijska cev PN/T-16 | m | 30 |  | 0
0
A.3. | MONTAŽNA DELA
1. | Rezanje kablov zunaj TP in izdelava kabelskih spojk za podaljšanje obstoječih SN kablov XHP 48-A -70 - 3 kosi | ur | 12 |  | 0
2. | Preklop zunanjih SN kablov v SN bloku - 3 kosov | ur | 8 |  | 0
3. | Priklop SN kablov za transformatorja v trafo celicah in na transformatorjih - 3kosov | ur | 4 |  | 0
4. | Montaža skoznikov za NN sponke transformatorja - kos 4 | ur | 6 |  | 0
5. | Priklop NN kablov - žil (2x240mm2) / fazo + (1x240 mm2 )/ ničlo na transformatorju in na zbiralke NN bloka - 8 kosov | ur | 8 |  | 0
6. | Priklop signalno-krmilnih kablov v trafo celici in v NN bloku | ur | 4 |  | 0
7. | Priklop novih kablov za tokovnike in napetostne merilne transformatorje v merilni celici in v merilni omarici | ur | 6 |  | 0
8. | Priklop energetskih odvodnih kablov na podnožja v novem NN bloku | ur | 4 |  | 0
9. | Označitev SN in NN kablov z napisnimi ploščicami | ur | 2 |  | 0
10. | Izvedba potencialnega obroča okoli obstoječe TP Vodovod Trebež (polaganje ozemljitvenega traku s povezavo na ozemljitveni krak z nerjavečim trakom Rf-P 30x3,5mm) | ur | 15 |  | 0
11. | Funkcionalni preizkus in zagon | ur | 4 |  | 0
0
A.4. | GRADBENA DELA in SANACIJA STREHE
1. | Strojni izkop in zasip kanala za izdelavo potencialnega obroča okoli obstoječe TP Vodovod Trebež (tip TP TPR-D1) dim: (š×g) 0.3×0.6m v zemljini III. kgt, utrditev ozemljitvenega valjanca z nabijanjem. Predvidijo se trije obroči. | m | 80 |  | 0
2. | Strojni izkop in zasip jarka za ozemljitveni krak pri TP Vodovod Trebež dim: (š×g) 0.3×0.6m dožina kraka 20m | m | 20 |  | 0
3. | Planiranje in zatravitev terena ozemljitvenega kraka in ozemljitvenih obročov | m2 | 18 |  | 0
4. | Pokrivanje betonske strehe z folcano ravno pločevino, predhodnim polaganjem bitumenske lepenke ter dobava in montaža obrob na betonskem vencu plošče dim. 5x5 m na obstoječo TP Vodovod Trebež | m2 | 25 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja kulir plošč 40x40x5cm okoli TP | kos | 36 |  | 0
0
A.5. | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA
1. | Pripravljalna dela za TP (pridobitev projektne dokumentacije, določitev terminskega plana gradnje, pridobitev in urejanje potrebnih listin za izvedbo del, uvedba v delo, predaja dokumentacije, soglasij, ogled in zavarovanje gradbišča) | kpl | 1 |  | 0
2. | Odklop, demontaža obstoječih elektroenergetskih naprav in odvoz na urejeno deponijo z potrdilom o plačilu takse: - ojlni transformator 250kVA, 20kV - 4 celičnega SN stikalnega bloka v konfiguraciji (Vzk, Vz, Me, Tr) - NN stikalnega bloka - kompenzacijske naprave - SN in NN KB povezav - razsvetljave - notranjih ozemljitev in - ostale opreme v TP OPOMBA: Vse energetske naprave, ki vsebujejo nevarne PCB-je je potrebno dekontaminirati, razgraditi na okolju prijazen način ter priložiti potrdilo o razgradnji. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava in začasna montaža in kasnejša demontaža diesel agragata 400kVA z gorivom (upoštevano 8 ur dnevnega najema) - Prevoz na lokacijo (1 kpl) - Priklop agregata (1 kpl) - Odklop agregata (1 kpl) - Odvoz z lokacije (1 kpl) - Oskrbovanje z gorivom (prevoz, dolivanje...) (1 kpl) OPOMBA: - v strošku postavke upoštevano tudi prvo točenje diesel goriva, vsako drugo točenje se obračuna po dejanskih stroških oz. po urni porabi - cena goriva se obračuna po veljavnem ceniku glede na gibanje cen goriv na dan najema po dejanski porabi - najem diesel agregata je možno podaljšati, obračun se izvede po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
4. | Izvedba kompletnih SN stikalnih manipulacij (odklop, ponovni priklop za preizkusno obratovanje do tehničnega pregleda) - naročiti pri EleKtro Celje | kpl | 1 |  | 0
5. | Odvoz na hranjenje licenciranemu zbiralcu - staro transformatorsko olje | kpl | 1 |  | 0
6. | Odvoz na deponijo in recikliranje - transformator 250 kVA | kpl | 1 |  | 0
7. | Odvoz na deponijo in recikliranje - SN blok, NN blok | kpl | 1 |  | 0
8. | Organizacija in izvedba tehničnega pregleda tr. Postaje po dokončanju del / pregled izvede Komisija Elektro Celjed.d. / | kpl | 1 |  | 0
9. | Naročilo izdelave tripolnih krmilnih shem pri dokončno izbranem dobavitelju energetske opreme za SN blok in NN blok | kpl | 1 |  | 0
10. | Izdelava "Dokazila o zanesljivosti", kompletiranje garancijskih listov, navodila za obratovanje in predaja dokumentacije naročniku | kpl | 1 |  | 0
11. | Izvedba: * meritev TP (galvanska upornost povezav, neprekinjenost, ozemljitvena upornost TP...) , nastavitve zaščit, (transformatorja, SN bloka, NN bloka...) , funkcionalni preizkus delovanja zaščite transformatorja , izdelava potrebnih merilnih listov za novo TP in ozemljitvenih upornosti nove TP | kpl | 1 |  | 0
12. | Ugotovitev faznega zaporedja 20kV dovodnega KB ob ponovnem priklopu (upoštevati 1×SN KB) | kpl | 1 |  | 0
13. | Izvedba tedenskih meritev z registrirnim instrumentom po zagonu obeh črpalk( 90+93kW), za dokončno določitev ustrezne kompenzacijske naprave | kpl | 1 |  | 0
14. | Montaža in priklop kompenzacijske naprave, izdaja zapisnika | ur | 6 |  | 0
15. | Nepredvidena dela se obračunajo po dejanskih stroških s predhodnim vpisom v gradbeni dnevnik potrjen s strani nadzornega organa | *
0